206/2018-18160(6) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А33-14838/2017

г. Красноярск

07 мая 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 26 апреля 2018 года. В полном объеме решение изготовлено 07 мая 2018 года. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Болуж Е.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по заявлению Федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску УНД и  ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю  

о признании недействительными предписаний № 559/1/1-24 от 06.06.2017, № 570/1/1-16  от 09.06.2017, № 571/1/1-11 от 09.06.2017, № 572/1/1-7 от 09.06.2017, № 573/1/1-5 от  09.06.2017, № 569/1/1-17 от 09.06.2017, № 562/1/1-16 от 09.06.2017, № 568/1/1-28 от  09.06.2017, № 67/1/1-16 от 09.06.2017, № 566/1/1-15 от 09.06.2017, № 565/1/1-20 от  09.06.2017, № 563/1/1-73 от 09.06.2017, № 553/1/1-158 от 09.06.2017, № 558/1/1-30 от  09.06.2017, № 557/1/1-22 от 09.06.2017, № 556/1/1-29 от 09.06.2017, № 555/1/1-26 от  09.06.2017, № 554/1/1-40 от 09.06.2017, № 582/1/1-28 от 09.06.2017, № 574/1/1-40 от  09.06.2017, № 575/1/1-39 от 09.06.2017, № 577/1/1-36 от 09.06.2017, № 576/1/1-20 от  09.06.2017, № 578/1/1-11 от 09.06.2017, № 579/1/1-16 от 09.06.2017, № 580/1/1-23 от  09.06.2017, № 581/1/1-32 от 09.06.2017, № 560/1/1-20 от 09.06.2017, № 552/1/1-19 от  09.06.2017,  

при участии: 

от заявителя: ФИО1 на основании доверенности от 11.08.2017, паспорта,  ФИО2 на основании доверенности от 27.10.2017, паспорта,  

от ответчика: ФИО3 на основании доверенности от 26.12.2017, паспорта,  ФИО4 на основании доверенности от 26.12.2017, паспорта.  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств системы  аудиозаписи помощником судьи Манчак Н.Ю.,  

установил:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Сибирский федеральный университет» обратился в Арбитражный суд  Красноярского края с заявлением к отделу надзорной деятельности и профилактической  работы по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю о признании  недействительными предписаний № 559/1/1-24 от 06.06.2017, № 570/1/1-16 от 09.06.2017, №  571/1/1-11 от 09.06.2017, № 572/1/1-7 от 09.06.2017, № 573/1/1-5 от 09.06.2017, № 569/1/1-17  от 09.06.2017, № 562/1/1-16 от 09.06.2017, № 568/1/1-28 от 09.06.2017, № 567/1/1-16 от  09.06.2017, № 566/1/1-15 от 09.06.2017, № 565/1/1-20 от 09.06.2017, № 563/1/1-73 от  09.06.2017, № 553/1/1-158 от 09.06.2017, № 558/1/1-30 от 09.06.2017, № 557/1/1-22 от  09.06.2017, № 556/1/1-29 от 09.06.2017, № 555/1/1-26 от 09.06.2017, № 554/1/1-40 от  

09.06.2017, № 582/1/1-28 от 09.06.2017, № 574/1/1-40 от 09.06.2017, № 575/1/1-39 от  09.06.2017, № 577/1/1-36 от 09.06.2017, № 576/1/1-20 от 09.06.2017, № 578/1/1-11 от  09.06.2017, № 579/1/1-16 от 09.06.2017, № 580/1/1-23 от 09.06.2017, № 581/1/1-32 от  09.06.2017, № 560/1/1-20 от 09.06.2017, № 552/1/1-19 от 09.06.2017.  

Заявление принято к производству суда. Определением от 06.07.2017 возбуждено  производство по делу.  

В судебном заседании представители заявителя требования поддержали, сослались на  доводы, изложенные в заявлении.  

Представители ответчика в судебном заседании заявленные требования не признали,  сослались на доводы, изложенные в письменном отзыве на заявление.  

Заявление рассмотрено в порядке, установленном главой 24 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  рассмотрения спора, обстоятельства.  

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску УНД и  ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю проведены плановые проверки в отношении  Федерального государственного автономного образовательного учреждение высшего  образования «Сибирский федеральный университет».  

По результатам проведения проверок вынесены предписания № 559/1/1-24 от 06.06.2017,   № 570/1/1-16 от 09.06.2017, № 571/1/1-11 от 09.06.2017, № 572/1/1-7 от 09.06.2017, №  573/1/1-5 от 09.06.2017, № 569/1/1-17 от 09.06.2017, № 562/1/1-16 от 09.06.2017, № 568/1/1-28  от 09.06.2017, № 567/1/1-16 от 09.06.2017, № 566/1/1-15 от 09.06.2017, № 565/1/1-20 от  09.06.2017, № 563/1/1-73 от 09.06.2017, № 553/1/1-158 от 09.06.2017, № 558/1/1-30 от  09.06.2017, № 557/1/1-22 от 09.06.2017, № 556/1/1-29 от 09.06.2017, № 555/1/1-26 от  09.06.2017, № 554/1/1-40 от 09.06.2017, № 582/1/1-28 от 09.06.2017, № 574/1/1-40 от  09.06.2017, № 575/1/1-39 от 09.06.2017, № 577/1/1-36 от 09.06.2017, № 576/1/1-20 от  09.06.2017, № 578/1/1-11 от 09.06.2017, № 579/1/1-16 от 09.06.2017, № 580/1/1-23 от  09.06.2017, № 581/1/1-32 от 09.06.2017, № 560/1/1-20 от 09.06.2017, № 552/1/1-19 от  09.06.2017.  

В предписании от 09.06.2017 № 552/1/1-19, вынесенном по результатам проверки здания  и помещений, расположенных по адресу: 

<

...>,  отражены следующие нарушения:  

552/1/1 – в здании общежития № 23 (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  система пожарной сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт  подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей  этот сигнал организаций;  

552/1/2 – изменено направление открывания дверей жилых комнат №№ 202, 203, 204,  205, 209, 210, 211, 211, 216, 220, 229, 230, 231, 232, 233, 234, в результате чего ширина путей  эвакуации (коридоры на втором этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м  (дверные полотна шириной 0,8 м, расположенных по обе стороны коридора, открываются в  коридор шириной 1,39 м);  

552/1/3 – изменено направление открывания дверей жилых комнат №№ 302, 303, 304,  306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 323, 325, 326, 328, 332, 333, в результате  чего ширина путей эвакуации (коридоры на третьем этаже) с учетом двустороннего  открывания дверей менее 1 м (дверные полотна шириной 0,8 м, расположенных по обе  стороны коридора, открываются в коридор шириной 1,39 м);  

552/1/4 – изменено направление открывания дверей жилых комнат №№ 401, 403, 405,  408, 409, 411, 413, 414, 417, 419, 421, 423, 424, 426, 428, 429, в результате чего ширина путей  эвакуации (коридоры на четвертом этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее  1 м (дверные полотна шириной 0,8 м, расположенных по обе стороны коридора,  открываются в коридор шириной 1,39 м);  

552/1/5 – изменено направление открывания дверей жилых комнат №№ 503, 504, 506,  507, 508, 509, 510, 511, 516, 517, 518, 520, 523, 524, 525, 528, 529, 530, 531, 533, в результате  чего ширина путей эвакуации (коридоры на пятом этаже) с учетом двустороннего  открывания дверей менее 1 м (дверные полотна шириной 0,8 м, расположенных по обе  стороны коридора, открываются в коридор шириной 1,39 м);  

552/1/6 – изменено направление открывания дверей жилых комнат №№ 603, 632, в  результате чего ширина путей эвакуации (коридоры на шестом этаже) с учетом  двустороннего открывания дверей менее 1 м (дверные полотна шириной 0,8 м,  расположенных по обе стороны коридора, открываются в коридор шириной 1,39 м);  

552/1/7 – изменено направление открывания дверей жилых комнат №№ 702, 703, 704,  705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 732, в результате чего ширина  путей эвакуации (коридоры на седьмом этаже) с учетом двустороннего открывания дверей  менее 1 м (дверные полотна шириной 0,8 м, расположенных по обе стороны коридора,  открываются в коридор шириной 1,39 м);  

552/1/8 – изменено направление открывания дверей жилых комнат №№ 801, 802, 803,  804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 815, 817, 819, 820, 825, 826, 827, 828, 834 в  результате чего ширина путей эвакуации (коридоры на восьмом этаже) с учетом  двустороннего открывания дверей менее 1 м (дверные полотна шириной 0,8 м,  расположенных по обе стороны коридора, открываются в коридор шириной 1,39 м);  

552/1/9 – изменено направление открывания дверей жилых комнат №№ 901, 902, 904,  905, 906, 907, 909, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 923, 924, 925, 926, 927,  928, 929, 931, 932, 933, 934, в результате чего ширина путей эвакуации (коридоры на девятом  этаже) с учетом двустороннего открывания дверей менее 1 м (дверные полотна шириной 0,8  м, расположенных по обе стороны коридора, открываются в коридор шириной 1,39 м);  

552/1/10 – двери центральной лестничной клетки на уровне пятого этажа не имеют  уплотнение в притворах;  

552/1/11 – двери центральной лестничной клетки на уровне шестого этажа не имеют  уплотнение в притворах;  

552/1/12 – двери центральной лестничной клетки на уровне седьмого этажа не имеют  уплотнение в притворах;  

552/1/13 – двери центральной лестничной клетки на уровне восьмого этажа не имеют  уплотнение в притворах;  

552/1/14 – двери центральной лестничной клетки на уровне девятого этажа не имеют  уплотнение в притворах;  

552/1/15 – допускается размещение кладовой (подсобного помещения) в лифтовом холле  во втором этаже;  

552/1/16 – допускается размещение кладовой (подсобного помещения) в лифтовом холле  на третьем этаже;  

552/1/17 – допускается размещение кладовой (подсобного помещения) в лифтовом холле  на четвертом этаже;  

552/1/18 – допускается размещение кладовой (подсобного помещения) в лифтовом холле  на седьмом этаже;  

552/1/19 – руководитель объекта с ночным пребыванием людей не обеспечивает  ежедневную передачу в ПСЧ № 19 ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю»  информацию о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).  

В предписании от 09.06.2017 № 553/1/1-158, вынесенном по результатам проверки  здания и помещений, расположенных по адресу: 

<

...>,  отражены следующие нарушения:  

553/1/1 – в здании общежитий № 28, 29 системы пожарной сигнализации не дублируют  сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия  работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организаций;  

553/1/2 – руководителем не организована передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся в общежитии № 28, 29;  

553/1/3 – в здании общежития № 28, 29 не хранится исполнительная документация на  установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка  пожарной сигнализации);  

553/1/4 – отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации  заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных  работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  противопожарной защиты;  

553/1/5 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии № 29,  выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника  электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов;  

553/1/6 – руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических  фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;  

553/1/7 – отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных  материалов, применяемых для отделки наружных стен здания общежития № 28, 29 (не  представлены сертификаты пожарной безопасности на навесной фасад, утеплитель);  

553/1/8 – на 1-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/9 – на 2-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/10 – на 3-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/11 – на 4-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/12 – на 5-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/13 – на 6-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/14 – на 7-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/15 – на 8-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/16 – на 9-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/17 – на 10-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/18 – на 11-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/19 – на 12-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/20 – на 13-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/21 – на 14-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/22 – на 15-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/23 – на 16-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/24 – на 17-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/25 – на 18-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/26 – на 19-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/27 – на 20-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/28 – на 21-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/29 – на 22-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/30 – на 23-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/31 – на 24-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/32 – на 25-м этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/33 – в подвальном этаже здания общежития № 29 размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/34 – на двери выхода из лифтового холла в коридор подвала здания общежития №  29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/35 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 1-ого этажа здания общежития   № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/36 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 2-ого этажа здания общежития   № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/37 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 3-ого этажа здания общежития   № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/38 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 4-ого этажа здания общежития   № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/39 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 5-ого этажа здания общежития   № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/40 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 6-ого этажа здания общежития   № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/41 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 7-ого этажа здания общежития   № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/42 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 8-ого этажа здания общежития   № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/43 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 9-ого этажа здания общежития   № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

553/1/44 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 10-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/45 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 11-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/46 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 12-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/47 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 13-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/48 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 14-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/49 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 15-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/50 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 16-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/51 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 17-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/52 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 18-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/53 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 19-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/54 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 20-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/55 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 21-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/56 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 22-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/57 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 23-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/58 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 24-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/59 – на двери выхода из лифтового холла в коридор 25-ого этажа здания  общежития № 29 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/60 – остекление дверей эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров  к воздушным зонам (балконам) со второго по 25 этаж здания общежития № 29, выполнено не  армированным стеклом;  

553/1/61 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 63 комната № 3 коридор) находится в неисправном состоянии  (дымовые пожарные извещатели закрыты монтажными колпаками);  

553/1/62 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 63 комната № 2 подсобное) находится в неисправном состоянии  (дымовой пожарный извещатель закрыт монтажным колпаком);  

553/1/63 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 35 комната № 8 подсобное) находится в неисправном состоянии  (дымовой пожарный извещатель закрыт монтажным колпаком);  

553/1/64 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 64 комната № 23 электрощитовая) находится в неисправном  состоянии (дымовые пожарные извещатели закрыты монтажными колпаками);  

553/1/65 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 64 комната № 21 кладовая) находится в неисправном состоянии  (дымовые пожарные извещатели закрыты монтажными колпаками);  

553/1/66 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 64 комната № 20 венткамера) находится в неисправном состоянии  (дымовые пожарные извещатели закрыты монтажными колпаками);  

553/1/67 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 64 комната № 17 кладовая) находится в неисправном состоянии  (дымовые пожарные извещатели закрыты монтажными колпаками);  

553/1/68 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 64 комната № 14 кладовая) находится в неисправном состоянии  (дымовые пожарные извещатели закрыты монтажными колпаками);  

553/1/69 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 64 комната № 13 кладовая) находится в неисправном состоянии  (дымовые пожарные извещатели закрыты монтажными колпаками);  

553/1/70 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 64 комната № 14 кладовая) находится в неисправном состоянии  (дымовые пожарные извещатели закрыты монтажными колпаками);  

553/1/71 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 29 (согласно техническому паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития:  блок № 1, помещение № 64 комната № 11 кладовая) находится в неисправном состоянии  (дымовые пожарные извещатели закрыты монтажными колпаками);  

553/1/72 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 29 (согласно техническому  паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития: блок № 1, помещение № 64 комната № 21  кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;  

553/1/73 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 29 (согласно техническому  паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития: блок № 1, помещение № 64 комната № 21  кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;  

553/1/74 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 29 (согласно техническому  паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития: блок № 1, помещение № 64 комната № 17  кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;  

553/1/75 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 29 (согласно техническому  паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития: блок № 1, помещение № 64 комната № 14  кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;  

553/1/76 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 29 (согласно техническому  паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития: блок № 1, помещение № 64 комната № 13  кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;  

553/1/77 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 29 (согласно техническому  паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития: блок № 1, помещение № 64 комната № 12  кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;  

553/1/78 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 29 (согласно техническому  паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития: блок № 1, помещение № 64 комната № 11  кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;  

553/1/79 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 29 (согласно техническому  паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития: блок № 1, помещение № 64 комната № 7  кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;  

553/1/80 – руководитель не обеспечил наличие на двери машинного отделения,  расположенного в техническом этаже здания общежития № 29 (согласно техническому  паспорту от 20.10.2014 здание № 1 общежития: блок № 1, помещение № 63 комната № 6  машинное отделение) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также  класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/81 – на дверях эвакуационных выходов из помещений первого этажа здания  общежития № 29 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/82 – на дверях эвакуационных выходов из помещений подвального этажа здания  общежития № 29 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/83 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 2 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  

553/1/84 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 3 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 9 комната № 60 балкон);  

553/1/85 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 4 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 10 комната № 60 балкон);  

553/1/86 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 5 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 11 комната № 60 балкон);  

553/1/87 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 6 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 12 комната № 60 балкон);  

553/1/88 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 7 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 13 комната № 60 балкон);  

553/1/89 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 8 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 14 комната № 60 балкон);  

553/1/90 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 9 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 15 комната № 60 балкон);  

553/1/91 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 10 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 16 комната № 60 балкон);  

553/1/92 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 11 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 17 комната № 60 балкон);  

553/1/93 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 12 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 18 комната № 60 балкон);  

553/1/94 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 13 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 19 комната № 60 балкон);  

553/1/95 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 14 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 20 комната № 60 балкон);  

553/1/96 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 16 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  

553/1/97 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 16 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 22 комната № 60 балкон);  

553/1/98 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 17 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 23 комната № 60 балкон);  

553/1/99 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 18 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 24 комната № 60 балкон);  

553/1/100 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 19 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 25 комната № 60 балкон);  

553/1/101 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 20 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 26 комната № 60 балкон);  

553/1/102 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 21 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 27 комната № 60 балкон);  

553/1/103 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 22 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 28 комната № 60 балкон);  

553/1/104 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 23 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 29 комната № 60 балкон);  

553/1/105 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 24 этаже здания общежития № 28 составляет 1,15 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 30 комната № 60 балкон);  

553/1/106 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 25 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 31 комната № 60 балкон);  

553/1/107 – ширина перехода через воздушную зону ведущего к незадымленной  лестничной клетки типа Н1 на 26 этаже здания общежития № 28 составляет 1,13 м (согласно  техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежитие: блок № 2 и блок № 3,  помещение № 7 комната № 48 балкон);  

553/1/108 – остекление дверей эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных  коридоров к воздушным зонам (балконам) со второго по 25 этаж здания общежития № 28,  выполнено не армированным стеклом;  

553/1/109 – установка пожарной сигнализации в техническом помещении здания  общежития № 28 (согласно техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежития:  блок № 2 и блок № 3, помещение № 32 комната № 6 коридор) находится в неисправном  состоянии (дымовой пожарный извещатель закрыт монтажным колпаком);  

553/1/110 – установка пожарной сигнализации на 9-ом этаже в комнате № 9-05 здания  общежития № 28 (согласно техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежития:  блок № 2 и блок № 3, помещение № 15 комнаты № 2,4,7,8) находится в неисправном  состоянии (помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией);  

553/1/111 – установка пожарной сигнализации на 9-ом этаже в комнате № 9-06 здания  общежития № 28 (согласно техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежития:  блок № 2 и блок № 3, помещение № 15 комнаты № 9, 10) находится в неисправном  состоянии (помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией);  

553/1/112 – установка пожарной сигнализации на 9-ом этаже в подсобном помещении  здания общежития № 28 (согласно техническому паспорту от 16.12.2013 здание № 1  общежития: блок № 2 и блок № 3, помещение № 15 комнаты № 61 подсобное находится в  неисправном состоянии (установлены дымовые пожарные извещатели в закрытых  монтажных колпаках, с нарушением проектных решений);  

553/1/113 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 28 (согласно техническому  паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежития: блок № 2 и блок № 3, помещение № 33  комната № 14 кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также  класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/114 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 28 (согласно техническому  паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежития: блок № 2 и блок № 3, помещение № 33  комната № 13 кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также  класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/115 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 28 (согласно техническому  паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежития: блок № 2 и блок № 3, помещение № 33  комната № 12 кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также  класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/116 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 28 (согласно техническому  паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежития: блок № 2 и блок № 3, помещение № 33  комната № 11 кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также  класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/117 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 28 (согласно техническому  паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежития: блок № 2 и блок № 3, помещение № 33  комната № 7 кладовая) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также  класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/118 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения кладовой,  расположенного в подвальном этаже здания общежития № 28 (согласно техническому  паспорту от 16.12.2013 здание № 1 общежития: блок № 2 и блок № 3, помещение № 32  комната № 9 машинное отделение) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности,  а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/119 – в подвальном этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

553/1/120 – на 1-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/121 – на 2-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/122 – на 3-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/123 – на 4-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/124 – на 5-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/125 – на 6-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/126 – на 7-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/127 – на 8-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/128 – на 9-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/129 – на 10-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/130 – на 11-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/131 – на 12-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/132 – на 13-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/133 – на 14-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/134 – на 15-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/135 – на 16-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/136 – на 17-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/137 – на 18-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителя; 

553/1/138 – на 19-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/139 – на 20-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/140 – на 21-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/141 – на 22-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/142 – на 23-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/143 – на 24-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

огнетушителей; 

553/1/144 – на 25-м этаже здания общежития № 28 размещается менее 2 ручных  

553/1/145 – на дверях эвакуационных выходов из помещений первого этажа здания  общежития № 28 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/146 – на дверях эвакуационных выходов из помещений подвального этажа здания  общежития № 28 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

553/1/147 – помещение склада, расположенного на втором этаже столовой не отделено  от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с  нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности  или противопожарными преградами;  

553/1/148 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада,  расположенного на втором этаже столовой его категорий по взрывопожарной и пожарной  опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/149 – на первом этаже помещений столовой в тамбуре и в коридоре на пути  эвакуации расположены мойки;  

553/1/150 – на дверях эвакуационных выходов из помещений первого этажа столовой  установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного открывания изнутри  без ключа;  

553/1/151 – на дверях эвакуационных выходов из помещений второго этажа столовой  установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного открывания изнутри  без ключа;  

553/1/152 - на 1-м этаже помещений столовой размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/153 - на 2-м этаже помещений столовой размещается менее 2 ручных  огнетушителей;  

553/1/154 – помещение склада (склад мягкого инвентаря), расположенного на первом  этаже профилактория не отделено от общего коридора первого этажа противопожарными  ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами  конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;  

553/1/155 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада (склад  мягкого инвентаря), расположенного на первом этаже профилактория его категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и  8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/156 – помещение склада, расположенного на первом этаже профилактория не  отделено от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими  конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной  пожарной опасности или противопожарными преградами;  

553/1/157 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада,  расположенного на втором этаже профилактория его категорий по взрывопожарной и  пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального  закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

553/1/158 – на дверях правого эвакуационного выхода из помещений первого этажа  профилактория установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа.  

В предписании от 09.06.2017 № 554/1/1-40, вынесенном по результатам проверки здания  и помещений, расположенных по адресу: 

<

...>, отражены  следующие нарушения:  

554/1/1 – запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 9 комнаты №№ 2,14), не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/2 – запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 3 комнаты №№ 2,14), не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/3 – запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 2 комнаты №№ 2,13), не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/4 – запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 2 комнаты №№ 2,14), не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/5 – запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 1 комната № 32), не обеспечивает возможность его свободного открывания  изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/6 – запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 1 комната № 36), не обеспечивает возможность его свободного открывания  изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/7 – запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 1 комнаты №№ 1,3), не обеспечивает возможность его свободного открывания  изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/8– запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 1 комнаты №№ 1,2), не обеспечивает возможность его свободного открывания  изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/9 – запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 1 комнаты № 5,9), не обеспечивает возможность его свободного открывания  изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/10– запор, установленный на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора  в холл (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 1 комнаты № 70,3), не обеспечивает возможность его свободного открывания  изнутри без ключа (установлен механический замок);  

554/1/11 – на этажах здания общежития размещается менее 2 ручных огнетушителей 

554/1/12 – огнетушители, расположенные на лестничных площадках между этажами,  установлены таким образом, что их верх располагается на высоте более 1,5 м. от пола;  

554/1/13 – в подвале здания устроена мастерская без самостоятельного выхода и выход  не изолирован противопожарными преградами от общей лестничной клетки;  

554/1/14 – не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами,  обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость,  образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград  различными инженерными и технологическими коммуникациями в помещении  электрощитовой;  

554/1/15 – устройство для самозакрывания противопожарной двери в электрощитовой  находится в неисправном состоянии;  

554/1/16 – не обеспечена исправность клапана мусоропровода, который находится в  открытом положении (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. №  04:401:002:000906890:0001 помещение № 5 комната № 9);  

554/1/17 – результаты первоначальных проверок огнетушителей, расположенных на  объекте защиты, не занесены в паспорта огнетушителей;  

554/1/18 – в паспортах на огнетушители, расположенные на объекте защиты,  отсутствуют отметки о проведенных перезарядках;  

554/1/19 – не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь  на 50 человек;  

554/1/20 – в здании общежития средства индивидуальной защиты органов дыхания и  зрения человека от токсичных продуктов горения находятся в неисправном состоянии (истек  срок годности);  

554/1/21 – не организована передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда  которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей,  находящихся в общежитии;  

554/1/22 – не предоставлен годовой план-график, составляемый с учетом технической  документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  противопожарной защиты здания;  

554/1/23 – обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной  охраны не во всех складских, административных и общественных помещениях общежития;  

554/1/24 – на объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы  противопожарной защиты объекта;  

554/1/25 – не обеспечено наличие на двери складского помещения на 1-м этаже  (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 1 комната 21) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной  опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности»;  

554/1/26 – не обеспечено наличие на двери складского помещения на 1-м этаже  (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 1 комната 21) обозначение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8  Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

554/1/27 – не обеспечено наличие на двери складского помещения на 7-м этаже  (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 7 комната 32) обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной  опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности»;  

554/1/28 – не обеспечено наличие на двери складского помещения на 7-м этаже  (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 7 комната 32) обозначение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8  Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

554/1/29 – не обеспечено наличие на двери помещения электрощитовой обозначение его  категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8  Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

554/1/30 – не обеспечено наличие на двери помещения электрощитовой обозначение  класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;  

554/1/31 – помещение электрощитовой не категорировано по взрывопожарной и  пожарной опасности;  

554/1/32 – складское помещение на 1-м этаже (согласно техническому паспорту от  18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001 помещение № 1 комната 21) не  категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности;  

554/1/33 – складское помещение на 7-м этаже (согласно техническому паспорту от  18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001 помещение № 7 комната 32) не  категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности;  

554/1/34 – заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей  помещения складского назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) от  помещений общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности  Ф1.2), расположенного на 7-м этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом  огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно техническому паспорту от  18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001 помещение № 7 комната 32);  

554/1/35 – пожарные шкафы, установленные в лестничной клетке с 1-го по 9-й этаж  здания (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. № 04:401:002:000906890:0001  помещение № 9 комната № 1, помещение № 8 комната № 1, помещение № 7 комната № 1,  помещение № 6 комната № 1, помещение № 5 комната № 1, помещение № 4 комната № 1,  помещение № 3 комната № 1, помещение № 2 комната № 1, помещение № 1 комната № 29),  выполнены из горючих материалов (деревянные);  

554/1/36 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2)  системы пожарной сигнализации не дублируют сигналы о возникновении пожара на пульт  подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей  этот сигнал организации;  

554/1/37 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии выполнены  без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника  электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов;  

554/1/38 – помещение изолятора (согласно техническому паспорту от 18.09.2015 инв. №  04:401:002:000906890:0001 помещение № 1 комната 12) не оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией;  

554/1/39 – не предоставлена техническая документация на строительные материалы для  отделки стен и потолков в вестибюле, лестничной клетке, общих коридорах и холлах  общежития;  

554/1/40– не предоставлена техническая документация на строительные материалы для  покрытия полов в общих коридорах и холлах общежития.  

В предписании от 09.06.2017 № 555/1/1-26, вынесенном по результатам проверки здания  и помещений, расположенных по адресу: 

<

...>, отражены  следующие нарушения:  

555/1/1 – в здании общежития № 12 системы пожарной сигнализации не дублируют  сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия  работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

555/1/2 – руководителем не организована передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся в общежитии № 12;  

555/1/3 – в здании общежития № 12 не хранится исполнительная документация на  установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка  пожарной сигнализации);  

555/1/4 – отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации  заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных  работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной  сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей  о пожаре и управления эвакуацией;  

555/1/5 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии № 12  выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника  электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов;  

555/1/6 - руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических  фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;  

555/1/7 – помещение склада (колясочная), расположенного на первом этаже здания  общежития № 12 комната (116) не отделено от общего коридора первого этажа  

противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

555/1/8 – помещение слесарной (служебное помещение), расположенного на первом  этаже здания общежития № 12 комната (118) не отделено от общего коридора первого этажа  противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

555/1/9 – помещение склада (кастелян), расположенного на первом этаже здания  общежития № 12 комната (130) не отделено от общего коридора первого этажа  противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

555/1/10 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада (колясочная),  расположенного на первом этаже здания общежития № 12 комната (116) его категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и  8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

555/1/11 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения слесарной  (служебное помещение), расположенного на первом этаже здания общежития № 12 комната  (118) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности»;  

555/1/12 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада (кастелян),  расположенного на первом этаже здания общежития № 12 комната (130) его категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и  8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

555/1/13 – на двери выхода из коридора первого этажа непосредственно наружу здания  общежития № 12 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

555/1/14 – на двери выхода из спортивного зала непосредственно наружу здания  общежития № 12 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

555/1/15 – на двери выхода из актового зала непосредственно наружу здания общежития   № 12 установлен врезной замок, исключающий возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

555/1/16 – на двери, ведущей в правую лестничную клетку из коридора первого этажа  здания общежития № 12 установлен врезной замок, исключающий возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

555/1/17 – на двери, ведущей в левую лестничную клетку из коридора первого этажа  здания общежития № 12 установлен врезной замок, исключающий возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

555/1/18 – дверь, ведущая в правую лестничную клетку на четвертом этаже здания  общежития № 12 не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением в  притворе;  

555/1/19 – дверь, ведущая в правую лестничную клетку на третьем этаже здания  общежития № 12 не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением в  притворе;  

555/1/20 – ширина эвакуационного выхода, ведущего из спортивного зала  непосредственно наружу здания общежития № 12 составляет менее 1,2 м (установлена  вторая дверь, которая при открытии ограничивает ширину проема, ширина проема  фактически составляет 0,8 м);  

555/1/21 – ширина эвакуационного выхода, ведущего из правой лестничной клетки  непосредственно наружу здания общежития № 12 составляет менее 1,2 м (ограничено полное  открытие двери, ширина проема фактически составляет 1,07 м);  

555/1/22 – ширина эвакуационного выхода, ведущего из левой лестничной клетки  непосредственно наружу здания общежития № 12 составляет менее 1,2 м (ограничено полное  открытие двери, ширина проема фактически составляет 0,82 м);  

555/1/23 – отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных  материалов, применяемых для отделки путей эвакуации требованиям технических  регламентов (не предоставлена техническая документация на строительные материалы для  покрытия полов в общих коридорах и холлах здания общежития № 12;  

555/1/24 – руководитель организации не организовал не реже одного раза в 5 лет  проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания;  

555/1/25 – люк, ведущий из правой лестничной клетки на чердак здания общежития №  12 выполнен с пределом огнестойкости менее EI60;  

555/1/26 – люк, ведущий из левой лестничной клетки на чердак здания общежития № 12  выполнен с пределом огнестойкости менее EI60.  

В предписании от 09.06.2017 № 556/1/1-29, вынесенном по результатам проверки здания  и помещений, расположенных по адресу: 

<

...>, отражены  следующие нарушения:  

556/1/1 - в здании общежития № 13 системы пожарной сигнализации не дублируют  сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия  работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

556/1/2 – руководителем не организована передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся в общежитии № 13;  

556/1/3 – в здании общежития № 13 не хранится исполнительная документация на  установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка  пожарной сигнализации);  

556/1/4 – отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации  заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных  работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной  сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей  о пожаре и управления эвакуацией;  

556/1/5 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии № 13  выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника  электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов;  

556/1/6 - руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических  фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;  

556/1/7 – помещение слесарной (служебное помещение), расположенного на первом  этаже здания общежития № 13 комната (134) не отделено от общего коридора первого этажа  противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

556/1/8 – помещение склада (кастелян), расположенного на первом этаже здания  общежития № 13 комната (116) не отделено от общего коридора первого этажа  противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

556/1/9 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения слесарной (служебное  помещение), расположенного на первом этаже здания общежития № 13 комната (134) его  категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с  

главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»;  

556/1/10 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада (кастелян),  расположенного на первом этаже здания общежития № 13 комната (116) его категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и  8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

556/1/11 – не обеспечено соблюдение проектных решений, на втором этаже здания в  правом крыле общежития № 13 установлена перегородка в коридоре на пути эвакуации;  

556/1/12 – на двери, ведущей в правую лестничную клетку из коридора первого этажа  здания общежития № 13 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

556/1/13 – на двери, ведущей в правую лестничную клетку из коридора второго этажа  здания общежития № 13 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

556/1/14 – на двери, ведущей в левую лестничную клетку из коридора первого этажа  здания общежития № 13 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

556/1/15 – на двери выхода из левой лестничной клетки непосредственно наружу здания  общежития № 13 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

556/1/16 – на двери выхода из правой лестничной клетки непосредственно наружу  здания общежития № 13 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

556/1/17 – на двери центрально выхода непосредственно наружу здания общежития №  13 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

556/1/18 – дверь, ведущая в правую лестничную клетку на первом этаже здания  общежития № 13 не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением в  притворе;  

556/1/19 – дверь, ведущая в правую лестничную клетку на втором этаже здания  общежития № 13 не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнением в  притворе;  

556/1/20 – выход, ведущий из правой лестничной клетки на чердак здания общежития №  13 выполнен с пределом огнестойкости менее EI60;  

556/1/21 – выход, ведущий из левой лестничной клетки на чердак здания общежития №  13 выполнен с пределом огнестойкости менее EI60;  

556/1/22 – руководитель организации не организовал не реже одного раза в 5 лет  проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания;  

556/1/23- руководителем не обеспечено размещение на первом этаже в левом крыле  здания общежития № 13 пожарного шкафа из негорючих материалов (пожарный кран не  укомплектован шкафом);  

556/1/24 - руководителем не обеспечено размещение на первом этаже в левом крыле  около центрального входа здания общежития № 13 пожарного шкафа из негорючих  материалов (пожарный кран не укомплектован шкафом);  

556/1/25 - руководителем не обеспечено размещение на первом этаже в правом крыле  здания общежития № 13 пожарного шкафа из негорючих материалов (пожарный кран не  укомплектован шкафом);  

556/1/26 - руководителем не обеспечено размещение в правой лестничной клетки на  первом этаже здания общежития № 13 пожарного шкафа из негорючих материалов  (пожарный шкаф выполнен из дерева);  

556/1/27 - руководителем не обеспечено размещение в правой лестничной клетки на  втором этаже здания общежития № 13 пожарного шкафа из негорючих материалов  (пожарный шкаф выполнен из дерева);  

556/1/28 - руководителем не обеспечено размещение в правой лестничной клетки на  третьем этаже здания общежития № 13 пожарного шкафа из негорючих материалов  (пожарный шкаф выполнен из дерева);  

556/1/29 - руководителем не обеспечено размещение в правой лестничной клетки на  четвертом этаже здания общежития № 13 пожарного шкафа из негорючих материалов  (пожарный шкаф выполнен из дерева).  

В предписании от 09.06.2017 № 557/1/1-22, вынесенном по результатам проверки здания  и помещений, расположенных по адресу: 

<

...>, отражены  следующие нарушения:  

557/1/1 - в здании общежития № 14 системы пожарной сигнализации не дублируют  сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия  работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

557/1/2 – руководителем не организована передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся в общежитии № 14;  

557/1/3 – в здании общежития № 14 не хранится исполнительная документация на  установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка  пожарной сигнализации);  

557/1/4 – отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации  заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных  работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной  сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей  о пожаре и управления эвакуацией;  

557/1/5 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии № 14  выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника  электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов;  

557/1/6 - руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических  фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;  

557/1/7 – помещение склада (кастелян), расположенного на первом этаже здания  общежития № 14 комната (1-02) не отделено от общего коридора первого этажа  противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

557/1/8 – помещение склада (грязное белье), расположенного на первом этаже здания  общежития № 14 комната (1-06) не отделено от общего коридора первого этажа  противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

557/1/9 - руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада (кастелян),  расположенного на первом этаже здания общежития № 14 комната (1-02) его категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и  8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

557/1/10 - руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада (грязное  белье), расположенного на первом этаже здания общежития № 14 комната (1-06) его  категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с  главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»;  

557/1/11 - на дверях центрального выхода непосредственно наружу здания общежития   № 14 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

557/1/12 - на дверях выхода из коридора в тамбур центрального выхода из здания  общежития № 14 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

557/1/13 - на двери выхода из коридора первого этажа общежития № 14 установлены  врезные замки, исключающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;  

557/1/14 - на двери, ведущей в правую лестничную клетку из коридора первого этажа  здания общежития № 14 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

557/1/15 - на двери, ведущей в левую лестничную клетку из коридора первого этажа  здания общежития № 14 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

557/1/16 - на двери эвакуационного выхода из левой лестничной клетки  непосредственного наружу здания общежития № 14 установлены врезные замки,  исключающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;  

557/1/17 - на двери эвакуационного выхода из правой лестничной клетки  непосредственного наружу здания общежития № 14 установлены врезные замки,  исключающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа;  

557/1/18 – руководитель не обеспечил наличие в правой лестничной клетки здания  общежития № 14 знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации;  

557/1/19 - руководитель не обеспечил наличие в левой лестничной клетки здания  общежития № 14 знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации;  

557/1/20 – в подвальном этаже здания общежития № 14 допускается хранение горючих  материалов, деревянный стол, сцена, тренажеры, мусор;  

557/1/21 - руководитель организации не организовал не реже одного раза в 5 лет  проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания;  

557/1/22 - ширина эвакуационного выхода, ведущего из правой лестничной клетки  непосредственно наружу здания общежития № 14 составляет менее 1,2 м (ограничено полное  открытие двери, ширина проема фактически составляет 0,86 м).  

В предписании от 09.06.2017 № 558/1/1-30, вынесенном по результатам проверки здания  и помещений, расположенных по адресу: 

<

...>, отражены  следующие нарушения:  

558/1/1 - в здании общежития № 15 системы пожарной сигнализации не дублируют  сигналы о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия  работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

558/1/2 – руководителем не организована передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся в общежитии № 15;  

558/1/3 – в здании общежития № 15 не хранится исполнительная документация на  установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка  пожарной сигнализации);  

558/1/4 – отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации  заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных  работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной  сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей  о пожаре и управления эвакуацией;  

558/1/5 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в общежитии № 15  выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника  электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов;  

558/1/6 - руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических  фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;  

558/1/7 – помещение склада (служебное помещение), расположенного на первом этаже  здания общежития № 15 (согласно техническому паспорту «здание общежития» по  состоянию на 09 июня 2008 года комната № 14) не отделено от общего коридора первого  этажа противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

558/1/8 – помещение склада (грязное белье), расположенного на первом этаже здания  общежития № 15 (согласно техническому паспорту «здание общежития» по состоянию на 09  июня 2008 года комната № 33) не отделено от общего коридора первого этажа  противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

558/1/9 – помещение склада (кастелян), расположенного на первом этаже здания  общежития № 15 (согласно техническому паспорту «здание общежития» по состоянию на 09  июня 2008 года комната № 34) не отделено от общего коридора первого этажа  противопожарными ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

558/1/10 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения слесарной  (служебное помещение), расположенного на первом этаже здания общежития № 15  (согласно техническому паспорту «здание общежития» по состоянию на 09 июня 2008 года  комната № 14) его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны  в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности»;  

558/1/11 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада (кастелян),  расположенного на первом этаже здания общежития № 15 (согласно техническому паспорту  «здание общежития» по состоянию на 09 июня 2008 года комната № 34) его категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и  8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

558/1/12 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада (грязное  белье), расположенного на первом этаже здания общежития № 15 (согласно техническому  паспорту «здание общежития» по состоянию на 09 июня 2008 года комната № 33) его  категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с  главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»;  

558/1/13 - на двери выхода из коридора левого крыла первого этажа здания общежития   № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

558/1/14 - на двери выхода из тамбура левого крыла первого этажа здания общежития №  15 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

558/1/15 - на двери выхода из спортивного зала непосредственно наружу здания  общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

558/1/16 - на дверях центрального выхода непосредственно наружу здания общежития   № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного открывания  изнутри без ключа;  

558/1/17 - на дверях выхода из коридора в тамбур центрального выхода из здания  общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

558/1/18 - на двери, ведущей в правую лестничную клетку из коридора первого этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/19 - на двери, ведущей в левую лестничную клетку из коридора первого этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/20 - на двери, ведущей в правую лестничную клетку из коридора второго этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/21 - на двери, ведущей в левую лестничную клетку из коридора второго этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/22 - на двери, ведущей в правую лестничную клетку из коридора третьего этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/23 - на двери, ведущей в левую лестничную клетку из коридора третьего этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/24 - на двери, ведущей в правую лестничную клетку из коридора четвертого этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/25 - на двери, ведущей в левую лестничную клетку из коридора четвертого этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/26 - на двери, ведущей в правую лестничную клетку из коридора пятого этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/27 - на двери, ведущей в левую лестничную клетку из коридора пятого этажа  здания общежития № 15 установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

558/1/28 - руководитель организации не организовал не реже одного раза в 5 лет  проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше здания;  

558/1/29 – в подвальном этаже здания общежития № 15 допускается хранение горючих  материалов, деревянные конструкции, деревянные части кроватей;  

558/1/30 – руководителем не обеспечено в подвальном этаже здания общежития № 15  размещение пожарного рукава и пожарного ствола в пожарном шкафе из негорючих  материалов (пожарный кран не укомплектован шкафом, рукавом и стволом).  

В предписании от 09.06.2017 № 559/1/1-24, вынесенном по результатам проверки здания  и помещений, расположенных по адресу: 

<

...>, отражены  следующие нарушения:  

559/1/1 - в здании спортивного комплекса не хранится исполнительная документация на  установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая установка  пожарной сигнализации);  

559/1/2 – отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации  заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных  работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной  сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей  о пожаре и управления эвакуацией;  

559/1/3 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в спортивном комплексе  выполнены без внешнего или внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника  электроснабжения и без применения фотолюминесцентных материалов;  

559/1/4 – помещение склада (склад химических реактивов), расположенного в  техническом помещении бассейна здания спортивного комплекса комната 1-33, не отделено  от общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с  нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности  или противопожарными преградами;  

559/1/5 – помещение склада спортивного инвентаря (преподавательская),  расположенного на втором этаже здания спортивного комплекса комната 2-3, не отделено от  общего коридора первого этажа противопожарными ограждающими конструкциями с  нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности  или противопожарными преградами;  

559/1/6 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада (склад  химических реактивов), расположенного в техническом помещении бассейна здания  спортивного комплекса комната 1-33, его категорий по взрывопожарной и пожарной  опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

559/1/7 – руководитель не обеспечил наличие на двери помещения склада спортивного  инвентаря (преподавательская), расположенного на втором этаже здания спортивного  комплекса комната 2-3, его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также  класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;  

559/1/8 – не обеспечено соблюдение проектных решений в помещении бассейна здания  спортивного комплекса, отсутствует дверь, ведущая в тамбур левой лестничной клетки;  

559/1/9 – не обеспечено соблюдение проектных решений в помещении бассейна здания  спортивного комплекса, отсутствует дверь, ведущая с тамбура в левую лестничную клетку;  

559/1/10 – в коридоре раздевалок бассейна в здании спортивного комплекса, на пути  эвакуации расположены шкафы для инвентаря и прочих предметов;  

559/1/11 – на двери центрального выхода непосредственно наружу из здания  спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/12 – на двери выхода из коридора в тамбур центрального выхода здания  спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/13 – на дверях выходов из мужской раздевалки в коридоры здания спортивного  комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

559/1/14 – на дверях выходов из женской раздевалки в коридоры здания спортивного  комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного  открывания изнутри без ключа;  

559/1/15 – на двери выхода из коридора третьего этажа в правую лестничную клетку  здания спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/16 – на двери выхода из коридора третьего этажа в левую лестничную клетку  здания спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/17 – на дверях выходов из коридора третьего этажа в центральную лестничную  клетку здания спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие  возможность их свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/18 – на двери выхода из коридора второго этажа в правую лестничную клетку  здания спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/19 – на двери выхода из коридора второго этажа в левую лестничную клетку  здания спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/20 – на дверях выходов из помещения бассейна в правую лестничную клетку  здания спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/21 – на двери выхода из правой лестничной клетки непосредственно наружу из  здания спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/22 – на двери выхода из левой лестничной клетки непосредственно наружу из  здания спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/23 – на двери выхода из центральной лестничной клетки на первый этаж здания  спортивного комплекса установлены врезные замки, исключающие возможность их  свободного открывания изнутри без ключа;  

559/1/24 – на дверях выходов из технического помещения здания спортивного комплекса  установлены врезные замки, исключающие возможность их свободного открывания изнутри  без ключа.  

В предписании от 09.06.2017 № 560/1/1-20, вынесенном по результатам проверки здания  и помещений, расположенных по адресу: 

<

...>,  отражены следующие нарушения:  

560/1/1 – в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2 (общежитие)  система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о  возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без  участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организаций;  

560/1/2 – навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах 1-го этажа здания  (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 1 комнаты № 28, 23) выполнены из горючих материалов (деревянные);  

560/1/3 – навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах 2-го этажа здания  (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 2 комнаты № 8, 4) выполнены из горючих материалов (деревянные);  

560/1/4 – навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах 3-го этажа здания  (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 3 комнаты № 12, 4) выполнены из горючих материалов (деревянные);  

560/1/5 – навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах 4-го этажа здания  (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 4 комнаты № 7, 4) выполнены из горючих материалов (деревянные);  

560/1/6 – навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах 5-го этажа здания  (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 5 комнаты № 6, 4) выполнены из горючих материалов (деревянные);  

560/1/7 – навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах 6-го этажа здания  (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 6 комнаты № 9, 4) выполнены из горючих материалов (деревянные);  

560/1/8 – навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах 7-го этажа здания  (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 7 комнаты № 7, 4) выполнены из горючих материалов (деревянные);  

560/1/9 – навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах 8-го этажа здания  (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 8 комнаты № 6, 4) выполнены из горючих материалов (деревянные);  

560/1/10 – навесные пожарные шкафы, установленные в коридорах 9-го этажа здания  (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 9 комнаты № 8, 4) выполнены из горючих материалов (деревянные);  

560/1/11 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в коридорах 1-го этажа  здания (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 1 комнаты № 28, 23) выполнены без внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения  фотолюминесцентных материалов;  

560/1/12 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в коридорах 2-го этажа  здания (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 2 комнаты № 8, 4) выполнены без внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения  фотолюминесцентных материалов;  

560/1/13 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в коридорах 3-го этажа  здания (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 3 комнаты № 12, 4) выполнены без внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения  фотолюминесцентных материалов;  

560/1/14 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в коридорах 4-го этажа  здания (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 4 комнаты № 7, 4) выполнены без внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения  фотолюминесцентных материалов;  

560/1/15 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в коридорах 5-го этажа  здания (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 5 комнаты № 6, 4) выполнены без внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения  фотолюминесцентных материалов;  

560/1/16 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в коридорах 6-го этажа  здания (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 6 комнаты № 9, 4) выполнены без внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения  фотолюминесцентных материалов;  

560/1/17 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в коридорах 7-го этажа  здания (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 7 комнаты № 7, 4) выполнены без внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения  фотолюминесцентных материалов;  

560/1/18 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в коридорах 8-го этажа  здания (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 8 комнаты № 6, 4) выполнены без внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения  фотолюминесцентных материалов;  

560/1/19 – планы эвакуации, размещенные на путях эвакуации в коридорах 9-го этажа  здания (согласно техническому паспорту от 05.06.2012 инв. № 04:401:002:0011637710:0001  помещение № 9 комнаты № 8, 4) выполнены без внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без применения  фотолюминесцентных материалов;  

560/1/20 – не организована передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда  которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей,  находящихся в общежитии.  

В предписании от 09.06.2017 № 562/1/1-16, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 10, расположенного по адресу: 

<

...>, отражены  следующие нарушения:  

562/1/1 – в полу на путях эвакуации при выходе из коридора пятого этажа в северо- восточную лестничную клетку допускается перепад высоты пола (порог) 0,21 м;  

562/1/2 – в полу на путях эвакуации при выходе из коридора пятого этажа в юго- западную лестничную клетку допускается перепад высоты пола (порог) 0,21 м;  

562/1/3 – высота пути эвакуации у эвакуационного выхода из тамбура северо-восточной  лестничной клетки непосредственно наружу менее 2 метров (установлены трубы отопления);  

562/1/4 – коридор пятого этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:001266730:0001 по стоянию на 01.10.2009  составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа;  

562/1/5 – коридор четвертого этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:001266730:0001 по стоянию на 01.10.2009  составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа;  

562/1/6 – коридор третьего этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:001266730:0001 по стоянию на 01.10.2009  составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа;  

562/1/7 – коридор второго этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:001266730:0001 по стоянию на 01.10.2009  составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа;  

562/1/8 – коридор первого этажа длиной более 60 метров (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:001266730:0001 по стоянию на 01.10.2009  составляет 77 метров) не разделен противопожарными перегородками 2-го типа;  

562/1/9 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...> система пожарной сигнализации  не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без  участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

 562/1/10 – демонтированы автономные дымовые пожарные извещатели, расположенные  в жилом помещении № 305 на третьем этаже;  

562/1/11 – демонтированы автономные дымовые пожарные извещатели, расположенные  в жилом помещении № 101 на первом этаже;  

562/1/12 – неисправны автономные дымовые пожарные извещатели, расположенные в  жилом помещении № 202 (сели батарейки);  

562/1/13 – неисправны автономные дымовые пожарные извещатели, расположенные в  жилом помещении № 201 (сели батарейки);  

562/1/14 – на объекте с ночным пребыванием людей дежурный персонал не обеспечен  средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных  продуктов горения (у расположенного на объекте ГДКЗ истек срок годности (до 06.2017));  

562/1/15 – не обеспечена (ежедневная) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время), расположенного  по адресу: 

<

...>;  

562/1/16 – не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком проведение  регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному  ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной  сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).  

В предписании от 09.06.2017 № 563/1/1-73, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 8 СФУ, расположенного по адресу: 

<

...>, отражены  следующие нарушения:  

563/1/1 – коридор пятого этажа при длине более 60 м (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009 составляет 76,6 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися  дверями;  

563/1/2 – коридор четвертого этажа при длине более 60 м (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009 составляет 76,6 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися  дверями;  

563/1/3 – коридор третьего этажа при длине более 60 м (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009 составляет 76,6 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися  дверями;  

563/1/4 – коридор второго этажа при длине более 60 м (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009 составляет 76,59 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися  дверями;  

563/1/5 – коридор первого этажа при длине более 60 м (длина коридора согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009 составляет 76,6 метров) не разделен перегородками с самозакрывающимися  дверями;  

563/1/6 – коридор пятого этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями с  приспособлением для самозакрывания;  

563/1/7 – коридор пятого этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с  приспособлением для самозакрывания;  

563/1/8 – коридор четвертого этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями  с приспособлением для самозакрывания;  

563/1/9 – коридор четвертого этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с  приспособлением для самозакрывания;  

563/1/10 – коридор третьего этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями с  приспособлением для самозакрывания;  

563/1/11 – коридор третьего этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с  приспособлением для самозакрывания;  

563/1/12 – коридор второго этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями с  приспособлением для самозакрывания;  

563/1/13 – коридор второго этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с  приспособлением для самозакрывания;  

563/1/14 – коридор первого этажа не отделен от восточной лестничной клетки дверями с  приспособлением для самозакрывания;  

563/1/15 – коридор первого этажа не отделен от западной лестничной клетки дверями с  приспособлением для самозакрывания;  

563/1/16 – помещение кухни (ком. 114 согласно технического паспорта здания инв. №  04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009) не оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией (5 этаж здания);  

563/1/17 – помещение кухни (ком. 103 согласно технического паспорта здания инв. №  04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009) не оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией (5 этаж здания);  

563/1/18 – помещение кухни (ком. 100 согласно технического паспорта здания инв. №  04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009) не оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией (4 этаж здания);  

563/1/19 – помещение кухни (ком. 88 согласно технического паспорта здания инв. №  04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009) не оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией (4 этаж здания);  

563/1/20 – помещение кухни (ком. 85 согласно технического паспорта здания инв. №  04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009) не оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией (3 этаж здания);  

563/1/21 – помещение кухни (ком. 73 согласно технического паспорта здания инв. №  04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009) не оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией (3 этаж здания);  

563/1/22 – помещение кухни (ком. 70 согласно технического паспорта здания инв. №  04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009) не оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией (2 этаж здания);  

563/1/23 – помещение кухни (ком. 58 согласно технического паспорта здания инв. №  04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009) не оборудовано автоматической  пожарной сигнализацией (2 этаж здания);  

563/1/24 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 502 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (5 этаж здания);  

563/1/25 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 504 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (5 этаж здания);  

563/1/26 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 501 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (5 этаж здания);  

563/1/27 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 544 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (5 этаж здания);  

563/1/28 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 542 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (5 этаж здания);  

563/1/29 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 428 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (4 этаж здания);  

563/1/30 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 416 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (4 этаж здания);  

563/1/31 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 415 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (4 этаж здания);  

563/1/32 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 414 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (4 этаж здания);  

563/1/33 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 412 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (4 этаж здания);  

563/1/34 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 408 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (4 этаж здания);  

563/1/35 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 407 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (4 этаж здания);  

563/1/36 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 405 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (4 этаж здания);  

563/1/37 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 401 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (4 этаж здания);  

563/1/38 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 339 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (3 этаж здания);  

563/1/39 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 312 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (3 этаж здания);  

563/1/40 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 305 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (3 этаж здания);  

563/1/41 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 334 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (3 этаж здания);  

563/1/42 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 316 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (3 этаж здания);  

563/1/43 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 314 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (3 этаж здания);  

563/1/44 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 307 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (3 этаж здания);  

563/1/45 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  перегородки из ГКЛ) в комнате № 302 уменьшена зона действия автоматической пожарной  сигнализации (3 этаж здания);  

563/1/46 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 206 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (2 этаж здания);  

563/1/47 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 208 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (2 этаж здания);  

563/1/48 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 216 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (2 этаж здания);  

563/1/49 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 231 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (2 этаж здания);  

563/1/50 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 214 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (2 этаж здания);  

563/1/51 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  деревянной перегородки) в комнате № 213 уменьшена зона действия автоматической  пожарной сигнализации (2 этаж здания);  

563/1/52 – в здании общежития № 8 СФУ класса конструктивной пожарной опасности  С0, допущено применение строительных конструкций класса К3 (в жилых комнатах №№  206, 208, 213, 214, 216, 231, 305, 307, 312, 314, 316, 334, 339, 401, 405, 407, 408, 412, 414, 415,  416, 428, 501, 502, 504, 542, 544) допускается устройство деревянных перегородок;  

563/1/53 – в кабинете управления автомобильного транспорта (пом. 104 согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009) установлены тепловые пожарные извещатели (1 этаж здания);  

563/1/54 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения  электрощитовой (пожароопасное помещение категории «В3») от помещения общего  коридора общежития, расположенной на первом этаже здания не выполнено с нормируемым  

пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 19 согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009);  

563/1/55 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения  столярной мастерской (пожароопасное помещение категории «В3») от помещения общего  коридора общежития, расположенной на первом этаже здания не выполнено с нормируемым  пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 31 согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009);  

563/1/56 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение (кастеляная) (пожароопасное помещение категории «В3») от помещений общего  коридора общежития, расположенной на первом этаже здания не выполнено с нормируемым  пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 35 согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009);  

563/1/57 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение (кладовая зав. общежитием) (пожароопасное помещение категории «В3») от  помещения общего коридора общежития, расположенной на первом этаже здания не  выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь)  (ком. 36 согласно технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по  состоянию на 01.10.2009);  

563/1/58 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение (кастеляная) (пожароопасное помещение категории «В3») от помещения общего  коридора общежития, расположенной на первом этаже здания не выполнено с нормируемым  пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 53 согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009);  

563/1/59 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение (склад мебели и оборудования) (пожароопасное помещение категории «В3») от  помещения общего коридора общежития, расположенной на первом этаже здания не  выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь)  (ком. 52 согласно технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по  состоянию на 01.10.2009);  

563/1/60 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение (пожароопасное помещение категории «В3») от помещения общего коридора  общежития, расположенной на первом этаже здания не выполнено с нормируемым пределом  огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (ком. 51 согласно технического  паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009);  

563/1/61 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение (хозяйственный склад) (пожароопасное помещение категории «В3») от  помещения общего коридора общежития, расположенной на первом этаже здания не  выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь)  (ком. 48 согласно технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по  состоянию на 01.10.2009);  

563/1/62 – направление открывания дверей эвакуационного выхода из западной лестничной  клетки непосредственно наружу выполнено не по направлению выхода их здания;  

563/1/63 – не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания  общежития № 8 СФУ;  

563/1/64 – жилые комнаты общежития № 8 СФУ по адресу: 

<

...>  не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями;  

563/1/65 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...> система пожарной сигнализации  

не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без  участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

563/1/66 – допущено устройство порога на эвакуационном выходе из тамбура восточной  лестничной клетки непосредственно наружу (установлена металлическая конструкция);  

563/1/67 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройства  перегородки из ГКЛ) в комнате повышенной комфортности (ком. 1 пом. 108 согласно  технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на 01.10.2009)  уменьшена зона действия автоматической пожарной сигнализации (1 этаж здания);  

563/1/68 – в результате изменения объемно-планировочных решений (устройство  подвесного потолка) в медицинском кабинете управления автомобильного транспорта (ком. 22  согласно технического паспорта здания инв. № 04:401:002:000561610:0001 по состоянию на  01.10.2009) уменьшена зона действия автоматической пожарной сигнализации (извещатели  автоматической пожарной сигнализации закрыты подвесным потолком (1 этаж здания);  

563/1/69 – на объекте с ночным пребыванием людей дежурный персонал не обеспечен  средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных  продуктов горения (у расположенного на объекте ГДКЗ истек срок годности (до 06.2017));  

563/1/70 – не обеспечено наличие в общежитии № 8 СФУ электрических фонарей из расчета  1 фонарь на 50 человек (имеется 5 ручных фонарей, расчетное количество проживающих 450);  

563/1/71 – не обеспечена (ежедневная) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, находящихся на  объекте (в том числе в ночное время), расположенного по адресу: 

<

...>;  

563/1/72 – не проведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы на  здании общежития № 8 СФУ;  

563/1/73 – не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком проведение  регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту  систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации,  системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).  

В предписании от 09.06.2017 № 565/1/1-20, вынесенном по результатам проверки  здания общежития № 5 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

565/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...>, система пожарной сигнализации  не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без  участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

565/1/2 – на объекте (в общежитии) по адресу: 

<

...>, не  хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты  объекта;  

565/1/3 – ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора центральной части в  лифтовой холл правого крыла здания составляет менее 0,8 м, фактически 0,75 м (согласно  технического паспорта инв. № 04:401:002:000560890:0001, Лит. А, А1, 9 этаж);  

565/1/4 – ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора центральной части в  лифтовой холл левого крыла здания составляет менее 0,8 м, фактически 0,71 м (согласно  технического паспорта инв. № 04:401:002:000560890:0001, Лит. А, А1, 9 этаж);  

565/1/5 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 5 по адресу: 

<

...>  (согласно технического паспорта инв. № 04:401:002:000560890:0001, Лит. А, А1, 9 этаж),  сняты предусмотренные проектной документацией двери, отделяющие лифтовой холл  правого крыла здания от общего коридора центральной части здания 9 этажа;  

565/1/6 – выход из подвального этажа наружу не отделен от лестничной клетки,  предназначенной для эвакуации людей с вышерасположенных этажей, глухой  противопожарной перегородкой 1-го типа (правое крыло здания общежития);  

565/1/7 – выход из подвального этажа наружу не отделен от лестничной клетки,  предназначенной для эвакуации людей с вышерасположенных этажей, глухой  противопожарной перегородкой 1-го типа (левое крыло здания общежития);  

565/1/8 – жилые комнаты общежития № 5 ФГАОУ ВО «СФУ» по адресу: 

<

...>: №№ 721, 722, 712, 618, 630, 634, 633, 528, 405, 421, 425, 427, 434, 330, 334,  325, 202, 218, 226 не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми  пожарными извещателями;  

565/1/9 – автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели,  установленные в жилых комнатах общежития № 5 ФГАОУ ВО «СФУ» по адресу: 

<

...> находятся в неисправном состоянии – элементы питания типа  «Крона» находятся в неработоспособном состоянии;  

565/1/10 – допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками  (рассеивателями) в комнатах №№ 729, 730, 724, 723, 721, 722, 718, 714, 712, 610, 611, 613,  614, 618, 620, 621, 623, 632, 634, 528, 418, 405, 427, 330, 336, 325, 206, 218;  

565/1/11 – в правой лестничной клетке, на межэтажных площадках, допущено  размещение радиаторов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее чем 2,2  м от поверхности проступей и площадок лестниц;  

565/1/12 – в левой лестничной клетке, на межэтажных площадках, допущено размещение  радиаторов отопления, выступающих из плоскости стен на высоте менее чем 2,2 м от  поверхности проступей и площадок лестниц;  

565/1/13 – в жилых комнатах общежития №№ 730, 714, 508, 418, 316, 206 основные  строительные конструкции перегородок выполнены не в соответствии с пределом  огнестойкости и классом пожарной опасности здания общежития – выполнены из дерева и  фанеры;  

565/1/14 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение  склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего  коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенной на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом  огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта  инв. № 04:401:002:000560890:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, пом. 105);  

565/1/15 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение  склада (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего  коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенной на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом  огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта  инв. № 04:401:002:000560890:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, пом. 107);  

565/1/16 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение  архива (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего  коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенной на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом  огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта  инв. № 04:401:002:000560890:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, пом. 110);  

565/1/17 – помещение минимаркета на первом этаже общежития (класс  функциональной пожарной опасности Ф 3.1) не отделено от помещений общего  коридора 1 этажа общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости (согласно технического паспорта  инв. № 04:401:002:000560890:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, пом. 110);  

565/1/18 – запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из общего холла 1  этажа непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного  открывания изнутри без ключа – в дверях установлены врезные замки;  

565/1/19 – запоры на дверях эвакуационных выходов, установленных в перегородках,  отделяющих торцевые части коридора от центральной части общего коридора 1 этажа,  

не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – в дверях  установлены врезные замки;  

565/1/20 – не обеспечена (ежедневная) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, находящихся на  объекте (в том числе в ночное время).  

В предписании от 09.06.2017 № 566/1/1-15, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 6 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

566/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...>, система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

566/1/2 – автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели,  установленные в жилых комнатах общежития № 6 ФГАОУ ВО «СФУ» по адресу: 

<

...>, находятся в неисправном состоянии – элементы питания типа  «Крона» находятся в неработоспособном состоянии;  

566/1/3 – высота путей эвакуации перед эвакуационным выходом, ведущим из левой  лестничной клетки непосредственно наружу, ограничена балкой перекрытия и составляет  менее 2 м, фактически 1,86 м (согласно технического паспорта инв. №  04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, ком. 43);  

566/1/4 – высота путей эвакуации перед эвакуационным выходом, ведущим из правой  лестничной клетки непосредственно наружу, ограничена балкой перекрытия и составляет  менее 2 м, фактически 1,77 м (согласно технического паспорта инв. №  04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, ком. 78);  

566/1/5 – запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из общего коридора 1 этажа  непосредственно наружу (центральный вход), не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа – в двери установлен врезной замок (согласно технического  паспорта инв. № 04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, ком. 16);  

566/1/6 – противопожарная дверь, установленная в помещении склада на 1-м этаже, не  имеет устройства для самозакрывания (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 63);  

566/1/7 – противопожарная дверь, установленная в помещении склада на 1-м этаже, не  имеет устройства для самозакрывания (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 64);  

566/1/8 – противопожарная дверь, установленная в помещении склада на 1-м этаже, не  имеет устройства для самозакрывания (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 65);  

566/1/9 – противопожарная дверь, установленная в помещении склада на 1-м этаже, не  имеет устройства для самозакрывания (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 66);  

566/1/10 – в помещении склада допускается установка штепсельных розеток (согласно  технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж,  комн. 66);  

566/1/11 – в помещении склада допускается установка штепсельных розеток (согласно  технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж,  комн. 65);  

566/1/12 – в помещении склада допускается установка штепсельных розеток (согласно  технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж,  комн. 64);  

566/1/13 – в помещении склада допускается установка штепсельных розеток (согласно  технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж,  комн. 63);  

566/1/14 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения  столярной мастерской (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений  общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом  огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта  инвентарный номер: 04:401:002:001271840:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 29);  

566/1/15 – не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).  

В предписании от 09.06.2017 № 567/1/1-16, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 11 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

567/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...>, система пожарной сигнализации  не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без  участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

567/1/2 – запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из общего коридора 5  этажа в лестничные клетки, не обеспечивают возможность их свободного открывания  изнутри без ключа – в дверях установлены врезные замки;  

567/1/3 – запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из общего коридора 4  этажа в лестничные клетки, не обеспечивают возможность их свободного открывания  изнутри без ключа – в дверях установлены врезные замки;  

567/1/4 – запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из общего коридора 3  этажа в лестничные клетки, не обеспечивают возможность их свободного открывания  изнутри без ключа – в дверях установлены врезные замки; 567/1/5 – запоры на дверях  эвакуационных выходов, ведущих из общего коридора 2 этажа в лестничные клетки, не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – в дверях  установлены врезные замки;  

567/1/6 – выход из подвального этажа наружу не отделен от лестничной клетки,  предназначенной для эвакуации людей с вышерасположенных этажей, глухой  противопожарной перегородкой 1-го типа (правое крыло здания общежития);  

567/1/7 – выход из подвального этажа наружу не отделен от лестничной клетки,  предназначенной для эвакуации людей с вышерасположенных этажей, глухой  противопожарной перегородкой 1-го типа (левое крыло здания общежития);  

567/1/8 – здание общежития не обеспечено электрическими фонарями из расчета 1  фонарь на 50 человек (фактически имеется 3 фонаря);  

567/1/9 – жилые комнаты общежития № 11 ФГАОУ ВО «СФУ» по адресу: 

<

...>, не оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми  пожарными извещателями;  

567/1/10 – запор на двери основного эвакуационного выхода, ведущего наружу из  тамбура главного входа общежития, не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа – в металлической входной двери установлен врезной замок;  

567/1/11 – запоры на дверях эвакуационных выходов, установленных в перегородках  отделяющих торцевые части коридора от центральной части общего коридора 5 этажа, не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – в дверях  установлены врезные замки;  

567/1/12 – запоры на дверях эвакуационных выходов, установленных в перегородках  отделяющих торцевые части коридора от центральной части общего коридора 4 этажа, не  

обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – в дверях  установлены врезные замки;  

567/1/13 – запоры на дверях эвакуационных выходов, установленных в перегородках  отделяющих торцевые части коридора от центральной части общего коридора 3 этажа, не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – в дверях  установлены врезные замки;  

567/1/14 – запоры на дверях эвакуационных выходов, установленных в перегородках  отделяющих торцевые части коридора от центральной части общего коридора 2 этажа, не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – в дверях  установлены врезные замки;  

567/1/15 – запоры на дверях эвакуационных выходов, установленных в перегородках  отделяющих торцевые части коридора от центральной части общего коридора 1 этажа, не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – в дверях  установлены врезные замки;  

567/1/16 – не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).  

В предписании от 09.06.2017 № 568/1/1-28, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 9 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

568/1/1 – не проведена огнезащитная обработки деревянных конструкций кровли; 

568/1/2 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...>, система пожарной сигнализации  не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без  участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

568/1/3 – на объекте – в общежитие по адресу: 

<

...>, не  храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты  объекта;  

568/1/4 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: 

<

...>,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А, 5 этаж,  комн. 106) коридор пятого этажа при длине более 60 м не разделен перегородками с  самозакрывающимися дверями;  

568/1/5 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: 

<

...>,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А, 4 этаж,  комн. 92) коридор четвертого этажа при длине более 60 м не разделен перегородками с  самозакрывающимися дверями;  

568/1/6 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: 

<

...>,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А, 3 этаж,  комн. 79) коридор третьего этажа при длине более 60 м не разделен перегородками с  самозакрывающимися дверями;  

568/1/7 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: 

<

...>,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А, 2 этаж,  комн. 62) коридор второго этажа при длине более 60 м не разделен перегородками с  самозакрывающимися дверями;  

568/1/8 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: 

<

...>,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А, 1 этаж,  комн. 1) коридор первого этажа при длине более 60 м не разделен перегородками с  самозакрывающимися дверями;  

568/1/9 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: 

<

...>,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А), сняты  предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридора 5 этажа в лестничные  клетки;  

568/1/10 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, 8,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А), сняты  предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридора 4 этажа в лестничные  клетки;  

568/1/11 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: 

<

...>,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А), сняты  предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридора 3 этажа в лестничные  клетки;  

568/1/12 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: 

<

...>,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А), сняты  предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридора 2 этажа в лестничные  клетки;  

568/1/13 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 9 (по адресу: 

<

...>,  согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А), сняты  предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридора 1 этажа в лестничные  клетки;  

568/1/14 – изменено направление открывания дверей жилых комнат, в результате чего  ширина путей эвакуации – общего коридора пятого этажа общежития, менее 1 м, в связи с  двусторонним расположением дверей жилых комнат, открываемых в сторону коридора  (фактическая ширина коридора – 1,40 м, ширина дверных полотен – 0,8 м);  

568/1/15 – изменено направление открывания дверей жилых комнат, в результате чего  ширина путей эвакуации – общего коридора четвертого этажа общежития, менее 1 м, в связи  с двусторонним расположением дверей жилых комнат, открываемых в сторону коридора  (фактическая ширина коридора – 1,40 м, ширина дверных полотен – 0,8 м);  

568/1/16 – изменено направление открывания дверей жилых комнат, в результате чего  ширина путей эвакуации – общего коридора третьего этажа общежития, менее 1 м, в связи с  двусторонним расположением дверей жилых комнат, открываемых в сторону коридора  (фактическая ширина коридора – 1,47 м, ширина дверных полотен – 0,8 м);  

568/1/17 – изменено направление открывания дверей жилых комнат, в результате чего  ширина путей эвакуации – общего коридора второго этажа общежития, менее 1 м, в связи с  двусторонним расположением дверей жилых комнат, открываемых в сторону коридора  (фактическая ширина коридора – 1,50 м, ширина дверных полотен – 0,8 м);  

568/1/18 – изменено направление открывания дверей комнат, в результате чего ширина  путей эвакуации – общего коридора первого этажа общежития, менее 1 м, в связи с  двусторонним расположением дверей жилых комнат, открываемых в сторону коридора  (фактическая ширина коридора – 1,45 м, ширина дверных полотен – 0,8 м);  

568/1/19 – ширина эвакуационного выхода, ведущего из тамбура левой лестничной  клетки непосредственно наружу, составляет менее 0,8 м, фактически 0,74 м (согласно  технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А, 1 этаж, комн. 23);  

568/1/20 – ширина эвакуационного выхода, ведущего из правой лестничной клетки в  тамбур, ведущий непосредственно наружу, составляет менее 0,8 м, фактически 0,70 м  (согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А, 1 этаж,  комн. 28);  

568/1/21 – высота эвакуационного выхода, ведущего из правой лестничной клетки в  тамбур, ведущий непосредственно наружу, составляет менее 1,9 м, фактически 1,81 м  (согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А, 1 этаж,  комн. 28);  

568/1/22 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения  столярной мастерской (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.1) от помещений  общего коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом  

огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта  инвентарный номер: 04:401:002:000526380, Лит. А, 1 этаж, комн. 43);  

568/1/23 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения кладовой  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000526380, Лит. А, 1 этаж, комн. 1);  

568/1/24 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000526380, Лит. А, 1 этаж, комн. 8);  

568/1/25 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000526380, Лит. А, 1 этаж, комн. 9);  

568/1/26 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000526380, Лит. А, 1 этаж, комн. 10);  

568/1/27 – жилые комнаты общежития не оборудованы автономными оптико- электронными дымовыми пожарными извещателями;  

568/1/28 – не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).  

В предписании от 09.06.2017 № 569/1/1-17, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 7 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

569/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...> система пожарной сигнализации  не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без  участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;  

569/1/2 – допущено размещение газовых баллонов на расстоянии менее 50 м от здания  общежития по адресу: 

<

...>;  

569/1/3 – на объекте – в общежитие по адресу: 

<

...>, не  храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты  объекта;  

569/1/4 – автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели  установленные в жилых комнатах общежития № 7 ФГАОУ ВО «СФУ» по адресу:  

<

...>, находятся в неисправном состоянии – элементы питания типа  «Крона» находятся в неработоспособном состоянии;  

569/1/5 – противопожарная дверь установленная в помещении электрощитовой на 1  этаже не имеет устройства для самозакрывания;  

569/1/6 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом  

этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000716250:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 4);  

569/1/7 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000716250:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 5);  

569/1/8 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000716250:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 6);  

569/1/9 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000716250:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 15);  

569/1/10 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000716250:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 67);  

569/1/11 – здание общежития не обеспечено электрическими фонарями из расчета  1 фонарь на 50 человек (фактически имеется 5 фонарей);  

569/1/12 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 7 по адресу: 

<

...>,  сняты предусмотренные проектной документацией двери, ведущие из коридоров  студенческих секций в лифтовые холлы;  

569/1/13 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 7 по адресу: 

<

...>,  двери, ведущие из коридоров квартирных секций в лифтовые холлы, не оборудованы  устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворах;  

569/1/14 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения  минимаркета (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) от помещений общего  коридора общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2), расположенного  на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости  (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:000716250:0001, Лит. А, А1, 1 этаж, комн. 54);  

569/1/15 – лестничная клетка правого крыла общежития не имеет выхода  непосредственно наружу;  

569/1/16 – лестничная клетка левого крыла общежития не имеет выхода непосредственно  наружу;  

569/1/17 – не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).  

В предписании от 09.06.2017 № 570/1/1-16, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 1 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

570/1/1 – над лестничной площадкой между пятым и четвертым этажами правой  лестничной клетки размещен радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости  стены на высоте 0,45 м от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 м);  

570/1/2 – над лестничной площадкой между четвертым и третьим этажами правой  лестничной клетки размещен радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости  стены на высоте 0,53 м от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 м);  

570/1/3 – над лестничной площадкой между третьим и вторым этажами правой  лестничной клетки размещен радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости  стены на высоте 0,4 м от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 м);  

570/1/4 – над лестничной площадкой на уровне первого этажа перед выходом из правой  лестничной клетки размещен радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости  стены на высоте 0,54 м от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 м);  

570/1/5 – над лестничной площадкой между пятым и четвертым этажами левой  лестничной клетки размещен радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости  стены на высоте 0,32 м от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 м);  

570/1/6 – над лестничной площадкой между четвертым и третьим этажами левой  лестничной клетки размещен радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости  стены на высоте 0,3 м от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 м);  

570/1/7 – над лестничной площадкой между третьим и вторым этажами левой  лестничной клетки размещен радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости  стены на высоте 0,24 м от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 м);  

570/1/8 – над лестничной площадкой между вторым и первым этажами левой лестничной  клетки размещен радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте  0,2 м от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 м);  

570/1/9 – над лестничной площадкой на уровне первого этажа перед выходом из левой  лестничной клетки размещен радиатор отопления (батарея), выступающий из плоскости  стены на высоте 0,37 м от поверхности лестничной площадки (менее 2,2 м);  

570/1/10 – на выходе из лестничного марша левой лестничной клетки на первом этаже на  высоте 1,8 м от уровня пола проложены сети инженерных коммуникаций (трубы) (менее 2,2 м);  

570/1/11 – ширина эвакуационного выхода, ведущего из правой лестничной клетки в  тамбур эвакуационного выхода на первом этаже, в свету составляет 0,86 м (менее 2,2 м);  

570/1/12 – помещения костеляной класса функциональной пожарной опасности Ф 5 и  помещения общежития класса функциональной пожарной опасности Ф 1 на первом этаже  не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами (сообщение через дверной проем;  

570/1/13 – не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время);  

570/1/14 – система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта; 

570/1/15 – руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитной  обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности не реже 1 раза  в год;  

570/1/16 – основные строительные конструкции тамбура эвакуационного выхода  (правое крыло) выполнены не в соответствии с пределом огнестойкости и классом  пожарной опасности здания общежития – выполнены из дерева.  

В предписании от 09.06.2017 № 571/1/1-11, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 4 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

571/1/1 – не обеспечена передача в подразделение пожарной охраны информации о  количестве людей, находящихся в общежитии (в том числе в ночное время);  

571/1/2 – на цокольном этаже размещены помещения класса Ф 1.2, для проживания  людей;  

571/1/3 – руководитель допустил установку перегородки с дверьми в западном и  восточном торцах коридоров с фасадной стороны 7 этажа, перекрывающих световые  проемы;  

571/1/4 – руководитель допустил установку перегородки с дверьми в западном торце  коридора с фасадной стороны 6 этажа, перекрывающей световой проем;  

571/1/5 – руководитель допустил установку перегородки с дверьми в западном торце  коридора с фасадной стороны 5 этажа, перекрывающей световой проем;  

571/1/6 – руководитель допустил установку перегородки с дверьми в западном и  восточном торцах коридоров с фасадной стороны 3 этажа, перекрывающих световые  проемы;  

571/1/7 – в коридоре цокольного этажа ширина эвакуации уменьшена из-за открывания  дверей вовнутрь коридора;  

571/1/8 – в лестничных клетках допускается установка радиаторов отопления,  выступающих из плоскости стен на высоте менее чем 2,2 м;  

571/1/9 – система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о  пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта;  

571/1/10 – на объекте не храниться исполнительная документация на автоматическую  пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре;  

571/1/11 – в торцевых эвакуационных выходах на 2 этаже (левое крыло) общежития,  допущено хранение материальных ценностей.  

В предписании от 09.06.2017 № 572/1/1-7, вынесенного по результатам проверки здания  общежития № 2 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

572/1/1 – в коридоре первого этажа, возле помещения заведующей общежитием,  допускается перепад высот (порог) 10 см;  

572/1/2 – в вестибюле первого этажа, на путях эвакуации, допускается установка  турникета, металлической решетки;  

572/1/3 – не обеспечена передача в подразделение пожарной охраны информации о  количестве людей, находящихся в общежитии (в том числе в ночное время);  

572/1/4 – ширина эвакуационного выхода из основной лестничной клетки наружу  составляет 1,04 м (менее 1,2 м);  

572/1/6 – в коридоре цокольного этажа ширина эвакуации уменьшена из-за  двустороннего открывания дверей вовнутрь коридора до 0,55 м (ширина коридора 1,46 м,  ширина дверных полотен 0,91 м);  

572/1/7 – на всех этажах (кроме цокольного, 1 и 9 этажей) в лестничных клетках  допускается устройство подсобных помещений;  

572/1/8 – система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о  пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.  

В предписании от 09.06.2017 № 573/1/1-5, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 3 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

573/1/1 – на путях эвакуации в общем коридоре правой секции 2 этажа установлена  глухая перегородка, препятствующая свободной эвакуации людей;  

573/1/2 – на первом этаже в правой секции помещения поликлиники не отделены от  помещений общежития ограждающими конструкциями с нормируемым пределом  огнестойкости;  

573/1/3 – не обеспечена передача в подразделение пожарной охраны информации о  количестве людей, находящихся в общежитии (в том числе в ночное время);  

573/1/4 – система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о  пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (согласно  

технического паспорта здания (строения) инвентарный номер 04:401:002:000836610:0001),  расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Академгородок, 8;  

573/1/5 – на объекте не храниться исполнительная документация на автоматическую  пожарную сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре.  

В предписании от 09.06.2017 № 574/1/1-40, вынесенного по результатам проверки здания  общежития № 25 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

574/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «Ж», система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

574/1/2 – не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (по адресу:  

<

...> «Ж»);  

574/1/3 – пожарные краны (цокольный этаж, с 1 этажа по 24 этаж) установлены на  высоте более 1,5 м от пола помещения (фактически 1,6 м);  

574/1/4 – ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки Н1 наружу менее  ширины марша лестницы (фактически 1,17 м при ширине лестничного марша 1,2 м);  

574/1/5 – запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров  (с 1 по 24 этажи) в незадымляемую лестничную клетку типа Н1 через воздушную зону,  не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

574/1/6 – запоры на дверях эвакуационных выходов ( № 1, № 2, № 3, № 4, центральный  вход), не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа  (установлены врезные замки с замочными скважинами);  

574/1/7 – в отступление от проекта в вестибюле первого этажа располагается помещение  аптеки, не отделенное от жилой части здания ограждающими конструкциями с  нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности  или противопожарными преградами;  

574/1/8 – здание общежития не обеспечено электрическими фонарями из расчета  1 фонарь на 50 человек (фактически имеется 6 фонарей, количество койко-мест 398);  

574/1/9 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение  кастеляной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего  коридора общежития, расположенного в цокольном этаже здания, не выполнено с  нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно  технического паспорта по состоянию на 14.09.2012, Лит. А, А1, А2 цокольный этаж, пом. 17);  

574/1/10 – на пути эвакуации к эвакуационному выходу № 3 допущен лестничный марш  без предусмотренного поручня;  

574/1/11 – на сети противопожарного водопровода здания общежития высотой более  17 этажей на выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют задвижки с  управлением, предусмотренным снаружи здания;  

574/1/12 – на цокольном этаже уменьшена зона действия автоматической системы  дымоудаления (смонтирован подвесной потолок, при этом клапан дымоудаления расположен  за подвесным потолком);  

574/1/13 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «Ж»,  речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не  выполнены на английском языке;  

574/1/14 – отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных  материалов, применяемых для отделки наружных стен здания общежития № 25,  расположенного по адресу г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «Ж» (фасадные материалы);  

574/1/15 – в лестничной клетке, ведущей в эвакуационный выход № 2 (цокольный этаж)  допускается размещение оборудования тепловой завесы, выступающего из плоскости стен на  высоте менее 2,2 м от площадки лестницы (фактически 1,9 м);  

574/1/16 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «Ж»,  не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной  защиты объекта;  

574/1/17 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «Ж»,  средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных  продуктов горения (истек гарантийный срок хранения ГДЗК в апреле 2016 года);  

574/1/18 – ширина перехода через воздушную зону 23 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

574/1/19 – ширина перехода через воздушную зону 22 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,11 м);  

574/1/20 – ширина перехода через воздушную зону 21 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,13 м);  

574/1/21 – ширина перехода через воздушную зону 20 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,13 м);  

574/1/22 – ширина перехода через воздушную зону 19 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,14 м);  

574/1/23 – ширина перехода через воздушную зону 18 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,17 м);  

574/1/24 – ширина перехода через воздушную зону 17 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

574/1/25 – ширина перехода через воздушную зону 16 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,11 м);  

574/1/26 – ширина перехода через воздушную зону 15 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

574/1/27 – ширина перехода через воздушную зону 14 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,16 м);  

574/1/28 – ширина перехода через воздушную зону 13 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,12 м);  

574/1/29 – ширина перехода через воздушную зону 12 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,16 м);  

574/1/30 – ширина перехода через воздушную зону 11 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,17 м);  

574/1/31 – ширина перехода через воздушную зону 10 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,12 м);  

574/1/32 – ширина перехода через воздушную зону 9 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

574/1/33 – ширина перехода через воздушную зону 8 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,1 м);  

574/1/34 – ширина перехода через воздушную зону 7 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,13 м);  

574/1/35 – ширина перехода через воздушную зону 6 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,11 м);  

574/1/36 – ширина перехода через воздушную зону 5 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,13 м);  

574/1/37 – ширина перехода через воздушную зону 4 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,11 м);  

574/1/38 – ширина перехода через воздушную зону 3 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

574/1/39 – ширина перехода через воздушную зону 2 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,18 м);  

574/1/40 – ширина перехода через воздушную зону 1 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,11 м).  

В предписании от 09.06.2017 № 575/1/1-39, вынесенного по результатам проверки здания  общежития № 26 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «И», отражены следующие нарушения:  

575/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «И», система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

575/1/2 – не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (по адресу:  

<

...> «И»);  

575/1/3 – пожарные краны (цокольный этаж, с 1 этажа по 24 этаж) установлены на  высоте более 1,5 м от пола помещения (фактически 1,6 м);  

575/1/4 – ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки Н1 наружу менее  ширины марша лестницы (фактически 1,18 м при ширине лестничного марша 1,27 м);  

575/1/5 – запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров  (с 1 по 24 этажи) в незадымляемую лестничную клетку типа Н1 через воздушную зону, не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

575/1/6 – запоры на дверях эвакуационных выходов ( № 1, № 2, № 3, № 4, центральный  вход) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа  (установлены врезные замки с замочными скважинами);  

575/1/7 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «И», не  хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты  объекта;  

575/1/8 – здание общежития не обеспечено электрическими фонарями из расчета  1 фонарь на 50 человек (фактически имеется 2 фонаря, количество койко-мест 598);  

575/1/9 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение  кастеляной (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего  коридора общежития, расположенного на цокольном этаже здания, не выполнено с  нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно  технического паспорта по состоянию на 05.02.2013, Лит. А, А1, А2 цокольный этаж, пом. 20);  

575/1/10 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение кладовой  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития, расположенного на цокольном этаже здания, не выполнено с нормируемым  пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического  паспорта по состоянию на 05.02.2013, Лит. А, А1, А2 цокольный этаж, пом. 15);  

575/1/11 – на пути эвакуации к эвакуационному выходу № 3 допущен лестничный марш  без предусмотренного поручня;  

575/1/12 – на сети противопожарного водопровода здания общежития высотой более  17 этажей на выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют задвижки с  управлением, предусмотренным снаружи здания;  

575/1/13 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «И»,  речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не  выполнены на английском языке;  

575/1/14 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «И»,  не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной  защиты объекта;  

575/1/15 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «И», не  обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от  токсичных продуктов горения (истек гарантийный срок хранения ГДЗК в апреле 2016 года);  

575/1/16 – отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных  материалов, применяемых для отделки наружных стен здания общежития № 26,  расположенного по адресу г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «И» (фасадные материалы);  

575/1/17 – высота дверного проема, ведущего в тамбур эвакуационного выхода № 2,  составляет менее 2 м (фактически 1,79 м) (согласно технического паспорта по состоянию на  05.02.2013, Лит. А, А1, цокольный этаж);  

575/1/18 – ширина перехода через воздушную зону 24 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,1 м);  

575/1/19 – ширина перехода через воздушную зону 23 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,18 м);  

575/1/20 – ширина перехода через воздушную зону 22 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,18 м);  

575/1/21 – ширина перехода через воздушную зону 21 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,12 м);  

575/1/22 – ширина перехода через воздушную зону 19 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,16 м);  

575/1/23 – ширина перехода через воздушную зону 18 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,18 м);  

575/1/24 – ширина перехода через воздушную зону 17 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,17 м);  

575/1/25 – ширина перехода через воздушную зону 16 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,16 м);  

575/1/26 – ширина перехода через воздушную зону 15 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,13 м);  

575/1/27 – ширина перехода через воздушную зону 14 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

575/1/28 – ширина перехода через воздушную зону 13 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,14 м);  

575/1/29 – ширина перехода через воздушную зону 11 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

575/1/30 – ширина перехода через воздушную зону 10 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,16 м);  

575/1/31 – ширина перехода через воздушную зону 9 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,13 м);  

575/1/32 – ширина перехода через воздушную зону 8 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

575/1/33 – ширина перехода через воздушную зону 7 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,12 м);  

575/1/34 – ширина перехода через воздушную зону 6 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,13 м);  

575/1/35 – ширина перехода через воздушную зону 5 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,14 м);  

575/1/36 – ширина перехода через воздушную зону 4 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

575/1/37 – ширина перехода через воздушную зону 3 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,15 м);  

575/1/38 – ширина перехода через воздушную зону 2 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,16 м);  

575/1/39 – ширина перехода через воздушную зону 1 этажа, ведущую к незадымляемой  лестничной клетке типа Н1, менее 1,2 м (фактически 1,13 м).  

В предписании от 09.06.2017 № 576/1/1-20, вынесенного по результатам проверки здания  общежития № 27 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «К», отражены следующие нарушения:  

576/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «Ж», система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

576/1/2 – не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (по адресу:  

г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «К»); 

576/1/3 – пожарные краны (цокольный этаж, с 1 этажа по 24 этаж) установлены на  высоте более 1,5 м от пола помещения (фактически 1,6 м);  

576/1/4 – ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки Н1 наружу менее  ширины марша лестницы (фактически 1,17 м при ширине лестничного марша 1,23 м);  

576/1/5 – запоры на дверях эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров  (с 1 по 24 этажи) в незадымляемую лестничную клетку типа Н1 через воздушную зону, не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

576/1/6 – запоры на дверях эвакуационных выходов ( № 1, № 2, № 3, № 4, центральный  вход) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа  (установлены врезные замки с замочными скважинами);  

576/1/7 – в отступление от проекта в вестибюле, части коридора первого этажа и  помещении колясочной допускается устройство помещений магазина;  

576/1/8 – помещение магазина, расположенное в вестибюле первого этажа, не отделено  от жилой части здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами;  

576/1/9 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «К», не  хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты  объекта;  

576/1/10 – здание общежития не обеспечено электрическими фонарями из расчета  1 фонарь на 50 человек (фактически имеется 4 фонаря, количество койко-мест 506);  

576/1/11 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3), расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта по состоянию на 13.02.2013,  Лит. А, А1, А2 первый этаж, пом. 6);  

576/1/12 – аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада  (согласно технического паспорта по состоянию на 13.02.2013, Лит. А, А1, А2 первый этаж,  пом. 6), располагаются в складском помещении;  

576/1/13 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития, расположенного на цокольном этаже здания, не выполнено с нормируемым  пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического  паспорта по состоянию на 13.02.2013, Лит. А, А1, А2 цокольный этаж, пом. 15);  

576/1/14 – аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада  (согласно технического паспорта по состоянию на 13.02.2013, Лит. А, А1, А2 цокольный  этаж, пом. 15), располагаются в складском помещении;  

576/1/15 – на пути эвакуации к эвакуационному выходу № 3 допущен лестничный марш  без предусмотренного поручня;  

576/1/16 – на сети противопожарного водопровода здания общежития высотой более  17 этажей на выведенных наружу пожарных патрубках отсутствуют задвижки с  управлением, предусмотренным снаружи здания;  

576/1/17 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «К»,  речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не  выполнены на английском языке;  

576/1/18 – отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных  материалов, применяемых для отделки наружных стен здания общежития № 27,  расположенного по адресу г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «К» (фасадные материалы);  

576/1/19 – помещение кухни, расположенное в общежитие по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «К» (согласно технического паспорта по состоянию на 13.02.2013, Лит. А,  А1, А2 первый этаж, пом. 30) не оборудовано автономными оптико-электронными  дымовыми пожарными извещателями;  

576/1/20 – на объекте (в общежитии) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «К»,  не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от  токсичных продуктов горения (истек гарантийный срок хранения ГДЗК в апреле 2016 года).  

В предписании от 09.06.2017 № 577/1/1-36, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 22 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

577/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...>, система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

577/1/2 – не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации  о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (по адресу:  г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «И»);  

577/1/3 – запоры на дверях эвакуационных выходов ( № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7,   № 8, № 9, № 10) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без  ключа (установлены врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/4 – запоры на дверях, ведущих в левую эвакуационную лестничную клетку блока  общественного назначения (1, 2, 3, 4 этажи), не обеспечивают возможность их свободного  открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/5 – запоры на дверях, ведущих в правую эвакуационную лестничную клетку блока  общественного назначения (1, 2, 3, 4 этажи), не обеспечивают возможность их свободного  открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/6 – запоры на дверях, ведущих из столовой (цокольный этаж) в фойе блока  общественного назначения, не обеспечивают возможность их свободного открывания  изнутри без ключа (установлены врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/7 – запоры на дверях, ведущих из фойе блока общественного назначения  (цокольный этаж) непосредственно наружу, не обеспечивают возможность их свободного  открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/8 – запоры на дверях, ведущих из коридора (3 подъезд, 1 этаж) жилого корпуса в  фойе блока общественного назначения, не обеспечивают возможность их свободного  открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/9 – запоры на дверях, соединяющих коридор 10 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/10 – запоры на дверях, соединяющих коридор 9 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/11 – запоры на дверях, соединяющих коридор 8 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/12 – запоры на дверях, соединяющих коридор 7 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/13 – запоры на дверях, соединяющих коридор 6 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/14 – запоры на дверях, соединяющих коридор 5 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/15 – запоры на дверях, соединяющих коридор 4 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/16 – запоры на дверях, соединяющих коридор 3 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/17 – запоры на дверях, соединяющих коридор 2 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/18 – запоры на дверях, соединяющих коридор 1 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/19 – запоры на дверях, соединяющих коридор 1 этажа (3, 4, 5, 6 подъезды), не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены  врезные замки с замочными скважинами);  

577/1/20 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22 по адресу: 

<

...>, устройство для самозакрывания дверей, ведущих из коридоров  квартирных секций в лифтовые холлы 1 подъезда, находятся в несправном состоянии;  

577/1/21 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22 по адресу: 

<

...>, устройство для самозакрывания дверей, ведущих из коридоров  квартирных секций в лифтовые холлы 2 подъезда, находятся в несправном состоянии;  

577/1/22 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22 по адресу: 

<

...>, устройство для самозакрывания дверей, ведущих из коридоров  квартирных секций в лифтовые холлы 3 подъезда, находятся в несправном состоянии;  

577/1/23 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22, по адресу: 

<

...>, устройство для самозакрывания дверей ведущих из коридоров  квартирных секций в лифтовые холлы 4 подъезда, находятся в несправном состоянии;  

577/1/24 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22 по адресу: 

<

...>, устройство для самозакрывания дверей, ведущих из коридоров  квартирных секций в лифтовые холлы 5 подъезда, находятся в несправном состоянии;  

577/1/25 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22 по адресу: 

<

...>, устройство для самозакрывания дверей, ведущих из коридоров  квартирных секций в лифтовые холлы 6 подъезда, находятся в несправном состоянии;  

577/1/26 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22 по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «Д», устройство для самозакрывания дверей, ведущих из коридоров  квартирных секций в эвакуационную лестничную клетку 3 подъезда, находятся в несправном  состоянии;  

577/1/27 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22 по адресу: 

<

...>, устройство для самозакрывания дверей, ведущих из коридоров  квартирных секций в эвакуационную лестничную клетку 4 подъезда, находятся в несправном  состоянии;  

577/1/28 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22 по адресу: 

<

...>, устройство для самозакрывания дверей, ведущих из коридоров  квартирных секций в эвакуационную лестничную клетку 5 подъезда, находятся в несправном  состоянии;  

577/1/29 – в общежитии ФГАОУ ВО «СФУ» № 22 по адресу: 

<

...>, устройство для самозакрывания дверей, ведущих из коридоров  квартирных секций в эвакуационную лестничную клетку 6 подъезда, находятся в несправном  состоянии;  

577/1/30 – на объекте (в общежитии) по адресу: 

<

...>,  не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной  защиты объекта;  

577/1/31 – здание общежития не обеспечено электрическими фонарями из расчета  1 фонарь на 50 человек (фактически имеется 4 фонаря, количество койко-мест 1227);  

577/1/32 – дверь эвакуационного выхода из столовой в эвакуационную лестничную  клетку открывается по направлению выхода из здания;  

577/1/33 – на объекте (в общежитии) по адресу: 

<

...>,  не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре;  

577/1/34 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещение склада  (класс функциональной пожарной опасности Ф 5.2) от помещений общего коридора  общежития, расположенного в цокольном этаже здания, не выполнено с нормируемым  пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического  паспорта по состоянию на 16.06.2012, Лит. А2, А3, А4, А5 цокольный этаж, пом. 17);  

577/1/35 – на объекте (в общежитии) по адресу: 

<

...>,  речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не  выполнены на английском языке;  

577/1/36 – отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных  материалов, применяемых для отделки наружных стен здания общежития № 22,  расположенного по адресу 

<

...> (фасадные материалы).  

В предписании от 09.06.2017 № 578/1/1-11, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 20 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

578/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...>, система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

578/1/2 – автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели,  установленные во всех жилых комнатах общежития № 20 ФГАОУ ВО «СФУ» по адресу:  

<

...>, находятся в неисправном состоянии – элементы  питания типа «Крона» находятся в неработоспособном состоянии;  

578/1/3 – помещение первого машинного отделения, расположенное в первом подъезде на  10 этаже здания, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют  пожарные извещатели), (помещение № IV, согласно технического паспорта здания инвентарный  номер 01:2170:007385 Лит. А, А1 по адресу: 

<

...>);  

578/1/4 – помещение второго машинного отделения, расположенное во втором  подъезде на 10 этаже здания, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (отсутствуют пожарные извещатели), (помещение № XVI согласно технического паспорта  здания инвентарный номер 01:2170:007385 Лит. А, А1 по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «Г»);  

578/1/5 – в общежитии № 20 не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета  1 фонарь на 50 человек (по адресу: 

<

...>) (имеется 2 ручных  фонаря, количество койко-мест 356);  

578/1/6 – сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей  не транслируется на английском языке;  

578/1/7 – запоры на всех дверях эвакуационных выходов, разделяющих первый подъезд  от второго с 10 по 2 этаж, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри  без ключа – в дверях установлены врезные механические замки (согласно технического  паспорта инвентарный номер: 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2);  

578/1/8 – помещение электрощитовой, расположенной на первом этаже здания в первом  подъезде, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные  извещатели), (помещение № XVII согласно технического паспорта здания инвентарный  номер 01:2170:007385 Лит. А, А1 по адресу: 

<

...>);  

578/1/9 – в помещении электрощитовой, расположенной в первом подъезде возле  эвакуационного выхода, допускается хранение различных горючих предметов и  материалов (стул, стол, коробки, вещи) (помещение № XVII согласно технического  паспорта здания инвентарный номер 01:2170:007385 Лит. А, А1 по адресу: 

<

...>);  

578/1/10 – не обеспечивается (ежедневная) передача в подразделение пожарной охраны,  в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (по адресу: 

<

...>);  

578/1/11 – на объекте (в общежитии № 20) по адресу: 

<

...>, не храниться исполнительная документация на установки и системы  противопожарной защиты объекта.  

В предписании от 09.06.2017 № 579/1/1-16, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 20 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «а», отражены следующие нарушения:  

579/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «а», система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

579/1/2 – автономные оптико-электронные дымовые пожарные извещатели,  установленные во всех жилых комнатах общежития № 20 ФГАОУ ВО «СФУ» по адресу:  г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «а», находятся в неисправном состоянии – элементы  питания типа «Крона» находятся в неработоспособном состоянии;  

579/1/3 – помещение первого машинного отделения, расположенное в первом подъезде  на 10 этаже здания, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют  пожарные извещатели), (помещение № XIV согласно технического паспорта здания  инвентарный номер 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2 по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «а»);  

579/1/4 – помещение второго машинного отделения, расположенное во втором  подъезде на 10 этаже здания, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией  (отсутствуют пожарные извещатели), (помещение № IV согласно технического паспорта  здания инвентарный номер 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2 по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «а»);  

579/1/5 – в общежитии № 20 не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета  1 фонарь на 50 человек (по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «а») (имеется 2 ручных  фонаря, количество койко-мест 358);  

579/1/6 – сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей,  не транслируется на английском языке;  

579/1/7 – запоры на всех дверях эвакуационных выходов, разделяющих первый подъезд  от второго с 10 по 2 этаж, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри  без ключа – в дверях установлены врезные механические замки (согласно технического  паспорта инвентарный номер: 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2);  

579/1/8 – помещение электрощитовой, расположенной на первом этаже здания в первом  подъезде, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные  извещатели), (помещение № XXVI согласно технического паспорта здания инвентарный  номер 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2 по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «а»);  

579/1/9 – запор на левой двери основного центрального выхода, ведущего из вестибюля в  тамбур, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа –  имеется врезной механический замок (согласно технического паспорта здания инвентарный  номер 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2 по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «а»);  

579/1/10 – запор на центральной двери основного центрального выхода, ведущего из  вестибюля в тамбур, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри  без ключа – имеется врезной механический замок; (согласно технического паспорта  здания инвентарный номер 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2 по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «а»);  

579/1/11 – запор на правой двери основного центрального выхода, ведущего из  вестибюля в тамбур, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри  без ключа – имеется врезной механический замок (согласно технического паспорта  здания инвентарный номер 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2 по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 76 «а»);  

579/1/12 – запор на центральной двери основного центрального выхода, ведущего из  тамбура и далее непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа – имеется врезной механический замок (согласно  технического паспорта здания инвентарный номер 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2 по адресу:  г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «а»);  

579/1/13 – запор на левой двери основного центрального выхода, ведущего из тамбура и  далее непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания  изнутри без ключа – имеется врезной механический замок (согласно технического паспорта  здания инвентарный номер 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2 по адресу: г. Красноярск,  

пр. Свободный, 76 «а»); 

579/1/14 – запор на правой двери основного центрального выхода, ведущего из тамбура и  далее непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания  изнутри без ключа – имеется врезной механический замок (согласно технического паспорта  здания инвентарный номер 01:2171:007386 Лит. А, А1, А2 по адресу: г. Красноярск,  

пр. Свободный, 76 «а»); 

579/1/15 – не обеспечивается (ежедневная) передача в подразделение пожарной охраны,  в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время) (по адресу:  

г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «а»); 

579/1/16 – на объекте (в общежитии № 20) по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «а»,  не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной  защиты объекта.  

В предписании от 09.06.2017 № 580/1/1-23, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 19 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

580/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «а», система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

580/1/2 – все жилые комнаты общежития № 18, расположенного по адресу:  

<

...>, не оборудованы автономными оптико-электронными  дымовыми пожарными извещателями;  

580/1/3 – сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей  не транслируется на английском языке;  

580/1/4 – в общежитии № 19 не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета  1 фонарь на 50 человек (расположенного по адресу: 

<

...>)  (имеется 2 ручных фонаря, количество койко-мест 510);  

580/1/5 – не обеспечивается (ежедневная) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время), расположенного  по адресу 

<

...>;  

580/1/6 – отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных  материалов, применяемых для отделки наружных стен здания общежития № 19,  расположенного по адресу 

<

...> (фасадные материалы);  

580/1/7 – на объекте (в общежитии № 19), расположенного по адресу: 

<

...>, не храниться исполнительная документация на установки и системы  противопожарной защиты объекта;  

580/1/8 – допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем),  предусмотренным конструкцией светильника, в помещении 1-го машинного отделения,  расположенного на 9 этаже здания (левое крыло);  

580/1/9 – допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем),  предусмотренным конструкцией светильника, в помещении 2-го машинного отделения,  расположенного на 9 этаже здания (правое крыло);  

580/1/10 – в общежитии № 19 по адресу: 

<

...>, двери,  ведущие из коридоров квартирных секций в лифтовые холлы (левая лестничная клетка)  с 9 по 2 этажи, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в  притворах;  

580/1/11 – в общежитии № 19 по адресу: 

<

...>, двери,  ведущие из коридоров квартирных секций в лифтовые холлы (правая лестничная клетка)  с 9 по 2 этажи, не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в  притворах;  

580/1/12 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей подсобное  помещение обслуживающего персонала от общего коридора общежития № 19,  расположенного на шестом этаже здания (левое крыло), не выполнено с нормируемым  пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического  паспорта 04:401:002:001162430:0001);  

580/1/13 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей подсобное помещение  слесаря и электрика от общего коридора общежития № 19, расположенного на шестом этаже  здания (правое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001);  

580/1/14 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей подсобное помещение  камеры хранения от общего коридора общежития № 19, расположенного на третьем этаже  здания (левое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001);  

580/1/15 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение  мягкого инвентаря от общего коридора общежития № 19, расположенного на третьем этаже  

здания (правое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001);  

580/1/16 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей столярную  мастерскую от общего коридора общежития № 19, расположенного на втором этаже здания  (левое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001);  

580/1/17 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское помещение  жесткого инвентаря от общего коридора общежития № 19, расположенного на втором этаже  здания (правое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001);  

580/1/18 – запор, установленный на двери второго эвакуационного выхода,  расположенного на первом этаже в торце здания (левое крыло), не обеспечивает  возможность его свободного открывания изнутри без ключа – установлен врезной  механический замок;  

580/1/19 – запор, установленный на двери четвертого эвакуационного выхода,  расположенного на первом этаже в торце здания (правое крыло), не обеспечивает  возможность его свободного открывания изнутри без ключа – установлен врезной  механический замок;  

580/1/20 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение от общего коридора общежития № 19, расположенного на первом этаже здания  (правое крыло), не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта 04:401:002:001162430:0001);  

580/1/21 – запор, установленный на двери основного центрального выхода, ведущего из  вестибюля в тамбур, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без  ключа – имеется врезной механический замок;  

580/1/22 – запор, установленный на правой двери основного центрального выхода,  ведущего из тамбура непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа – имеется врезной механический замок;  

580/1/23 – запор, установленный на двери третьего эвакуационного выхода,  расположенного на первом этаже в торце здания (левое крыло), не обеспечивает  возможность его свободного открывания изнутри без ключа – имеется врезной механический  замок.  

В предписании от 09.06.2017 № 581/1/1-32, вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 17 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

581/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...>, система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

581/1/2 – все жилые комнаты общежития № 17, расположенного по адресу:  

<

...>, не оборудованы автономными оптико-электронными  дымовыми пожарными извещателями;  

581/1/3 – в общежитии № 17 не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета  1 фонарь на 50 человек (расположенного по адресу: 

<

...>)  (имеется 2 ручных фонаря, количество койко-мест 612);  

581/1/4 – сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей  не транслируются на английском языке;  

581/1/5 – не обеспечивается (ежедневная) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время), расположенного  по адресу 

<

...>;  

581/1/6 – на объекте (в общежитии № 17), расположенного по адресу: г. Красноярск,  пр. Свободный, 80, не храниться исполнительная документация на установки и системы  противопожарной защиты объекта;  

581/1/7 – в здании общежития № 17, расположенного по адресу 

<

...>, с 8 по 2 этаж, в лестничных площадках (центральная лестничная клетка),  устроены кладовые и подсобные помещения;  

581/1/8 – допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем),  предусмотренным конструкцией светильника, в помещении 1-го машинного отделения,  расположенного на 9 этаже здания;  

581/1/9 – в помещении 1-го машинного отделения, расположенного на 9 этаже здания,  допускается хранение различных горючих предметов и материалов (стул, доски, вещи);  

581/1/10 – допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем),  предусмотренным конструкцией светильника, в помещении 2-го машинного отделения,  расположенного на 9 этаже здания;  

581/1/11 – в помещении 2-го машинного отделения, расположенного на 9 этаже здания;  допускается хранение различных горючих предметов и материалов (стул, дверная коробка,  дверь);  

581/1/12 – не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной  защиты объекта здания общежития № 17, расположенного по адресу: 

<

...> (в коридорах общежития частично побелены датчики);  

581/1/13 – в холе третьего этажа левой секции здания общежития № 17, расположенного  по адресу 

<

...>, допущено устройство кабинета (согласно  технического паспорта «здание общежития», инвентарный номер 04:401:002:001162380:0001  по состоянию 20 июля 2009 года лист № 3);  

581/1/14 – в здании общежития № 17, расположенного по адресу 

<

...>, в холле второго этажа (левая секция), устроено подсобное помещение для  глажения белья;  

581/1/15 – в помещении электрощитовой расположенной на первом этаже допускается  хранение различных горючих предметов и материалов (стул, коробки, вещи) (согласно  технического паспорта «здание общежития», инвентарный номер 04:401:002:001162380:0001  по состоянию 20 июля 2009 года лист № 2 комната № 78);  

581/1/16 – отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных  материалов, применяемых для отделки наружных стен здания общежития № 17,  расположенного по адресу 

<

...> (фасадные материалы);  

581/1/17 – запор на двери основного центрального выхода, ведущего из вестибюля в  тамбур, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа –  имеется врезной механический замок;  

581/1/18 – запор на правой двери основного центрального выхода, ведущего из тамбура  непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри  без ключа – имеется врезной механический замок;  

581/1/19 – запор на левой двери основного центрального выхода, ведущего из тамбура  непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри  без ключа – имеется врезной механический замок;  

581/1/20 – на двери запасного эвакуационного выхода из коридора (возле душевых) на  первом этаже общежития № 17, расположенного по адресу 

<

...>,  установлена металлическая решетка (правая секция общежития);  

581/1/21 – в холе первого этажа здания общежития № 17, расположенного по адресу:  

<

...>, на путях эвакуации допущено устройство помещения из  гипсокартона (согласно технического паспорта «здание общежития», инвентарный номер  04:401:002:001162380:0001 по состоянию 20 июля 2009 года лист № 2 комната № 73);  

581/1/22 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения грязного  белья от помещений общего коридора общежития № 17, расположенного на первом этаже  

здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная  дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:001162380:0001  по состоянию 20 июля 2009 года лист № 2 комната № 39);  

581/1/23 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения чистого  белья от помещений общего коридора общежития № 17, расположенного на первом этаже  здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:001162380:0001 по состоянию 20 июля 2009 года лист № 2 комната № 40);  

581/1/24 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение от помещений общего коридора общежития № 17, расположенного на первом  этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:001162380:0001 по состоянию 20 июля 2009 года лист № 2 комната № 41);  

581/1/25 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение от помещений коридора возле актового зала общежития № 17, расположенного  на первом этаже здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости  (отсутствует противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:001162380:0001 по состоянию 20 июля 2009 года лист № 2 комната № 32);  

581/1/26 – запор на двери основного центрального выхода, ведущего из холла  управления общежития (левое крыло) в тамбур, не обеспечивает возможность его  свободного открывания изнутри без ключа – имеется врезной механический замок;  

581/1/27 – запор на двери основного центрального выхода, ведущего из холла  управления общежития (левое крыло) непосредственно наружу, не обеспечивает  возможность его свободного открывания изнутри без ключа – имеется врезной механический  замок;  

581/1/28 – запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из торца здания левой  лестничной клетки управления общежитий непосредственно наружу, не обеспечивает  возможность его свободного открывания изнутри без ключа – имеется врезной механический  замок;  

581/1/29 – запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из торца здания правой  лестничной клетки непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа – имеется врезной механический замок;  

581/1/30 – в общежитии № 17, расположенного по адресу: 

<

...>,  двери, ведущие из коридоров квартирных секций (правое крыло) в лифтовые холлы, с 9 по  2 этажи, не оборудованы уплотнением в притворах;  

581/1/31 – в общежитии № 17, расположенного по адресу: 

<

...>,  двери, ведущие из коридоров квартирных секций (левое крыло) в лифтовые холлы, с 9 по  2 этажи, не оборудованы уплотнением в притворах;  

581/1/32 – в подсобном помещении, расположенном на первом этаже здания, возле  кабинета заведующего общежитием, не оборудовано автоматической пожарной  сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели) (согласно технического паспорта  инвентарный номер: 04:401:002:001162380:0001 по состоянию 20 июля 2009 года лист № 2  комната № 72).  

В предписании от 09.06.2017 № 582/1/1-28 вынесенном по результатам проверки здания  общежития № 18 ФГАОУ ВО «СФУ», расположенного по адресу: 

<

...>, отражены следующие нарушения:  

582/1/1 – в здании общежития (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2),  расположенного по адресу: 

<

...>, система пожарной  сигнализации не дублирует сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения  пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал  организации;  

582/1/2 – все жилые комнаты общежития № 18, расположенного по адресу:  г. Красноярск, пр. Свободный, 78, не оборудованы автономными оптико-электронными  дымовыми пожарными извещателями;  

582/1/3 – в общежитии № 18 не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета  1 фонарь на 50 человек (расположенного по адресу: 

<

...>)  (имеется 2 ручных фонаря, количество койко-мест 612);  

582/1/4 – сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей  не транслируются на английском языке;  

582/1/5 – не обеспечена (ежедневная) передача в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о  количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время), расположенного  по адресу 

<

...>;  

582/1/6 – на объекте (в общежитии № 18), расположенного по адресу: 

<

...>, не храниться исполнительная документация на установки и системы  противопожарной защиты объекта;  

582/1/7 – в здании общежития № 18, расположенного по адресу 

<

...>, с 8 по 2 этаж, на лестничных площадках (центральная лестничная клетка)  устроены кладовые и подсобные помещения;  

582/1/8 – допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем),  предусмотренным конструкцией светильника, в помещении 1-го машинного отделения,  расположенного на 9 этаже здания;  

582/1/9 – допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем),  предусмотренным конструкцией светильника, в помещении 2-го машинного отделения,  расположенного на 9 этаже здания;  

582/1/10 – не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной  защиты объекта здания общежития № 18, расположенного по адресу: 

<

...> (в коридорах общежития частично побелены датчики);  

582/1/11 – допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками  (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников в помещении  электрощитовой, расположенной на 1 этаже здания;  

582/1/12 – в общежитии № 18, расположенного по адресу: 

<

...>,  двери, ведущие из коридоров квартирных секций (правое крыло) в лифтовые холлы, с 9 по  2 этажи, не оборудованы уплотнением в притворах;  

582/1/13 – в общежитии № 18, расположенного по адресу: 

<

...>,  двери, ведущие из коридоров квартирных секций (левое крыло) в лифтовые холлы, с 9 по  2 этажи, не оборудованы уплотнением в притворах;  

582/1/14 – запоры на всех дверях эвакуационных выходов, отделяющих коридоры от  правой лестничной клетки, расположенной в правом торце здания с 9 по 2 этажи, не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – имеются врезные  механические замки;  

582/1/15 – запоры на всех дверях эвакуационных выходов, отделяющих коридоры от  левой лестничной клетки, расположенной в левом торце здания с 9 по 2 этажи, не  обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа – имеются врезные  механические замки;  

582/1/16 – при эксплуатации эвакуационных путей (в холле) допущено устройство  порога на 1 этаже здания (не в дверном проеме);  

582/1/17 – помещение зала настольного тенниса, расположенного на первом этаже здания,  не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели)  (согласно технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:001162380:0001 по состоянию  20 июля 2009 года лист № 2 комната № 72);  

582/1/18 – запор на двери основного центрального выхода, ведущего из вестибюля в  тамбур, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа –  имеется врезной механический замок;  

582/1/19 – запор на правой двери основного центрального выхода, ведущего из тамбура  непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри  без ключа – имеется врезной механический замок;  

582/1/20 – запор на правой двери эвакуационного выхода из правой лестничной клетки  (торец здания правое крыло), ведущий непосредственно наружу, не обеспечивает  возможность его свободного открывания изнутри без ключа – имеется врезной механический  замок;  

582/1/21 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения грязного  белья от помещений общего коридора общежития № 18, расположенного на первом этаже  здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная  дверь) (согласно технического паспорта 04:401:002:001162440:0001 Лит. А);  

582/1/22 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей помещения чистого  белья от помещений общего коридора общежития № 18, расположенного на первом этаже  здания, не выполнено с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует  противопожарная дверь) (согласно технического паспорта инвентарный номер:  04:401:002:001162440:0001 Лит. А);  

582/1/23 – заполнение дверного проема в перегородке, отделяющей складское  помещение, расположенное перед входом в душевую на первом этаже здания общежития  (правое крыло) от помещений общего коридора общежития № 18, не выполнено с  нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь) (согласно  технического паспорта инвентарный номер: 04:401:002:001162440:0001 Лит. А);  

582/1/24 – отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных  материалов, применяемых для отделки наружных стен здания общежития № 18,  расположенного по адресу 

<

...> (фасадные материалы);  

582/1/25 – запор на двери основного центрального эвакуационного выхода, ведущего из  вестибюля в тамбур, не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без  ключа – имеется врезной механический замок;  

582/1/26 – запор на двери эвакуационного выхода, отделяющей коридор от левой  торцевой лестничной клетки, не обеспечивает возможность его свободного открывания  изнутри без ключа – имеется врезной механический замок;  

582/1/27 – запор на двери эвакуационного выхода, ведущий из торцевой левой  лестничной клетки непосредственно наружу, не обеспечивает возможность его свободного  открывания изнутри без ключа – имеется врезной механический замок;  

582/1/28 – допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем),  предусмотренным конструкцией светильника, в помещении № 012, расположенном в  цокольном этаже здания.  

Полагая, что указанные предписания являются недействительными, заявитель обратился  в суд с настоящим заявлением.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в  деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии со статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства  сторон.  

Из содержания статей 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее - АПК РФ) следует, что для признания оспариваемого ненормативного  правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) государственных  органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными,  суд должен установить наличие одновременно двух условий:  

- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие)  государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных  лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту,  

- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие)  государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных  лиц нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной  экономической деятельности.  

При этом, исходя из правил распределения бремени доказывания, установленных  статьями 65, 198, 200 АПК РФ, обязанность доказывания соответствия оспариваемого  ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту,  законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий  (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие  оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также  обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения,  совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые  приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).  

Обеспечение пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной  безопасности»), который определяет общие правовые, экономические и социальные основы  обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области  отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления,  учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными  юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм  собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами,  гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.  

Статьей 6 указанного Закона установлено, в том числе, право должностных лиц органов  пожарного надзора при осуществлении надзорной деятельности давать руководителям  организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания  по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также предусмотрено, что  организационная структура, полномочия, задачи, функции и порядок организации и  осуществления деятельности органов государственного пожарного надзора определяются  положением о государственном пожарном надзоре, утверждаемым в установленном порядке.  

В соответствии с пунктом 1 Положения о федеральном государственном пожарном  надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  12.04.2012 № 290, федеральный государственный пожарный надзор, за исключением  федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных  объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении,  использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения,  осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора  федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее -  органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными  инспекторами по пожарному надзору.  

Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность,  направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и  гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о  пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке  проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых)  ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований  пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных  требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности.  

В силу пункта 5 Положения органы государственного пожарного надзора в рамках своей  компетенции, в частности:  

- организуют и проводят проверки деятельности организаций и граждан, состояния  используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты;  

- ведут в установленном порядке производство по делам об административных  правонарушениях в области пожарной безопасности.  

В соответствии с пунктом 9 Положения государственные инспекторы городов (районов)  субъектов Российской Федерации по пожарному надзору имеют право:  

- проводить проверки деятельности организаций и граждан, состояния используемых  (эксплуатируемых) ими объектов защиты в части соблюдения требований пожарной  безопасности;  

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и заверенной в  установленном порядке копии распоряжения руководителя (заместителя руководителя)  органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и  объекты защиты и проводить их обследования. Проверка может проводиться только  должностным лицом (должностными лицами), которое указано в распоряжении  руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора;  

- проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия  по контролю;  

- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от  организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения  проверки;  

- выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных  нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о  проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  предотвращению угрозы возникновения пожара.  

Таким образом, ответчик является уполномоченным органом на осуществление  государственного пожарного надзора, оспариваемые предписания выданы должностными  лицами управления в пределах предоставленных полномочий.  

Оспаривая предписания, заявитель полагает, что отделом надзорной деятельности и  профилактической работы по г. Красноярску плановые проверки проведены с нарушением  установленной действующим законодательством периодичности их проведения, а также на  то, что с учетом риск-ориентированного подхода при организации государственного  контроля (надзора) проверки должны быть проведены не ранее 2018 года.  

Указанный довод заявителя судом отклонен по следующим основаниями. 

Порядок проведения мероприятий по контролю, осуществляемых органами  государственного контроля (надзора), установлен Федеральным законом от 26.12.2008   № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при  осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Частью 4 статьи 1 Федерального закона № 294-ФЗ предусмотрено, что особенности  организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований  проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении  внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных  проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами  при осуществлении видов государственного контроля (надзора), в частности федерального  государственного пожарного надзора.  

По смыслу данной нормы при наличии специальных правил, содержащихся в  федеральном законодательстве о пожарной безопасности, регулирующих перечисленные  вопросы, соответствующие общие положения Федерального закона № 294-ФЗ при  организации и осуществлении федерального государственного пожарного надзора не  подлежат применению.  

В силу статьи 6.1 Федерального закона № 69-ФЗ к отношениям, связанным с  осуществлением федерального государственного пожарного надзора, организацией и  проведением проверок организаций, применяются положения Федерального закона № 294- 

ФЗ с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных настоящей  статьей.  

Абзацем 4 статьи 6.1 Федерального закона № 69-ФЗ в редакции от 23.06.2016,  действующей в период проведения проверок, предусматривалось, что основанием для  включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является  истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки.  

На основании изложенного, доводы заявителя о том, что в рассматриваемом случае  необходимо учитывать изменения законодательства, внесенные в Федеральный закон № 294- ФЗ, в части применения риск-ориентированного подхода, судом отклонен.  

Как указано выше, приоритет в рассматриваемом случае имеют нормы Федерального  закона № 69-ФЗ, которые в момент проведения проверки предусматривали проведение  плановой проверки по истечении 3 лет со дня окончания проведения последней плановой  проверки.  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки проводятся  на основании разрабатываемых и утверждаемых органами государственного контроля  (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями  ежегодных планов.  

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,  органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля направляют  проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.  

Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых  проверок на предмет законности включения в них объектов государственного контроля  (надзора), объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4 настоящей статьи и  в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят  предложения руководителям органов государственного Контроля (надзора), органов  муниципального контроля о проведении совместных плановых проверок.  

Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля  рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляют  в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых  проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.  

Органы прокуратуры в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения  плановых проверок, обобщают поступившие от органов государственного контроля  (надзора), органов муниципального контроля ежегодные планы проведения плановых  проверок и направляют их в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для  формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного сводного  плана проведения плановых проверок.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный сводный план  проведения плановых проверок и размещает его на официальном сайте Генеральной  прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего  календарного года.  

Как следует из материалов дела, с учетом вышеприведенных требований Главным  управлением МЧС России по Красноярскому краю до 1 сентября 2016 года был подготовлен  проект плана проведения плановых проверок на 2017 год.  

Подготовка проекта плана проведения плановых проверок осуществлялась в  соответствии с требованиями действовавших на тот момент нормативных правовых актов, а  именно:  

- в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности» в редакции от 23.06.2016;  

- в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ в редакции от  03.07.2016;  

- в соответствии с Административным регламентом Министерства Российской  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за  выполнением требований пожарной безопасности, утвержденным приказом МЧС России от  28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент МЧС РФ) в редакции от 21.04.2014.  

В 2016 году, в актуальной на момент подготовки и утверждения плана проведения  плановых проверок на 2017 год редакции Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, риск- ориентированный подход при организации федерального государственного пожарного  надзора предусмотрен не был.  

Соответствующие изменения в ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ,  касающиеся утвержденного постановлением Правительства РФ от № 806 порядка  организации и проведения проверок с применением риск-ориентированного подхода, были  внесены Федеральным законом от № 100-ФЗ и вступили в действие только 09 июня 2017  года (после начала проведения проверок).  

На основании изложенного, проверяемые объекты заявителя были правомерно  включены в план проведения плановых проверок на 2017 год с учетом того, что  периодичность проведения плановых проверок для объектов защиты высших учебных  заведений, в том числе объектов СФУ, составляла не чаще одного раза в три года (в  соответствии со ст. 6.1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 в редакции от  23.06.2016).  

Разработанный и утвержденный в установленном порядке план проведения проверок на  2017 год был проверен органами прокуратуры на предмет законности включения в них  объектов государственного надзора и направлен в генеральную прокуратуру для обобщения  и опубликования на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети интернет.  

Из абзаца второго статьи 6.1 Федерального закона № 69-ФЗ следует, что предметом  проверки при осуществлении федерального государственного пожарного надзора является  не соблюдение юридическим лицом обязательных требований, а соблюдение на объекте  защиты требований пожарной безопасности.  

В ежегодном плане проведения плановых проверок, приказе (распоряжении) органа  государственного пожарного надзора о назначении проверки, акте проверки дополнительно  указываются наименование и место нахождения объекта защиты, в отношении которого  соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были  проведены указанные мероприятия, наименование его правообладателей.  

Как следует из материалов дела, согласно распоряжениям о проведении плановой  проверки предметом проверки является соблюдение на объекте защиты, используемом  (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности, требований  пожарной безопасности.  

В этой связи является необоснованным довод заявителя о неправомерном проведении  нескольких проверок в отношении объектов защиты, а не одной проверки в отношении  юридического лица.  

Оспаривая предписания, заявитель также указывает на то, что учреждение не было  уведомлено о предстоящих плановых проверках.  

Данный довод судом отклонен. 

В соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ о проведении  плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются  органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не  позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии  распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа  государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения  плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или)  посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной  электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица,  индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином  государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре  

индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,  индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), орган  муниципального контроля, или иным доступным способом.  

Распоряжениями от 03.05.2017 №№ 552-582 установлен срок проведения проверок с 15  мая по 09 июня 2017 г. Соответственно, о проведении проверок ОНД и ПР по г. Красноярску  должен был уведомить СФУ не позднее 05 мая 2017 г - не позднее, чем за три рабочих дня до  начала проведения проверок.  

Уведомление (исх. от 04.05.2017 № 2-5-17-1714) о проведении плановых проверок с  копиями указанных выше распоряжений доставлено нарочным в СФУ (вх. № 3175 от  04.05.2017).  

Судом установлено, что при подготовке данного уведомления ответчиком была  допущена техническая ошибка в части, касающейся наименования адресата: вместо  «ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» в уведомлении было указано «ФГАОУ  ВО «Сибирский федеральный закон».  

При этом в приложенных к уведомлению копиях распоряжений были указаны наряду с  наименованием и реквизитами субъекта проверок (СФУ) адреса объектов проверок и сроки  проведения каждой из них.  

Указанная опечатка не могла повлиять на уяснение содержания данного уведомления,  опечатка не являлась существенной, искажающей содержание уведомления о проведении  проверок.  

Таким образом, довод заявителя о том, что юридическое лицо не было уведомлено о  проверках является необоснованным.  

На основании изложенного, грубых нарушений требований к организации и проведению  проверок, установленных статьей 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ,  влекущих недействительность результатов проверок, ответчиком не допущено.  

Заявитель по существу также оспаривает наличие некоторых нарушений требований  пожарной безопасности, указанных в оспариваемых предписаниях:  

1. Над лестничной площадкой лестничной клетки размещен радиатор отопления  (батарея), выступающий из плоскости стены на высоте менее 2,2 метра от поверхности  лестничной площадки – пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 предписания № 570, пункт 8  предписания № 571, пункты 11, 12 предписания № 565.  

Данные нарушения допущены на объектах защиты: Общежитие № 5 ФИО5, 24;  Общежитие № 1 Академгородок, 8; Общежитие № 4 Свободный 81в.  

В силу пункта 4.4.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, в  лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и  жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов,  открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки  для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток,  предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать  оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей  и площадок лестниц.  

Оспаривая данные пункты предписания, заявитель считает неправомерным требование  органа пожарного надзора обеспечить соблюдение требований пункта 4.4.4 СП 1.13130.2009,  поскольку указанный нормативный акт принят для добровольного применения (в  утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 Перечень  национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в  результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение  требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и  сооружений», данные акт не включен).  

Ответчик оспаривает данный довод, ссылается на то, что согласно части 1 статьи 1  Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях  

пожарной безопасности» данный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества  граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров,  определяет основные положения технического регулирования в области пожарной  безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты  (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно- технической продукции и продукции общего назначения. Технические регламенты,  принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О  техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом регулировании"),  не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной  продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.  

В силу части 2 статьи 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ положения  настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты  обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте,  реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения,  техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.  

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из  следующих условий:  

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные  техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О  техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,  установленных настоящим Федеральным законом;  

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные  техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О  техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.  

В свою очередь, статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности» предусмотрено, что к нормативным документам по пожарной безопасности  относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие  требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования  пожарной безопасности.  

Таким образом, исходя из приведенного нормативного регулирования, следует, что  добровольное применение нормативных документов по пожарной безопасности возможно  лишь в случае, если пожарный риск на объекте не превышает допустимых значений,  установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.  

В силу части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ при выполнении  обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими  регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом  регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также  для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация  на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего  Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.  

Согласно части 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ в случае, если  положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части  1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего  Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности,  чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений  настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в  эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до  дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона,  применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на  которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое  перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части,  

соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому  перевооружению.  

Учитывая, что оспариваемые пункты предписаний вынесены в отношении построенных  и введенных в эксплуатацию объектов до вступления в силу Технического регламента, а  также отсутствия расчетов по оценке пожарного риска, суд соглашается с выводом ответчика  о том, что учреждение обязано исполнять в полном объеме все положения, установленные  нормативными документами по пожарной безопасности.  

Действующий СП 1.13130.2009 в указанной части дублирует требования СНиП II-А5-62,  действующего на момент строительства объектов.  

Кроме того, заявитель, подавая декларацию пожарной безопасности от 01.09.2016 указал  на применением им СП 1.13130.2009, а также СНиП II-А5-62 в отношении декларируемых  объектов, указанных в оспариваемых предписаниях.  

2. Ширина эвакуационного выхода в свету составляет менее 1 метра, ширина  эвакуационных выходов наружу составляет менее 1,2 метра – пункты 20, 21, 22 предписания  

 № 555, пункты 3, 4 предписания № 565, пункты 19, 20 предписания № 568, пункт 11  предписания № 570, пункт 4 предписания № 572.  

В силу пункта 4.2.5 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, высота  эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не  менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Ширина выходов из  лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть  не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных  случаев.  

Согласно пункту 5.3.13 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов из помещений  и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.  

Оспаривая данные пункты предписания, заявитель считает неправомерным требование  органа пожарного надзора обеспечить соблюдение указанных требований СП 1.13130.2009,  поскольку указанный нормативный акт принят для добровольного применения (в  утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 Перечень  национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в  результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение  требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и  сооружений», данные акт не включен).  

Указанный довод судом отклонен по вышеприведенным основаниям. 

Оспаривая данные предписания, заявитель также ссылается на то, что в протоколах  измерений в графе сведений о государственной поверке средства измерения (рулетки  измерительной металлической) нет сведений о поверке.  

Ответчик в обоснование возражений ссылается на то, что в ходе проверки все измерения  производились рулеткой измерительной рег. № 27060-04, свидетельство о поверке №  057000266 от 16.01.2017 (действительно до 16.01.2016).  

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает  необоснованным указанный довод заявителя о недоказанности факта вменяемого нарушения.  

В ходе проверок, по результатам которых выданы оспариваемые предписания №№ 555,  570, какие-либо протоколы измерений не составлялись. Нарушения, отраженные в пунктах  20, 21, 22 предписания № 555, пункте 11 предписания № 570, зафиксированы в актах  проверок и подтверждаются объяснениями заведующих общежитий.  

Доказательств, опровергающих указанные сведения, заявителем в материалы дела не  представлено.  

В отношении нарушений, отраженных в пунктах 3, 4 предписания № 565, пунктах 19, 20  предписания № 568, пункте 4 предписания № 572, судом установлено следующее.  

Выявленные нарушения зафиксированы в протоколах измерений, из содержания  которых усматривается разное время проведения соответствующих замеров:  

- по предписанию № 565 – 30.05.2017 с 10.30 до 13.00; - по предписанию № 568 – 18.05.2017 с 11.00 до 12.30; - по предписанию № 572 – 18.05.2017 с 15.00 до 17.00. 

Таким образом, поскольку проверки с осуществлением измерений проводились в разное  время, довод заявителя о невозможности использования одного средства измерения (рулетки  измерительной рег. № 27060-04) судом отклонен.  

Каких-либо замечаний в ходе проведения соответствующих замеров от должностных  лиц учреждения не поступало. Доказательств, опровергающих указанные в протоколах  измерений сведения, заявителем в материалы дела не представлено.  

На основании изложенного, пункты 20, 21, 22 предписания № 555, пункты 3, 4  предписания № 565, пункты 19, 20 предписания № 568, пункт 11 предписания № 570, пункт  4 предписания № 572 являются законными.  

3. Высота путей эвакуации перед эвакуационным выходом ограничена балкой  перекрытия и составляет менее 2 м (фактически 1,86 м) – пункт 3 предписания № 566.  

Оспаривая данное предписание, заявитель также ссылается на то, что в протоколе  измерений в графе сведений о государственной поверке средства измерения (рулетки  измерительной металлической) нет сведений о поверке.  

В силу пункта 4.3.4 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, высота  горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м.  

Действующий СП 1.13130.2009 в указанной части дублирует требования СНиП II-А5-62,  действующего на момент строительства объектов, в пункте 4.2 предусматривающего, что  высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть в чистоте не менее 2 м.  

В ходе проведения проверки здания общежития № 6, расположенного по адресу: 

<

...>, установлено, что высота путей эвакуации перед  эвакуационным выходом, ведущем из левой лестничной клетки непосредственно наружу,  ограничена балкой перекрытия и составляет менее 2 м (фактически составляет 1,86 м).  

Указанное нарушение зафиксировано в протоколе измерений от 26.05.2017,  составленном при участии заведующей общежития ФИО6, не указавшей каких- либо нарушений при проведении проверки.  

Измерения проводились 26.05.2017 с 9.00 до 11.00, при этом доказательств проведения  проверки с использованием средства измерения рулетки измерительной рег. № 27060-04  (свидетельство о поверке № 057000266 от 16.01.2017) на другом объекте в указанное время  суду не представлено.  

 Доказательств, опровергающих указанные в протоколе измерений сведения, заявителем  в материалы дела не представлено.  

Кроме того, наличие на пути эвакуации балки перекрытия зафиксировано на  фототаблице от 09.06.2017, являющейся приложением к акту проверки от 09.06.2017 № 566.  

На основании изложенного, пункт 3 предписания № 566 является законным. 

4. Руководитель организации обязан обеспечивать (ежедневно) передачу в  подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с  ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте  защиты – пункт 13 предписания № 570, пункт 1 предписания № 571, пункт 3 предписания №  572, пункт 3 предписания № 573, пункт 2 предписания № 574, пункт 2 предписания № 575,  пункт 20 предписания № 565, пункт 15 предписания № 565, пункт 16 предписания № 567,  пункт 28 предписания № 568, пункт 17 предписания № 569, пункт 2 предписания № 553,  пункт 21 предписания № 554, пункт 2 предписания № 555, пункт 2 предписания № 556,  пункт 2 предписания № 557, пункт 2 предписания № 558, пункт 19 предписания № 552,  пункт 20 предписания № 560.  

Согласно пункту 10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,  утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, руководитель  организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в  районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей,  информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в  ночное время).  

В силу пункта 8 Правил на объекте защиты с ночным пребыванием людей (за  исключением производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с  персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации  организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.  

В силу статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения в  общежитиях относятся к специализированному жилищному фонду.  

Согласно статье 94 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения в  общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы,  службы или обучения. Под общежития предоставляются специально построенные или  переоборудованные для этих целей дома либо части домов.  

В силу части 2 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации договор найма  жилого помещения в общежитии заключается на период трудовых отношений, прохождения  службы или обучения. Прекращение трудовых отношений, обучения, а также увольнение со  службы является основанием прекращения договора найма жилого помещения в общежитии.  

Заявитель, ссылаясь на Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с  регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской  Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713,  полагает, что общежития не являются объектом с ночным пребыванием людей, поскольку  указанным нормативным актом предусмотрено, что:  

- местом пребывания является место, где гражданин временно проживает (гостиница,  санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или  иное подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее  наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо жилое помещение, не  являющееся местом жительства гражданина);  

- местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение  специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин  постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма  (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных  основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он  зарегистрирован по месту жительства.  

Ответчик, оспаривая указанный довод, полагает, что ссылка заявителя на Правила  регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту  пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные  Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713, не состоятельна и основана на  неправильном толковании норм права, поскольку данные Правила регистрации регулируют  порядок регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по  месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а не  определяют понятие «общежитие» как объект защиты без ночного пребывания людей.  

Кроме того, согласно пункта 29(1) указанных Правил регистрации, регистрация граждан,  обучающихся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную  деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования или  высшего образования, по месту пребывания в общежитиях производится органами  регистрационного учета на основании заявления установленной формы о регистрации по  месту пребывания, заверенного должностными лицами организации, осуществляющей  образовательную деятельность, указанными в пункте 4 настоящих Правил, и документа,  удостоверяющего личность заявителя.  

Суд соглашается с позицией ответчика, поскольку общежития в силу приведенных норм  действующего законодательств не относятся к жилым домам, а являются объектом  специализированного жилищного фонда. Кроме того, как указано в пункте 29(1) Правил  регистрации, студенты, обучающиеся по очной форме обучения, регистрируются в  общежитии именно по месту пребывания, а не месту жительства. Студенты заочной формы  обучения также не могут быть зарегистрированы в общежитии по месту жительства ввиду  непродолжительного срока пребывания в период обучения.  

Кроме того, доказательств, свидетельствующих о том, что все люди, находящееся в  здании общежитий в ночное время, имеют постоянную регистрацию в здании общежития и с  ними заключены договоры найма жилого помещения в общежитии, а также того  обстоятельства, что временно проживающие лица в зданиях общежитий отсутствуют (в  частности, студены заочной формы обучения), суду не представлено.  

На основании изложенного, суд соглашается с выводом ответчика о необходимости в  рассматриваемом случае соблюдения требований п. 10 Правил противопожарного режима в  РФ.  

5. В вестибюле первого этажа, на путях эвакуации допускается установка турникета и  металлической решётки – п. 2 предписания № 572.  

Пунктом 36 Правил противопожарного режима РФ установлено, что при эксплуатации  эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на  путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать  раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их  изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также  другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных  (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих  вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается  в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа  открывания и блокирования устройств.  

Оспаривая указанный пункт предписания, заявитель указывает, что установленная  распашная решетка в открытом положении является дублирующим путем эвакуации.  

Ответчик с данным доводом не согласен, указывая, что в данном случае металлическая  решетка установлена вместе с турникетом на пути эвакуации и является устройством,  препятствующим свободной эвакуации людей, так как закрыта на замок и не имеет  устройства для его свободного открывания. Также, ширина решетки меньше чем двери  ведущего наружу эвакуационного выхода.  

Таким образом, данная решетка не дублирует путь эвакуации, а создает препятствие  безопасной эвакуации, что является нарушением п. 36 Правил противопожарного режима в  РФ.  

Указанный довод ответчика заявителем документально не опровергнут. 

Таким образом, п. 2 предписания № 572 является законным и не нарушает прав  заявителя.  

6. Пожарные краны с цокольного по 24 этаж установлены на высоте более 1,5м от пола  помещения (фактически 1,6 м) – п. 3 предписания № 574, п. 3 предписания № 575, пункт 3  предписания 576.  

В силу пункта 4.1.13 «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной  защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»  пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он  расположен, находился на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещать в  пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их  опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над другим, при этом  второй ПК должен быть установлен на высоте не менее 1 м от пола.  

Согласно пункту 1.1 СП 10.13130.2009 настоящий свод правил разработан в  соответствии со статьями 45, 60, 62, 106 и 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N  

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее -  Технический регламент), является нормативным документом по пожарной безопасности в  области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной  безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода.  

При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к объекту защиты  или если для достижения необходимого уровня его пожарной безопасности применяются  технические решения, отличные от решений, предусмотренных сводами правил, на основе  положений Технического регламента должны быть разработаны специальные технические  условия, предусматривающие выполнение комплекса мероприятий по обеспечению  необходимого уровня пожарной безопасности объекта защиты.  

Согласно пункту 1.2 СП 10.13130.2009 настоящий свод правил распространяется на  проектируемые и реконструируемые системы внутреннего противопожарного водопровода.  

В силу пункта 1.3 СП 10.13130.2009 настоящий свод правил не распространяется на  внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений, проектируемых по  специальным техническим условиям.  

Оспаривая данные пункты предписания, заявитель ссылается на то, что в утверждённый  Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 (в ред. Постановления  Правительства РФ от 29.09.2015 № 1033) перечень национальных стандартов и сводов  правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на  обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона  "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СП 10.13130.2009 не  включен. Данные документы добровольного применения. Указанный довод заявителя судом  отклонен, поскольку указанное требование правил направлено на обеспечение безопасности  и возможности осуществления пожаротушения с применением системы внутреннего  противопожарного водопровода.  

Заявитель также ссылается на то, что в отношении проверяемых объектов (трех зданий  общежитий) в 2012 году ООО «Систем Эксперт» проводился расчёт пожарного риска в  соответствии с методикой «Определения расчётных величин пожарного риска в зданиях,  сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» приказ  МЧС России от 30.06.09 г. № 382. Согласно Федеральному закону Российской Федерации от  22 июля 2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная  безопасность считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает значения 10-6. На  основании полученных данных, количественное значение индивидуального риска составило  3.642x10-7. Полученное значение риска относится к приемлемым, и специальных  мероприятий по его снижению не требуется.  

Указанный довод заявителя в рассматриваемом случае не имеет правового значения,  поскольку соблюдение требований пункта 4.1.13 «СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы  противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования  пожарной безопасности» не влияет на осуществление расчёта пожарного риска в части  определения времени эвакуации людей из здания.  

Кроме того, методиками по расчету пожарного риска не охватывается расчет величины  пожарного риска по устройству системы внутреннего противопожарного водопровода, в  связи с чем наличие заключения о независимой оценке пожарного риска не освобождает  общество от выполнения мероприятий по надлежащей установке на объектах внутренних  пожарных водопроводов.  

Содержащееся в пункте 4.1.13 СП 10.13130.2009 требование о высоте размещения  пожарных кранов направлено на реализацию возможности применения при пожаротушении  системы внутреннего противопожарного водопровода, и не влияет на время эвакуации  людей из здания.  

Заявитель также ссылается на то, что в силу статьи 55 Градостроительного кодекса  Российской Федерации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой  документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта  

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на  строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального  строительства градостроительному плану земельного участка.  

Как указывает заявитель, каких-либо изменений в конструкцию внутреннего пожарного  водопровода после ввода в эксплуатацию общежитий не производилось.  

Довод заявителя о правильном размещении пожарных кранов ввиду наличия приемки в  эксплуатацию объектов и наличия расчетов по оценке пожарных рисков судом отклонен.  

Сам по себе факт приемки в эксплуатацию объектов строительства не свидетельствует о  полном соответствии объекта требованиям пожарной безопасности. Кроме того, из  представленной в материалы дела проектной документации (раздел 9.1 «Мероприятия по  обеспечению пожарной безопасности») не усматривается указание высоты размещения  пожарных кранов, в этой связи довод заявителя о том, что монтаж системы внутреннего  противопожарного водопровода соответствовал требованиям проектной документации  заявителем не доказан.  

В ходе проведения органом пожарного надзора проверки выявлено, что пожарные краны  установлены на высоте 1,6 м от уровня пола, что не соответствует п. 4.1.13 СП 10.13130.2009  (должны располагаться на высоте 1,35 м (+/- 0,15 м)).  

На основании изложенного, указанные пункты предписаний являются законными и не  нарушают прав заявителя.  

7. Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки Н1 наружу менее ширины  марша лестницы (фактически 1,17 м., 1,18 м. при ширине лестничного марша 1,2м) – пункт 4  предписания № 574, пункт 4 предписания № 575, пункт 4 предписания № 576.  

Согласно пункту 4.2.5 СП 1.13130.2009 ширина выходов из лестничных клеток наружу, а  также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или  ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.  

В силу пункта 5.3.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша в зданиях должна быть  не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее,  м: 1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.; 1,2  - для остальных зданий; 0,9 - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно  пребывающих в нем до 5 чел.  

Пунктом 4.4.1 СП 1.13130.2009 также предусмотрено, что ширина марша лестницы,  предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке,  должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода  (двери) на нее, но, не менее: а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м - для зданий с числом  людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м - для лестниц,  ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м - для всех остальных случаев.  

Оспаривая указанные пункты предписания, заявитель ссылается на то, что в отношении  проверяемых объектов (трех зданий общежитий) в 2012 году ООО «Систем Эксперт»  проводился расчёт пожарного риска в соответствии с методикой «Определения расчётных  величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов  функциональной пожарной опасности» приказ МЧС России от 30.06.09 г. № 382. Согласно  Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008г. «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность считается обеспеченной, если  пожарный риск не превышает значения 10-6. На основании полученных данных,  количественное значение индивидуального риска составило 3.642x10-7. Полученное  значение риска относится к приемлемым, и специальных мероприятий по его снижению не  требуется.  

Указанный довод заявителя судом отклонен по следующим основаниям. 

В силу статьи 144 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №  123-ФЗ от 22.07.2008 оценка соответствия объектов защиты (продукции), организаций,  осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, производства,  строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и  

утилизации, требованиям пожарной безопасности, установленным техническими  регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом  регулировании», нормативными документами по пожарной безопасности, и условиям  договоров проводится в формах, в том числе независимой оценки пожарного риска (аудита  пожарной безопасности); приемки и ввода в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а  также систем пожарной безопасности.  

Согласно технических паспортов, разрешений на ввод в эксплуатацию здания  общежитий СФУ по адресам: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «к», пр. Свободный, 76 «ж»,  пр. Свободный, 76 «и» построены и введены в эксплуатацию в 2013 году.  

Расчет пожарного риска проводился в 2012 году. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что расчеты производились не по  фактическим данным, так как здания были построены через год после их проведения, а по  данным, указанным в проектной документации (доказательств обратного суду не  представлено).  

В расчете пожарных рисков отражено, что расчет выполнен по данным заказчика, при  этом не указано, что организацией производилось обследование объекта защиты,  осуществлялись какие-либо фактические замеры.  

При этом в проектной документации (раздел 9.1 «Мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности», лист 12) предусматривалось, что запроектированная в каждом  корпусе лестница типа Н1 (с переходом через наружную воздушную зону) имеет выход  непосредственно наружу. Ширина марша лестницы 1,2 м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2009). Ширина  лестничных площадок не менее ширины марша и составляет 1,22 м. Двери в лестничную  клетку, открываемые по направлению выхода из здания в открытом положении не  уменьшают расчетную ширину площадок и маршей.  

В документации отсутствует указание, что проектировщиком запланировано  уменьшение ширины эвакуационного выхода из лестничной клетки Н1 наружу по сравнению  с шириной марша лестницы (1,17 м, 1,18 м вместо 1,2 м).  

В этой связи довод заявителя об отсутствии указанного нарушения в связи с наличием  расчета пожарного риска 2012 года судом отклонен.  

Наличие данных нарушений зафиксировано в протоколах измерений от 07.06.2017,  08.06.2017, составленных при участии заведующей комплекса общежитий ФИО7, не заявившей каких-либо замечаний к результатам измерений.  

Доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, заявителем в материалы дела  не представлено.  

Довод заявителя о том, что указанные объекты введены в эксплуатацию без замечаний  Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, судом отклонен,  поскольку сам по себе факт приемки в эксплуатацию объектов строительства не  свидетельствует о полном соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.  

8. Здание общежития не обеспечено электрическими фонарями из расчёта 1 фонарь на 50  человек – пункт 8 предписания № 574 (фактически имеется 6 фонарей, количество койко- мест 398), пункт 8 предписания № 575 (фактически имеется 2 фонаря, количество койко-мест  598), пункт 10 предписания № 576 (фактически имеется 4 фонаря, количество койко-мест  506), пункт 70 предписания № 563 (фактически имеется 5 фонарей, количество койко-мест  450), пункт 8 предписания № 567 (фактически имеется 3 фонаря, количество проживающих  347), пункт 11 предписания № 569 (фактически имеется 5 фонарей, количество проживающих  489), пункт 6 предписания № 553 (фактически имеется 3 фонаря, количество проживающих  около 800), пункт 6 предписания № 555, пункт 6 предписания № 556, пункт 6 предписания   № 557, пункт 6 предписания № 558.  

В силу пункта 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на  объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает  наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.  

Оспаривая указанные пункты предписания, заявитель указывает, что здания общежитий,  в которых выявлены указанные нарушения, не являются объектами с массовым пребыванием  людей.  

В обоснование своего довода заявитель ссылается на п. 3.71 СП5.13130-2009 «Свод  правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и  пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (к помещениям с  массовым пребыванием людей отнесены залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний,  совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы,  производственные помещения и другие помещения площадью 50 кв. м и более с постоянным  или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1  кв. м.), Б20 СП 118.13330 - 2012 «Общественные здания и сооружения» (помещение с  массовым пребыванием людей – помещение с количеством людей более 1 чел. на 1 м2  помещения площадью 50 м2 и более (залы и фойе зрелищных учреждений, залы совещаний,  лекционные аудитории, обеденные залы кассовые залы, залы ожидания и др.)), СНиП 41-01- 2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (помещение с массовым пребыванием  людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний,  лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с  постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более  1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более).  

Указывая, что перечисленные помещения в зданиях общежитий отсутствуют, заявитель  считает незаконными оспариваемые пункты предписаний.  

Вместе с тем в соответствии с пунктами 5, 7 Правил противопожарного режима в  Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент выдачи оспариваемых  предписаний) объект защиты с массовым пребыванием людей – это объект, на котором  может одновременно находиться 50 и более человек, кроме жилых домов.  

Поскольку общежития не являются жилыми домами, в них одновременно могут  находится более 50 человек, орган пожарного надзора обоснованно отнес проверяемые  общежития к зданиям с массовым пребыванием людей.  

Ссылки заявителя на иные вышеперечисленные нормативные акты не опровергают  указанные выводы суда, данные нормы не противоречат Правилам противопожарного  режима в Российской Федерации.  

Ссылка заявителя на Правила регистрации не состоятельна и основана на неправильном  толковании норм права, так как данные Правила регистрации регулируют порядок  регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту  пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а не определяют  понятие «объект защиты с массовым пребыванием людей».  

В соответствии с технической документацией, проверяемые здания являются  общежитиями, не являются жилыми домами, в связи с чем в рассматриваемом случае  требования п. 38 Правил противопожарного режима в РФ обязательны для исполнения.  

Доказательств, свидетельствующих о наличии в зданиях общежитий электрических  фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек, заявителем в материалы дела не представлено.  

Таким образом, оспариваемые пункты предписаний являются законными и  обоснованными.  

9. Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов,  применяемых для отделки наружных стен здания общежитий (не представлены сертификаты  пожарной безопасности на навесной фасад, утеплитель) - пункт 14 предписания № 574,  пункт 16 предписания № 575, пункт 18 предписания № 576, пункт 7 предписания № 553.  

Отсутствует документальное удостоверение соответствия строительных материалов,  применяемых для отделки путей эвакуации, требованиям технических регламентов – пункт  39 предписания № 554, пункт 23 предписания № 555.  

Оспаривая указанные пункты предписаний, заявитель ссылается на то, что общежития  были введены в эксплуатацию в порядке, предусмотренном статье 55 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации. Каких-либо изменений в строительные конструкции после  ввода в эксплуатацию общежитий не производилось. В силу статьи 144 Технического  регламента о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ одной из форм  оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности  является приемка и ввод в эксплуатацию объектов защиты (продукции), а также систем  пожарной безопасности.  

Указанный довод заявителя не свидетельствует о незаконности оспариваемых пунктов  предписаний по следующим основаниям.  

Согласно части 1 статьи 1 Технического регламента, настоящий Федеральный закон  принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и I юридических лиц,  государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные  положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает  общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к  зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и  продукции общего на значения. Технические регламенты, принятые в соответствии с  Федеральным законом "О техническом регулировании", не действуют в части, содержащей  требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований,  установленных настоящим Федеральным законом.  

Согласно части 2 статьи 1 Технического регламента, положения настоящего  Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны  для исполнения при:  

- проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом  перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании,  эксплуатации и утилизации объектов защиты;  

- разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, принятых в  соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", содержащих  требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной  безопасности;  

- разработке технической документации на объекты защиты. 

В соответствии с частью 1 статьи 6 Технического регламента, пожарная безопасность  объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:  

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные  техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О  техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,  установленных настоящим Федеральным законом;  

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные  техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О  техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.  

Согласно статье 1 Закона № 69-ФЗ подтверждение соответствия в области пожарной  безопасности – документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов,  выполнения работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм  пожарной безопасности или условиям договоров.  

Согласно статье 33 Закона № 69-ФЗ подтверждение соответствия продукции и услуг  установленным требованиям в области пожарной безопасности осуществляется в  соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Согласно части 4 ст. 145 Закона № 69-ФЗ обязательному подтверждению соответствия  требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего  назначения, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются настоящим  Федеральным законом и (или) техническими регламентами, принятыми в соответствии с  Федеральным законом "О техническом регулировании", содержащими требования к  отдельным видам продукции.  

Согласно части 11 ст. 87 Технического регламента в зданиях и сооружениях I - III  степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно),  отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной  деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из  материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять  горение.  

В соответствии со ст. 134 Технического регламента требования пожарной безопасности  к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются  применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице  27 приложения к настоящему Федеральному закону. Техническая документация на  строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности  этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному  закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.  

Таким образом, согласно действующих требований пожарной безопасности, при  наличии фасадных систем на наружных стенах зданий на объекте должна быть  соответствующая документация, характеризующая показатели её пожарной опасности  (техническое свидетельства, сертификаты на примененные материалы). При проведении  проверок такая документация органу пожарного надзора не была представлена,  отсутствовала на проверяемых объектах защиты, что не позволило ответчику сделать  объективный вывод о соответствии либо несоответствии системы требованиям пожарной  безопасности.  

На основании изложенного, суд считает законным указание в оспариваемых  предписаниях требования об устранении нарушения в виде отсутствия документального  удостоверения соответствия строительных материалов, применяемых для отделки наружных  стен здания общежитий. Указанные документы должны находится на объекте защиты и  предъявляются органу пожарного надзора в ходе проведения соответствующей проверки.  

Ссылка заявителя на наличие у него сертификатов соответствия на панели алюминиевые  композитные «Алюком», сертификат пожарной безопасности на панель фасадную  «КраспанМеталлКолор» в рассматриваемом случае судом не может приниматься во  внимание, поскольку указанные документы не были представлены органу пожарного  надзора в ходе проведения выездной проверки, им не анализировались. Доказательств  невозможности представления данных документов в ходе проведения плановой выездной  проверки суду не представлено.  

Суд также учитывает, что целью проведения плановой выездной проверки является  выявление соответствия либо несоответствия объекта защиты всем требованиям  действующего пожарного законодательства. О проведении плановой выездной проверки  проверяемое лицо уведомляется заблаговременно как посредством размещения информации  о включении проверяемого объекта в план проверок, так и непосредственного уведомления о  начале проведения проверки не позднее чем за 3 рабочих дня.  

Таким образом, проверяемое лицо имеет возможность в полном объеме осуществить  подготовку всей документации, касающейся соблюдения требований пожарной  безопасности, и обеспечить ее предъявление в ходе проведения проверки.  

Аналогичным образом в ходе проведения проверки учреждением не было представлено  документальное удостоверение соответствия строительных материалов, применяемых для  отделки путей эвакуации, требованиям технических регламентов, что свидетельствует о  законности пунктов 39 предписания № 554, пункта 23 предписания № 555.  

10. Ширина перехода через воздушную зону этажей общежитий, ведущих к  незадымляемой лестничной клетке типа H1 менее 1,2 м (фактически 1,10 м, 1,12 м, 1,13 м,  1,14 м, 1,15 м, 1,16 м, 1,17м, 1,18 м) - п.п. 18-40 предписания № 574, п.п. 18-39 предписания   № 575, п.п. 85-107 предписания № 553.  

В силу пункта 4.4.9 СП 1.13130.2009 незадымляемость переходов через наружную  воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть  

обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы  должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах  здания. Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина  простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2  м.  

Оспаривая указанные пункты предписаний, заявитель указывает на соблюдение им  приведенных требований, поскольку ширина 1,15 м, 1,16 м, 1,17м фактически является 1,2 м  при округлении до десятых долей.  

Данный довод заявителя судом отклонен, поскольку требования пожарной безопасности  не предусматривают возможность какого-либо математического округления параметров.  

Заявитель со ссылкой на Расчёт пожарного риска, произведенный ООО «Систем  Эксперт» в 2012 году, а также на акт приемки и ввода в эксплуатацию объекта капитального  строительства, полагает неправомерным указанные предписания в части необходимости  устранения выявленного нарушения.  

Указанный довод заявителя судом отклонен, поскольку, как указано выше, согласно  технических паспортов, разрешений на ввод в эксплуатацию здания общежитий СФУ по  адресам: г. Красноярск, пр. Свободный, 76 «к», пр. Свободный, 76 «ж», пр. Свободный, 76  «и» построены и введены в эксплуатацию в 2013 году. Вместе с тем, расчет пожарного риска  проводился в 2012 году.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что расчеты производились не по  фактическим данным, так как здания были построены через год после их проведения, а по  данным, указанным в проектной документации. В расчете пожарных рисков отражено, что  расчет выполнен по данным заказчика, при этом не указано, что организацией  производилось обследование объекта защиты, осуществлялись какие-либо фактические  замеры.  

При этом в проектной документации (раздел 9.1 «Мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности», лист 12) предусматривалось, что запроектированная в каждом  корпусе лестница типа Н1 (с переходом через наружную воздушную зону) имеет выход  непосредственно наружу. Ширина марша лестницы 1,2 м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2009). В  документации отсутствует указание, что проектировщиком запланировано уменьшение  ширины перехода через воздушную зону этажей, ведущих к незадымляемой лестничной  клетке типа H1 (1,10 м, 1,12 м, 1,13 м, 1,14 м, 1,15 м, 1,16 м, 1,17м, 1,18 м, вместо 1,2 м).  

Кроме того, расчеты пожарного риска не содержат информацию о времени эвакуации из  здания, расчеты проведены только до выхода с этажа здания к незадымляемой лестничной  клетке.  

В этой связи довод заявителя об отсутствии указанного нарушения в связи с наличием  расчета пожарного риска 2012 года судом отклонен.  

Наличие данных нарушений зафиксировано в протоколах измерений от 07.06.2017,  08.06.2017, составленных при участии заведующей комплекса общежитий ФИО7, не заявившей каких-либо замечаний к результатам измерений.  

Доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, заявителем в материалы дела  не представлено.  

В этой связи п.п. 18-40 предписания № 574, п.п. 18-39 предписания № 575 являются  законными и обоснованными.  

В отношении нарушений, отраженных в подпунктах 85-107 предписания № 553  (общежитие по адресу: 

<

...>), судом также не установлено  оснований для признания их недействительными.  

Факт несоответствия ширины перехода через воздушную зону этажей общежития,  ведущих к незадымляемой лестничной клетке типа H1, требованиям пункта 4.4.9 СП  1.13130.2009 отражен в акте проверки от 09.06.2017 № 553. Доказательств, опровергающих  указанные обстоятельства, заявителем не представлено.  

Расчет пожарного риска в отношении данного здания не проводился. 

11. Планы эвакуации, размещённые на путях эвакуации выполнены без внешнего или  внутреннего освещения (подсветки) от аварийного источника электроснабжения и без  применения фотолюминесцентных материалов – пункт 5 предписания № 553, пункт 5  предписания № 555, пункт 37 предписания № 554, пункт 5 предписания № 556, пункт 5  предписания № 557, пункт 5 предписания № 558, пункт 3 предписания № 559, п.п. 11-19  предписания № 560.  

Оспаривая данные предписания, заявитель ссылается на письмо директора Департамента  надзорной деятельности МЧС РФ от 11 марта 2014 г. № 19-1-13-969, в котором разъяснено,  что изготовление и применение планов эвакуации может осуществляться как на бумажном  носителе, так и в фотолюминесцентном исполнении, при этом вид материала для  изготовления плана эвакуации определяется собственником объекта защиты самостоятельно.  Вместе с тем, изготовление и применение планов эвакуации в фотолюминесцентном  исполнении необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.  Одновременно сообщается, что для разработки и изготовления планов эвакуации каких-либо  разрешительных документов МЧС России не требуется, в том числе их согласование с  территориальными органами федерального государственного пожарного надзора.  

В утверждённый Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 (в ред.  Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 № 1033) перечень национальных стандартов и  сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых  на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона  "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", данный ГОСТ не включен.  Данный документ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О  техническом регулировании» является нормативным документом добровольного  применения.  

Ответчик оспаривает указанный довод о невозможности применения положений ГОСТ  Р12.2.143-2009, ГОСТ 12.4.026, ссылаясь на то, что в приведенном письме директора  департамента надзорной деятельности от 11.03.2014 № 19-1-13-969 указано на необходимость  выполнения планов эвакуации в соответствии с требованиями п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026, т.е.  планы эвакуации должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением  (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением  фотолюминесцентных материалов. При этом, в случае изготовления и применения планов  эвакуации в фотолюминесцентном исполнении необходимо соблюдать требования ГОСТР  12.2.143-2009.  

При проведении проверок было установлено, что фактически планы эвакуации  выполнены на бумажном носителе, при этом соответствующая их подсветка не  предусмотрена. Предписаниями предложено университету установить подсветку имеющихся  планов эвакуации, либо их выполнить в фотолюминесцентном исполнении.  

Ценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о  том, что оспариваемые пункты предписаний соответствуют требованиям действующего  законодательства и не нарушают прав заявителя.  

В силу требований пункта 4.5 «ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт  Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы  фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» планы эвакуации  следует разрабатывать для всех зданий, сооружений в соответствии с требованиями 6.2  настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности по 3.3 и разделу 4), Правил и Руководств по  обеспечению безопасности на море [2], [3], [4] и других нормативных документов в области  пожарной безопасности, устанавливающих требования по защите человеческой жизни и  обеспечению эвакуации.  

Согласно пункту 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 планы эвакуации разрабатываются  организацией, имеющей специальное разрешение на осуществление данной деятельности,  

утверждаются руководителем организации и являются основанием для их воспроизведения в  фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении  вывешиваются на видных местах в соответствии с местом расположения, указанным на  плане.  

В пункте 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009 приведены требования к планам эвакуации.  

Так, в силу пункта 6.2.1 планы эвакуации могут быть этажными, секционными,  локальными и сводными (общими). Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в  целом.  

Согласно пункту 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 планы эвакуации должны состоять из  графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную  (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:  

а) эвакуационных путей и выходов; 

б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации  людей;  

в) места размещения самого плана эвакуации; 

г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские  средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.  

Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков  безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны  соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026.  

Пунктом 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 также предусмотрено, что планы эвакуации следует  выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.  

Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для  фотолюминесцентных материалов (пункт 6.2.8).  

ГОСТ Р 12.4.026-2001 утратил силу с 1 марта 2017 года, взамен введен в действие ГОСТ  12.4.026-2015.  

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10  июня 2016 г. N 614-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.026-2015 введен в действие  в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2017 г. Данный  стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 12.4.026-2001.  

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.026-2015 распространяется на сигнальные  цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку для производственной, общественной и  иной хозяйственной деятельности людей, производственных, общественных объектов и  иных мест, где необходимо обеспечение безопасности. Стандарт разработан в целях  предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма и профессиональных  заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья людей, опасности  возникновения пожаров или аварий.  

ГОСТ 12.4.026-2015 содержит следующие понятия, касающиеся знаков безопасности: 

- пункт 3.3 знак безопасности: Цветографическое изображение определенной  геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, графических  символов и/или поясняющих надписей, предназначенное для предупреждения людей о  непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения  определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств,  использование которых исключает или снижает воздействие опасных и/или вредных  факторов;.  

- пункт 3.4 знак пожарной безопасности: Знак безопасности, предназначенный для  регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также  для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения,  предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении  горения (пожара);  

- пункт 3.5 план эвакуации: Знак пожарной безопасности, указывающий путь эвакуации  из точки своего расположения на плане помещения, а также эвакуационные выходы, места  

размещения средств противопожарной защиты, медицинских средств, средств спасения и  связи, правила поведения людей, порядок и последовательность их действий в условиях  пожара и/или чрезвычайной ситуации.  

Таким образом, знак пожарной безопасности (в том числе, и план эвакуации) является  разновидностью знаков безопасности, на которые распространяются также общие  требования, предъявляемые к знакам безопасности.  

В разделе 6.1 ГОСТ 12.4.026-2015 приведены требования к видам и исполнению знаков  безопасности.  

Так, в силу пункта 6.1.1 знаки безопасности по видам применяемых материалов могут  быть несветящимися, световозвращающими и фотолюминесцентными.  

В силу пункта 6.1.1.1 несветящиеся знаки безопасности выполняют из несветящихся  материалов, они зрительно воспринимаются за счет рассеяния падающего на них  естественного или искусственного света.  

Согласно пункту 6.1.1.3 фотолюминесцентные знаки безопасности выполняют из  фотолюминесцентных материалов (или с одновременным использованием  фотолюминесцентных и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются  светящимися в темноте после прекращения действия естественного или искусственного  света и несветящимися - при рассеянном освещении.  

Пунктом 6.1.2.3 ГОСТ предусмотрено, что плоские знаки безопасности могут быть с  внешним освещением (подсветкой) поверхности электрическими светильниками.  

Согласно пункту 6.1.3 Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением  должны быть подключены к аварийному или автономному источнику электроснабжения.  

Пунктом 6.1.4 предусмотрено, что знаки пожарной безопасности (таблица К.1),  размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности (таблица Л.1) и  знак безопасности ЕС 01 (таблица Л.2) должны быть выполнены с применением  фотолюминесцентных материалов в соответствии с 8.2 либо иметь внутреннее или внешнее  освещение от автономного или аварийного источника питания.  

Разделом 6.2 ГОСТ 12.4.026-2015 установлены правила применения знаков  безопасности.  

Так, в силу пункта 6.2.1 знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле  зрения людей, для которых они предназначены. Знаки безопасности должны быть  расположены таким образом, чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимания и не  создавали неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной  деятельности, не загораживали проход, проезд, не препятствовали перемещению грузов.  

Согласно пункту 6.2.3 знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся  материалов, следует применять в условиях хорошего и достаточного освещения.  

В силу пункта 6.2.4 знаки безопасности с внешним или внутренним освещением следует  применять в условиях отсутствия или недостаточного освещения.  

На основании пунктов 6.2.6, 6.2.7 знаки безопасности, являющиеся частью  фотолюминесцентных эвакуационных систем, должны быть изготовлены на основе  фотолюминесцентных материалов (фотолюминесцентные знаки безопасности). Для  возбуждения фотолюминесцентного свечения фотолюминесцентных знаков безопасности  необходимо наличие в помещении, где они установлены, искусственного или естественного  освещения.  

На основании вышеприведенных норм суд соглашается с доводом заявителя о том, что  пунктом 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 не распространяется на знак пожарной безопасности  «план эвакуации», поскольку из буквального содержания данной нормы следует ссылка на  иные знаки пожарной безопасности, к которым план эвакуации не относится.  

Вместе с тем, исходя из системного толкования норм разделов 6.1, 6.2 ГОСТ 12.4.026- 2015 следует, что знаки безопасности (к которым относится и план эвакуации), может быть  изготовлен из несветящихся материалов, но при этом он должен применяться либо в  

условиях достаточного освещения, либо с применением внешнего или внутреннего  освещения (подсветки) в условиях отсутствия или недостаточного освещения.  

Учитывая, что план эвакуации, являющийся знаком пожарной безопасности и  указывающий путь эвакуации из точки своего расположения на плане помещения, а также  эвакуационные выходы, места размещения средств противопожарной защиты, медицинских  средств, средств спасения и связи, подлежит применению в условиях пожара и/или  чрезвычайной ситуации, при которой чаще всего отсутствует естественное (в виду  возможного задымления) и искусственное освещение, следовательно, план эвакуации,  изготовленный из несветящихся материалов и без подсветки, не будет отвечать требованиям,  предъявляемым к знакам безопасности.  

На основании изложенного, суд соглашается с доводом ответчика о необходимости  изготовления планов эвакуации либо с применением внешнего или внутреннего освещения  (подсветки) от аварийного источника электроснабжения, либо с применением  фотолюминесцентных материалов. Указанное требование направлено на защиту жизни и  здоровья людей в условиях эвакуации при пожаре или иных чрезвычайных ситуациях.  

Довод заявителя о том, что требования ГОСТ 12.4.026-2015 не подлежат обязательному  применению, поскольку указанный акт принят для добровольного применения, судом  отклонен.  

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из  следующих условий:  

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные  техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О  техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений,  установленных настоящим Федеральным законом;  

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные  техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О  техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.  

В свою очередь, статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности» предусмотрено, что к нормативным документам по пожарной безопасности  относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие  требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования  пожарной безопасности.  

Таким образом, исходя из приведенного нормативного регулирования, следует, что  добровольное применение нормативных документов по пожарной безопасности возможно  лишь в случае, если пожарный риск на объекте не превышает допустимых значений,  установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ.  

Доказательств, свидетельствующих о том, что на проверяемых объектах защиты  пожарный риск не превышает допустимых значений, в материалы дела не представлено.  

На основании изложенного, предписания в указанной части являются законными.  

12. Остекление дверей эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров к  воздушным зонам (балконам) со второго по 25 этажи общежития № 29, выполнено не  армированным стеклом – пункт 108 предписания № 553.  

Оспаривая данный пункт предписания, заявитель ссылается на пункт 7.2.3 СП  54.13330.2011, согласно которого в лестничных клетках и лифтовых холлах допускается  предусматривать остекленные двери, при этом - с армированным стеклом. Могут применяться  другие виды противоударного остекления.  

Вместе с тем согласно пункту 4.2.7 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных выходов из  поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь  запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой  более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным  стеклом.  

Этим же сводом правил в пункте 5.4.5 указано, что в лестничных клетках и лифтовых  холлах допускается предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой четыре  этажа и более - с армированным стеклом.  

По смыслу вышеприведенных требований данным нормативным актом конкретизировано  именно применении армированного стекла в зданиях выше 4-х этажей (или выше 15 метров).  

Поскольку здание общежития по адресу: 

<

...> является 25- ти этажных зданием высотой 75 метров (выше 4-х этажей или 15 метров), то в данном случае  должны применяться требования СП 1.13130.2009.  

При проведении проверок было установлено, что фактически остекление дверей  эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров к воздушным зонам (балконам) со  второго по 25 этажи общежития № 29 выполнено не армированным стеклом, что также  подтверждается объяснением должностного лица, отобранным при проведении проверки, и не  опровергается заявителем.  

Наличие акта ввода в эксплуатацию на здание не свидетельствует о противоударности  остекления, в связи с чем данный довод заявителя является необоснованным.  

Другие пункты предписаний (помимо вышеизложенных) заявителем по существу не  оспариваются, доводов об их несоответствии требованиям действующего законодательства не  приведено. При рассмотрении настоящего дела судом не установлена незаконность  оспариваемых предписаний.  

Согласно части 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный  правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные  полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому  акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе  в удовлетворении заявленного требования.  

На основании изложенного, заявление Федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего образования «Сибирский Федеральный университет»  не подлежит удовлетворению.  

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебные расходы, в том числе связанные с уплатой государственной пошлины по делу,  относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных  требований. Уплаченная государственная пошлина в размере 87 000 руб. подлежит  отнесению на заявителя.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет».  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего образования «Сибирский Федеральный университет»  отказать.  

Проверено на соответствие Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности», Федеральному закону от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  (надзора) и муниципального контроля».  

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем  подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Е.В. Болуж