23/2017-158159(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

24 июля 2017 года Дело № А55-15244/2017  

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Бунеева Д.М. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Васильевой О.Г.  рассмотрев в судебном заседании 24 июля 2017 года дело по иску  

Департамента градостроительства городского округа Самара  к Обществу с ограниченной ответственностью "Брик Строй"  об обязании устранить недостатки  

при участии в заседании от истца – представитель Низамова Р.Н. от ответчика – не явился 

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Брик Строй" безвозмездно в  течение месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу устранить  недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту от 09.07.2013 № 179281:  

- заменить треснувший стеклопакет в тамбуре запасного выхода по оси 1 путем  демонтажа существующего и установки нового аналогичного стеклопакета;  

- устранить причину протекания кровли в месте выхода на чердак, восстановить  поврежденную отделку потолка в объеме 2м2 путем разборки кровли из профлиста,  восстановления слоя пароизоляции, восстановления кровли из профлиста;  

- устранить грибок вдоль плинтуса в помещениях № 19, 22 в объеме 3м2 путем  демонтажа поврежденной штукатурки стен, покрытия слоем антигрибковой пропитки,  устройства штукатурки, нанесения шпатлевки и окрашивания;  

- установить розетку 220В на сцене согласно проектной исполнительной документации  в количестве 1 шт.;  

- заменить неработающий тромбон в системе АПС на исправный марки УМ-4-120 в  количестве 1 шт.:  

- в тамбуре центрального и запасного выхода, танцевального зала заменить извещатели  дымовые на тепловые согласно СП.5 13\30.2009:  

- установить УШК в соответствии с п.13.14.8 СП.5 13\30.2009 (перенести на 50 см от  силовых линий и приборов) в комнате охраны, тамбуре левого входа, центральном  тамбуре, тамбуре около кабинета № 5, гардеробе сектора 1/132, раздевалке кабинета № 21,  кабинетах № 12, 13, 16, 26, 29;  

- в кинозале перенести извещатели ИПР и ИПДП на металлические пластины в  соответствии с требованиями п.43 РД 78 145-93;  

- демонтировать датчики в кабинетах № 6, 7, 16 в связи с несоответствием приложению  А.4 СП.5;  

- установить световые табло «ВЫХОД» в количестве 27 штук в соответствии с СП.3  13\30.2009 п.5.5, СП.5013\30.2009 п.12.6.3 и подключить к системе АПС;  

- существующие табло «ВЫХОД» в количестве 4 шт. подключить к системе АПС; 

- заменить АКБ 17 А\ч в количестве 1 шт. в комнате охраны согласно СП.5 13\30.2009  п.15.2, 15.3 на аналогичный;  

- заменить АКБ 7 А\ч в количестве 1 шт. в электрощитовой согласно СП.513\30.2009 на  аналогичный;  

- проложить силовой кабель в отдельном кабель-канале в комнате охраны согласно  СП5.2009 (не менее 50 см от системы АПС);  

- устранить провал плиточного покрытия отмостки по оси 8 в объеме 2м2 путем  демонтажа плитки, уплотнения основания песком, укладки плитки;  

- восстановить обрушенное покрытие керамогранитной плитки на ступенях тамбура и  стенах пьедестала в объеме 5м2 в тамбуре запасного выхода по оси 8, пьедестале под  вентоборудование по оси Д путем демонтажа плитки, подготовки основания из раствора,  монтажа керамогранитной плитки;  

- устранить трещины декоративных карнизов на фасаде здания по оси Д в объеме 5 п.м  путем расшивки трещин, заполнения трещин герметизирующим составом, окраски  фасадов;  

- устранить трещины, восстановить отделку стен и потолка в кабинете № 32 и фойе 1  этажа путем расшивки трещин, заполнения трещин герметизирующим составом, окраски  стен и потолка;  

- выполнить ремонт подвесного потолка «Армстронг» 30м2 в мужской раздевалке,  холле, кабинете № 15 путем демонтажа потолочного покрытия, укрепления  металлического каркаса потолка, монтажа потолочного покрытия;  

- заменить батарею в количестве 1 шт. в кинозале путем демонтажа существующей и  монтажа новой.  

Департамент градостроительства городского округа Самара вправе осуществить  соответствующие действия за счет Общества с ограниченной ответственностью "Брик  Строй" со взысканием с него необходимых расходов в случае, если Общество с  ограниченной ответственностью "Брик Строй" не исполнит решение в течение  установленного срока.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Брик Строй" в доход  федерального бюджета государственную пошлину 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Д.М. Бунеев