313/2020-45275(4) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

. г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть решения

Дело № А35-10811/2019

04 июня 2020 года

г. Курск

 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи А.И.Шумакова, при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

МБДУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 130», ОГРН: 

<

***>,  дата присвоения ОГРН: 20.01.2003, ИНН: 

<

***>,  

к ООО «Спецавтоматика», ОГРН: 

<

***>, дата присвоения  ОГРН: 22.08.2018, ИНН: 

<

***>,  

о безвозмездном устранении подрядчиком недостатков работы и взыскании  штрафных санкций за ненадлежащее исполнение условий договора,  

В судебном заседании приняли участие представители:  

от истца – ФИО2 (заведующий – паспорт, приказ от 26.10.2017 № 941- л), ФИО3 по доверенности от 13.01.2020 полномочия подтверждены;  

от ответчика – не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 102, 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования МБДУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 130» к ООО  «Спецавтоматика» удовлетворить.  

Обязать ООО «Спецавтоматика» в течение 10 рабочих дней с даты вступления в  силу решения безвозмездно устранить недостатки выполненных им работ (результата  работ) согласно заключениям и предписаниям лаборатории МЧС и ИПЛ и локально- сметного акта согласно договора № 362 от 15.07.2019 года , а именно:  

1. После устранения недостатков выполненных им работ (результата работ) -  

обеспечить в системе пожарной сигнализации дублирование сигналов о  

возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без  

участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации, в  

соответствии с п. 7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

2. Обеспечить общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе  со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на  расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке  защищаемого помещения, в соответствии с проектной документацией и п. 4.1  СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной  безопасности»;  

3. Обеспечить уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня  звука постоянного шума в защищаемом помещении, в соответствии с  проектной документацией и п. 4.2, п. 4.8 СП 3.13130.2009 «Системы  противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией  людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;  

4. Обеспечить уровень звука СОУЭ в спальных помещениях не менее чем на 15  дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не  менее 70 дБА, в соответствии с проектной документацией и п. 4.3 СП  3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и  управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной  безопасности»;  

5. Разместить точечные дымовые пожарные извещатели на расстоянии от  вентиляционного отверстия не менее 1 м, в соответствии п. 13.3.6 свода  правил СИ 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки  пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила  проектирования»;  

6. Установить извещатели до электросветильников гр. ячейка № 1 (коридор  (тамбур)), гр. ячейка № 2 (раздевалка, спальня, тамбур), гр. ячейка № 3  (раздевалка, спальня, коридор), гр. ячейка № 4 раздевалка, гр. ячейка № 5  (спальня, коридор буфета), гр. ячейка № 7 ( раздевалка), кладовая 2 этажа,  кабинет зам. заведующего по АХР, прачечная, коридор кухни, мед.блок,  музыкальный зал (кабинет музыкального руководителя),кабинет 1А, кабинет  ИЗО не менее 0,5 м, в соответствии п. 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и  пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;  

7. Оборудовать коридор в медицинском блоке автоматической установкой  пожарной сигнализации, в соответствии с п.А4 приложения А свода правил  СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной  сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила  проектирования»;  

8. Установить ручные пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,75 м от  предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю, в  соответствии с п. 13.13.2 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы  противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и  пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;  

9. Установить в здании детского сада (гр. ячейка № 1 (коридор (тамбур),  

кладовка), гр. ячейка № 2 (кладовая, тамбур), гр. ячейка № 3 (раздевалка), гр.  

ячейка № 5 (коридор буфета), 2 этаж (кладовая, тамбур), 1 этаж (кладовка),  

кабинет 1А дымовой пожарный извещатель от угла на расстоянии не менее  

0,5 м, в соответствии с п. 13.3.4 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы  

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и  

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;  

10. Установить при смежном расположении нескольких приборов управления  

систем противопожарной защиты расстояние между ними не менее 50 мм, в  

соответствии с п. 13.14.8 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы  

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и  

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;  

Обязать ООО «Спецавтоматика» течение 10 рабочих дней после вступления в силу  решения произвести ремонт минералловолокнистых потолочных плит в количестве 11,88  м2.  

Взыскать с ООО «Спецавтоматика» в пользу Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с  приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей   № 130» штраф за ненадлежащее исполнение условий договора № 362 от 15.07.2019 в  сумме 10989 рублей 00 копеек.  

Взыскать с ООО «Спецавтоматика» в пользу Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с  приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей   № 130» судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 8000 рублей.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в  течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Шумаков А.И.