6/2022-87064(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  Ленина д. 74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-11339/2021

г. Тюмень

16 июня 2022 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании исковое заявление Администрации Викуловского  муниципального района (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 21.10.2002, ИНН:  

<

***>, адрес: 627570, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Промгражданпроект»  (ОГРН: 

<

***>, дата присвоения ОГРН: 14.02.2011, ИНН: 

<

***>, адрес: 634009,  

<

...>, помещ. 1), руководствуясь статьями 110, 167170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом  «Промгражданпроект» в срок до 01.09.2022 произвести ремонт блочных станций/павильонов  подготовки питьевой воды (станций очистки питьевой воды) (Объекты) с обеспечением  круглосуточной, круглогодичной работоспособности Объектов, а именно: устранить  недостатки результата работ и дефекты по контракту от 03.10.2016 №  0167300024916000069247778 на выполнение подрядных работ по установке блочных станций  подготовки питьевой воды в населенных пунктах района:  

- выполнить перемонтаж системы трубопроводов с обеспечением нормативной  пропускной способности, соответствующей требованиям;  

- изменить конструктив емкостей фильтровального оборудования. Применить вместо  днищ плоской формы конусные или эллиптические отбортованный днища. Обеспечить  возможность визуального осмотра и контроля состояния фильтрующей загрузки;  

- восстановить УФ-лампы и установить защитные кварцевые чехлы для УФ-ламп;  

- заменить провода, припаянные к контактам УФ-ламп, на штатные разъёмы для  УФламп;  

- настроить режим совместной работы фильтровального и насосного оборудования.  Устройства автоматизации технологического процесса должны обеспечить равномерную  работу насосного оборудования;  

- обеспечить включение скважинных насосов не чаще пяти раз в час. Самым  оптимальным режимом работы, к которому надо стремиться - включение скважинного насоса  один раз по сигналу наполнения водонапорной башни, на всё время наполнения водонапорной  башни, отключение скважинного насоса после наполнения водонапорной башни;  

- обеспечить работу технологического насоса. Насос должен обеспечить среднечасовой  расход по производительности через коагулятор/сборник осадков и проскоковый уловитель не  ниже паспортных характеристик установки «ГДВУ-03»;  

- заменить фильтрующую загрузку в циркуляционно-подпиточной емкости,  коагуляторе/сборнике осадка, проскоковом уловителе;  

- обеспечить пропускную способность павильонов подготовки питьевой воды - станций  очистки питьевой воды в с. Коточиги, с. Нововяткино, указанной в п.1 технического задания к  контракту;  

- обеспечить качество воды павильонов подготовки питьевой воды - станций очистки  питьевой воды с. Коточиги, с. Нововяткино, с. Пестово, требованиям, указанным в  техническом задании к контракту.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом  «Промгражданпроект» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  6000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом  «Промгражданпроект» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КВАНТА+»  расходы на оплату судебной экспертизы в размере 240 000 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Тюменской области.  

 Судья Михалева Е.В.  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 23.12.2021 7:49:49

 Кому выдана Михалева Елена Васильевна