АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-25972/23

26 августа 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Украинцева Ю. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Барабашовой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного  учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью группа компаний «Реал» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

 об обязании устранить недостатки по объекту «Строительство детского сада в X мкр.  ЗЖМ» по адрес: 

<

...> (МАДОУ № 1),  

3-и лица: ООО «Архитектурное наследие» и МАДОУ города Ростова-на-Дону  «Детский сад № 1»,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью группа компаний «Реал»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в течение одного месяца после вступления  решения в законную силу устранить за свой счет и своими силами выявленные дефекты  на объекте «Строительство детского сада в X мкр. ЗЖМ» по адрес: 

<

...> (МАДОУ № 1), а именно устранить следующие недостатки (дефекты):  

1. за входной дверью помещения № 320, по осям И-Ж, 3-4 заменить потолочные панели  Армстронг — 1,8 м2, демонтировать, смонтировать светильник потолочный встраиваемый  (в панели Армстронг) - 1 шт., заменить отливную планку вентиляционного оборудования  на крыше - 1 м.п.;  

2. по осям И, 6-8, и по осям И-Ж, 6-8, в помещениях № 313, № 212, № 117 перетереть  внутреннюю штукатурку стен со шпатлевкой - 31,58 м2, окрасить стены  водоэмульсионной краской- 31,58 м2, демонтировать вертикальную водосточную систему  из труб — 10 м.п., установить вертикальную водосточную систему из труб (воронка и  колено) - 10 м.п.;  

3. в подвальных помещениях здания перетереть внутреннюю штукатурку стен со  шпатлевкой - 280 м2, окрасить стены водоэмульсионной краской - 280 м2,  загерметизировать узлы примыкания отмостки к стенам здания - 65 м2, демонтировать,  

смонтировать лоток со стальной решеткой — 1 п.м., отремонтировать асфальтобетонную  отмостку - 30 м2, нарастить водосточную систему из труб - 5 п.м.;  

4. в детском санузле помещения № 217 демонтировать унитаз - 1 шт., заменить  гофрированную трубу — 1 шт., смонтировать унитаз — 1 шт.,  

5. в помещении № 004 демонтировать, смонтировать чугунные канализационные отводы  Д -110 с герметизацией - 2 шт., чугунные канализационные трубы с герметизацией - 1 шт.;  6. в помещении № 324 на клапане вентиляции демонтировать вентиляционный лючок - 1  шт., установить вентиляционную решетку - 1 шт.;  

7. отремонтировать механизм открывания форточки в медблоке (помещение № 109)1шт.;  

8. отремонтировать облицовку из керамических плиток в пищеблоке — 2 шт., 9. изготовить и установить защитные решетки на дверях с остеклением - 12,8 м.п.; 10. посеять газон в местах невсхода на территории детского сада - 340 м2; 11. посадить кусты вереска - 10 шт., лапчатки кустарниковой — 2 шт.; 

12. в помещении № 115 демонтировать, смонтировать реечный ПВХ потолок без замены  каркаса - 16,88 м2;  

13. в лифтовом холле (помещение № 204), рядом с кабинетом № 205 и в коридоре  (напротив помещения № 017) устранить неисправность оборудования системы  противодымной вентиляции;  

 14. устранить неисправность оборудования системы приточной вентиляционной  установки П1 в помещении № 017, устранить неисправность оборудования системы  противодымной приточной вентиляции ПД7, ПД8 в лифтовом холле;  

15. устранить неисправность оборудования системы противопожарной сигнализации в  кабинете № 136;  

16. выполнить маркировку автоматов в силовых щитках; 

17. устранить неисправность оборудования системы связи и сигнализации  маломобильных групп населения в серверной.  

 В остальной части исковых требований отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью группа компаний «Реал»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу муниципального казенного  учреждения «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) судебные расходы по оплате экспертизы в размере  740 000 рублей.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью группа компаний «Реал»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 рублей.  

 Произвести выплату Специализированному частному учреждению «Ростовский  центр судебных экспертиз» (СЧУ «РЦСЭ») 740 000 рублей вознаграждения за проведение  судебной экспертизы. Выплату произвести по реквизитам, указанным СЧУ «РЦСЭ» в  счете № 0158 от 14.06.2024 за счет средств, перечисленных на депозитный счет  Арбитражного суда Ростовской области муниципальным казенным учреждением  «Управление капитального строительства города Ростова-на-Дону» по платежному  поручению от 04.12.2023 № 396041.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Украинцева Ю. В.