АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

432017, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14  

Тел.(8422)33-46-09 Факс (8422)32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru 

 Сайт суда: www.ulyanovsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А72-7803/2019

г. Ульяновск

25 июня 2020 года

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Котельникова А.Г.,  Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса РФ, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л :

Принять от истца заявление об уточнении исковых требований.  

Исковые требования удовлетворить частично. 

 Обязать федеральное государственное унитарное предприятие  

«Строительно-монтажное управление № 13 Федеральной службы исполнения  

наказаний» в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в  

законную силу устранить недостатки работ, выполненных по государственным  

контрактам № 67 от 07.06.2016 и № 134 от 15.11.2016, в части пожарной  

сигнализации здания с комнатами для длительных свиданий федерального  

казенного учреждения Исправительная колония № 9 Управления федеральной  

службы исполнения наказаний по Ульяновской области, а именно:  

1) подключить кабели управления противодымными клапанами и  

огнезадерживающими клапанами на приборе «Сигнал-20»,  

расположенном в серверной № 107; 

2) корректно подключить шкаф ШКП-18 согласно проектному решению;  

3) настроить приборы С2000-БКИ в помещении пульта управления  

техническими средствами охраны; 

4) обеспечить герметичность вентиляционного оборудования;  

5) переустроить кабели, проложенные открытым способом, в металлорукав  

в ПВХ-оболочке Д32мм или в стальную трубу Д18 мм х 1,8 мм; 

6) заменить кабельную линию с КВВГнг(А)-4х1,5 на кабель КВВГнг(А)- 

FRLS4х10; 7) вывести маркировки на линии; 

8)  Произвести пуско- наладочные работы  

системы пожарной сигнализации аккредитованными организациями с  

оборудованием, предусмотренным проектом, без его переустройства,  

замены и демонтажа. В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать. 

 Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия  «Строительно-монтажное управление № 13 Федеральной службы исполнения  наказаний» в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по  Ульяновской области расходы по проведению судебной экспертизы в размере  132 000 (сто тридцать две тысячи) руб.  

 Перечислить с депозита Арбитражного суда Ульяновской области на счет  экспертного учреждения общество с ограниченной ответственностью  «Ульяновская лаборатория строительно-технической экспертизы» 132 000 (сто  тридцать две тысячи) руб.  

 Вернуть с депозита Арбитражного суда Ульяновской области на счет  Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области  излишне перечисленные за проведение судебной экспертизы денежные средства в  размере 13 000 (тринадцать тысяч).  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в порядке и сроки, установленные статьями 257-260 АПК РФ.  

 Судья А.Г. Котельников