100176_1721805 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-19712/2017

17 октября 2018 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь при ведении  протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казённого учреждения  Республики Хакасия «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, 

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, на стороне истца государственного бюджетного учреждения  здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский клинический перинатальный  центр» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 102, 110, 166 – 170, 174, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить иск частично: 

обязать общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» в целях устранения  выявленных недостатков в рамках государственного контракта № 2015.124 от 07.12.2015,  заключенного между государственным казённым учреждением Республики Хакасия  «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью  «Монолитстрой» в срок - тридцать календарных дней со дня вступления настоящего  решения в законную силу безвозмездно выполнить следующее:  

- устранить неисправности в работе полотенцесушителей в блоке № 2 главного  корпуса;  

- предоставить сертификаты и паспорта на основное оборудование (ЯТП,  разделительные трансформаторы);  

- установить опознавательный знак у мест ввода заземляющих проводников в здание  (в соответствии с ПУЭ п. 1.7.118) (например молниезащита);  

- установить на техническом этаже на щитках электродвигателей вольтметры или  сигнальные лампы контроля наличия напряжения (в соответствии с ПТЭЭП п.2.5.10);  

- предоставить протокол измерений освещенности внутри помещений, в том числе  участков, отдельных рабочих мест, проходов и т.д.) (в соответствии с ПТЭЭП п. 2.12.16);  

- в пищеблоке, блоке: 

- установить диспетчерские наименования, надписи, указывающие назначение  присоединения электрического щита для управления систем дымоудаления и подпора  воздуха на техническом этаже (в соответствии с ПТЭЭП п.2.2.20, ПУЭ п. 4.1.3);  

- установить диспетчерские наименования, надписи, указывающие назначение  присоединения в электрическом щите приточной вентиляции (в соответствии с ПТЭЭП  п.2.2.20, ПУЭ п.4.1.3);  

- установить диспетчерские наименования, надписи, указывающие назначение  присоединения в электрическом щите вентиляции (в соответствии с ПТЭЭП п. 2.2.20, ПУЭ  п.4.1.3).  

Отказать в удовлетворении остальной части иска. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» в доход  федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Н.Ю.Ишь