Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Пермь 

25.11.2020 года Дело № А50-19692/20

Резолютивная часть решения объявлена 18.11.2020 года. 

Полный текст решения изготовлен 25.11.2020 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Седлеровой С.С.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Администрации Добрянского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице 12 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Добрянскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю,

об оспаривании предписания № 13/1/1 в части,

в судебном заседании приняли участие:

от заявителя: ФИО2 по доверенности от 08.04.2020, предъявлен паспорт; ФИО3 по доверенности от 03.06.2020, предъявлен паспорт;

от заинтересованного лица: ФИО4 по доверенности от 25.12.2018, предъявлено служебное удостоверение;

У С Т А Н О В И Л:

Администрация Добрянского городского округа (далее по тексту – заявитель, Администрация) обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением и признании частично недействительным и отмене предписания № 13/1/1, выданного на основании акта проверки 12 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Добрянскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю (далее – заинтересованное лицо № 13 от 10.06.2020.

Как следует из содержания первоначального заявления, уточнения и пояснений представителей Администрации, данных в ходе рассмотрения дела, заявитель просит признать недействительным постановление в части нарушений, отраженных в пунктах 89, 169 - 178, 198 - 200, 227 - 232, 284 - 297, 345 - 349 предписания. В обоснование заявленных требований в указанной части заявитель отмечает, что по смыслу Закона № 123-ФЗ, положениями ст. 63, 76 установлены требования  к дислокации подразделений пожарной охраны в городских округах и сельских поселениях, а не норматив прибытия подразделения пожарной охраны к месту пожара. В подтверждение позиции ссылается на решение Губахинского городского суда Пермского края от 20.06.2017 № 2а-786/2018. 

Также заявителем оспариваются нарушения, отраженные в пунктах 1, 2 - 76, 78 - 80, 90 - 139, 132, 201 - 202, 233 - 235, 305 - 306, 321 - 323, 330 - 331 предписания. Заявитель считает, что заинтересованным лицом в указанной части допущено проведение проверки с нарушением положений ст. 21 Федерального закона № 294-ФЗ, поскольку водопроводная система, с установленными пожарными гидрантами находится в собственности третьих лиц, а проверка проведена территории г. Добрянки и п. Полазна была проведена в отсутствие представителей Администрации. Заявитель полагает, что акты испытаний сети не могут быть приняты в качестве документов, подтверждающих нарушения, поскольку они являются документами Администрации. Испытания на водоотдачу в ходе проверки  заинтересованным лицом не проводились. Кроме того, полагает, что положения СП 31.13330.2012 подлежат применению при проектировании наружных сетей водоснабжения, а не проверке действующей.

Требование об оспаривании нарушений, отраженных в пунктах 234, 202, 207, 240 предписания заявитель не поддерживает с учетом того, что Управлением  исправлены описки при указании наименования улиц и в адрес заявителя поступил акт проверки и предписание с устраненными недостатками, что подтверждается отметкой на соответствующем сопроводительном письме от 12.10.2020 (т.3 л.д.29).

В судебном заседании представители заявителя требования просят удовлетворить. 

Заинтересованное лицо с требованиями не согласно по основаниям, изложенным в отзыве на заявление (т.1 л.д.148-152) и в дополнениях. Оспариваемое предписание считает законным и обоснованным. Возражает в отношении доводов о проведении проверки с нарушением положений Закона № 294-ФЗ, поскольку проводилась проверка органа местного самоуправления на основании Закона № 131-ФЗ, в связи с чем Закон № 294-ФЗ не применим.  В отношении нарушений, отраженных в пунктах 1 - 76, 90 – 130, 1321 указал, что нарушение указывает на недостаточность количества пожарных гидрантов на водопроводной сети, а не на нормативный расход воды. Выявленные нарушения требований пожарной безопасности, указанные в пунктах 201 - 202, 233 - 235, 305 - 306, 321 - 323, 330 – 331 обоснованы актами испытания сети на водоотдачу, предоставленными Администрацией в рамках проведения внеплановой проверки. Данные акты составлены с представителем заявителя и содержат информацию о несоответствии расхода воды на пожаротушении. Доводы отзыва в отношении нарушений, установленных в пунктах 89, 169 - 178, 198 - 200, 227 - 232, 284 - 297, 345 – 349 представитель отдела в ходе судебного заседания не поддерживает, принимает во внимание выводы, изложенные в ином судебном акте. Применение положений СП 31.13330.2012 считает правомерным при наличии необходимости заявителю запланировать устройство гидрантов в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, участвующих в судебном заседании, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, в период с 14.05.2020 по 10.06.2020 с целью исполнения требования прокуратуры г. Добрянка от 27.04.2020 № 2-17-2020 (т.2 л.д.1) на основании распоряжения № 13 от 29.04.2020 в отношении Администрации Добрянского городского округа была проведена внеплановая выездная проверка. Результаты проверки оформлены актом № 13 от 10.06.2020 (т.2 л.д. 27-145).

По итогам проверки заинтересованным лицом заявителю выдано предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозу возникновения пожара № 13/1/1, срок исполнения которого установлен - 01.02.2022 (т. 2 л.д. 146-267).

Как следует из содержания оспариваемого предписания, заявителем допущены следующие нарушения:

1) Расстановка     пожарных     гидрантов     на водопроводной     сети     не     обеспечивает пожаротушение     любого     обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице 50 лет Октября (дома с 20 по 71), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

2) Расстановка     пожарных     гидрантов     на водопроводной     сети     не     обеспечивает пожаротушение    любого     обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Красноармейская (дома с 20 по 34), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

3) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Вожевская (дома с 4 по 11.), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

4) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Добрянская (дома с 22 по 37), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

5) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Соловецких Юнг (дома с 1 по 27), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

6) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Суворова (дома с 1 по 16, с 18 по 32, с 34 по 62), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009; 

7) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Толстого (дома со 2 по 24, с 26 по 38, с 40 по 75), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

8) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Маяковского (дома с 1 по 3, с 5 по 21), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

9) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Тургенева (дома со 2 по 12, с 14 по 34), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

10) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Трудовая (дома со 29 по 55), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

11) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Коммунистическая (дома со 20 по 44), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

12) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Ермакова,  чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

13) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды более 15 л/с на улице Уральская (дома со 2 по 30) , чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

14) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Майская (дома с 1 по 34), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

15) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Нефтяников (дома с 1 по 34), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

16) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Губкина (дома со 2 по 25), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

17) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Буровиков (дома с 1 по 9), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

18) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Камская (дома с 1 по 14), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

19) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Родниковая (дома с 10 по 12), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

20). Расстановка пожарных гидрантов' на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Комсомольская (дома с 1 по 84), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

21) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Комарова (дом со 2 по 9), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

22) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на переулке Комсомольский (до с 1 по 7), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

23) Расстановка     пожарных     гидрантов     на водопроводной     сети     не     обеспечивает пожаротушение    любого     обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Покумина (дома с 1 по 23), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

24) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Путилова (дома с 1 по 22), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

25) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Первомайская (дома с 1 по 32), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

26). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице 25 лет Октября (дома с 2 по 43), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

27). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Мира (дома с 1 по 45), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

28) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Красногвардейская ( дома с 1 по 51), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

29) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице 60 лет Октября (дома с 1 по 55), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

30) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Исупоова (дома с 1 по 43), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

31) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Горького (дома с 5 по 34, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

32). водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Гоголя ( дома с 5 по 51), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

33) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Сакко и Ванцетти (дома с 1 по 48), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

34) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью .здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Дружбы ( дома с 1 по 16), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

35) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Плеханова (дома с 4 по 13), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

36) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Володарского (дома с 3 по 14), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

37). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Урицкого (дома с 3 по 11), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

38) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Степана Разина (дома с 1 по 23), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

39) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на переулке Заводской (дома с 1 по 13), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

40) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Ломоносова (дома с 2 по 20), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

41) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Ломоносова (дома с 3 по 20)

42) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Пугачева (дома с 4 по 17), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

43) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Набережная (дома с 1 по 35), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

44) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Мелиораторов (дома с 1 по 17), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

45) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на переулке Пугачева (дома с 1 по 17), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

46) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на переулке Колхозный (дома с 3 по 9), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

47) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Сельская (дома с 3 по 9), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

48) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Сюзева, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

49) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Дорожная (дома с 1 по 6), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

50) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Тимирязева (дома с 1 по 8), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

51) Расстановка     пожарных     гидрантов     на водопроводной     сети     не     обеспечивает пожаротушение    любого     обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Мичурина (дома с 1 по 8), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

52) Расстановка     пожарных     гидрантов     на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Лесников (дома с 1 по 7), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

53) Расстановка     пожарных     гидрантов     на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Лесников (дома с 1 по 5), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

54) Расстановка     пожарных     гидрантов     на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Толмачева (дома с 1 по 5), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

55) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Спортивная (дома с 1 по 10), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

56) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Южная (дома с 1 по 9), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

57) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Фестивальная (дома с 6 по 14), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

58) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Космонавтов (дома с 3 по 9), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

59) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Николаева (дома с 1 по 11), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

 60) Расстановка пожарных гидрантов ' на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Поповича (дома с 1 по 13), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

61) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Декабристов (дома с 1 по 15), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

62) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Титова (дома с 1 по 16), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

63) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Гагарина (дома с 1 по 20), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

64) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Куйбышева (дома с 84 по 124), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

65) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Глинки (дома с 1 по 26), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

66) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Зайцева (дома с 1 по 22), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

67). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Зеленая (дома с 2 по 23), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

68) Расстановка пожарных гидрантов « на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Репина (дома с 1 по 13), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

69) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Трудовые резервы ( дома со 2 по 8), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

70). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на переулке Еловый (дома 1 по 7), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

71) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Леваневского (дома со 2 по 17), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

72) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Загородная (дома со 2 по 22), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

73) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Восточная (дома с 1 по 20), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

74) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Окулова (дома с 1 по 20), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

75) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более 15 л/с на улице Крутогорская, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

76) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение более ] 5 л/с на улице Леонова, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

77) Возле пожарного водоема по ул. Ленина, 3 отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

78) Фактический расход воды на наружное пожаротушение на линии водопроводной сети микрорайона «Задобрянка» составляет менее 25 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1 СП 8.13130-2009;

79) Фактический расход воды на наружное пожаротушение на линии водопроводной сети микрорайона «Комарово» составляет менее 25 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1 СП 8.13130-2009;

80) Фактический расход воды на наружное пожаротушение на линии водопроводной сети микрорайона «Крутая гора» составляет менее 25 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1 СП 8.13130-2009;

81) В г. Добрянка на земельном участке с кадастровым номером: 59:18:0010110:8,  в районе базы ОРСа «Пермской ГРЭС» расположена свалка горючих отходов, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

82) В г. Добрянка в районе бывшего ДСК расположена свалка горючих отходов, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

83) В г. Добрянка на земельном участке с кадастровым номером 59:18:0010114 вдоль обочины дороги, ведущей к СНТ «Калинка» (отворот на бывшую базу ОРСа), чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

84)  К населенному пункту д. Лябово отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ,;

85) В населенном пункте д. Завозжик источники наружного противопожарного водоснабжения размещены без соблюдения условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

86) В населенном пункте д. Ключи'' источники наружного противопожарного водоснабжения размещены без соблюдения условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

87) В населенном пункте д. Лунежкн пожарный водоем по ул. Центральная, размещен без соблюдения условия обслуживания им зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

88) В населенном пункте д. Лунежкн возле пожарного водоема по ул. Центральная отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

89) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Фоминка составляет более 10 минут, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

90) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Восточная (дома 2,4,6, 7, 8, 9, 10, 12), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

91) Расстановка     пожарных     гидрантов     на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с на улице Сосновая (дома с 1 по 12), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

92) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Лермонтова (дома 11, 13, 15, 17, 19,21,23), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

93) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Весенняя (дома 14, 15, 18, 20, 22, 24), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

94) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Пермская (дома I, 1а, 3, с 5 по 11), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

95) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Парковая (дома 19,21), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

96) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице 8 Марта (дома 1,3,5,7, 8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 40, 41, 42,42а, 43,45,47,47а, 49,51), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

97). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по переулку Спортивный-2 (дома 1,3,5), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

98) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Матросова (дома с 1 по 28), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

99) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улица Рабочая (дома 8,10,12,14, 18,20), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

100) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Коммунистическая (дома с 1 по 21, с 23 по 30), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009; 

101) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Нагорная (дома 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

102) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Красногвардейская (дома с 1 по 10, с 15 по 24, с 26 по 52, 54, 56, 57, 59, 60, 62), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

103) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Лежгиха (дома 1, 3,7,9,11,13,15, 17, 13а, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

104) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Ключевая (дома со 2 по 16, с 18 по 35),, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

105) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Камская (дома 14, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,30,32, 34, 35), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

106) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Космонавтов (дома 1,3,5, 7,9, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, с 18 по 28,30,32,36, 36а), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

107) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Уральская (дома 26,30, 32, 34, 36, 38, 40, с 42 по 61, 63,65), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

108) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Революции (дома с 31 по 40), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

109) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Пролетарская (дома 21,22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

110) Расстановка пожарных гидрантов водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Тракторная (дома 17, с 19 по 50), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

111) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Мира (дома с 16 по 66), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

112) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной  сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Подгорная (дома 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, с 17 по 39,41,42,44, 46,48, 50, 52, 54, 56), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

113) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Дивьинская (дома 17, 18, 21, 23, 24, 28, 27, 29, 30, 32), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

114) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Инженерная (дома 1,2,3,4,6, 8), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

115) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Пальниковская (дома 1, 2, 6, 8, 10, 12), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

116) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Связистов (дома 1, 3, 5, 7), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

117) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Промышленная (дома 1,3,5), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

118) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Бобровая (дома с 1 по 12), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

119) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Ветеранов Войны (дома 1,3,5,7), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

120) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Онянова (дома с 1 по 4), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

121) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с на Бульваре Оптимистов (дом 10), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

122) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Янская (дома 1,3), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

123) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Молодежная (дома 2, 4, 6, 8, 10, 13), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

124) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Лесная (дома с 1 по 12), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

125) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Заречная (дома с 1 по 30), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

126) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Пяткина (дома с 1 по 8; 10,12,14), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

127) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Трухина (дома 8, 10), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

128) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Клубная (дома 1,2,3,5,7), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

129) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Набережная (дома 2, 3, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 40, 40а, 44к1,44к2, 46, 48, 50, 52), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

130) Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с по улице Лазаревская (дома с 1 по14), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

131) Не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения, (п. Полазна, ул. Дружбы, 11), (нет возможности для установки пожарной колонки), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п. 55 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

132) Расстановка пожарных гидрантов в д. Мохово не обеспечивает в радиусе 200 метров подачу воды на тушение пожара на объектах защиты (дома), ул. Земляничная, ул. Покровская, ул. Рябиновая, ул. Любимая, ул. Родниковая, ул. Озерная, ул. Новая, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

133) Населенный пункт д. Нижнее Задолгое с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

134) В населенном пункте д. Пеньки отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

135) В населенном пункте д. Константнновка отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

136) В населенном пункте д. Бесово отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

137) В населенном пункте д. Зуята отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

138) В населенном пункте д. Заборье отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

139) В населенном пункте д. Мохово отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

140) Не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, являющихся источником противопожарного водоснабжения, (

<

...>), (стояк гидранта смонтирован вплотную к стене колодца, нет возможности для установки пожарной колонки), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

141) Нe обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, являющихся источником противопожарного водоснабжения, (

<

...>), (стояк гидранта смонтирован вплотную к стене колодца, нет возможности для установки пожарной колонки), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

142) Пожарный гидрант по адресу: 

<

...> не обеспечивает в радиусе 200 метров подачу воды на тушение пожара на объектах защиты (дома), ул. 8 марта, ул. Пионерская, ул. Лесная, ул. Уральская, ул. Майская (от дома 15 до пересечения с ул. Пионерская), чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

143) Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до JHX месторасположения (

<

...> не обеспечивает в радиусе 200 метров подачу воды на тушение пожара на объектах защиты(дома), ул. 8 марта, ул. Пионерская, ул. Лесная, ул. Уральская, ул. Майская ( от дома 15 до пересечения с ул. Пионерская), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

144) Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до ИХ месторасположения (

<

...>, чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

145) Направление движения к пожарным  гидрантам не    обозначено    указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения: (

<

...>, чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

146) Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

...>, чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

147). Не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов, являющихся источниками противопожарного водоснабжения, (

<

...>, д. Патраки, в районе фермы), (сдвинуто кольцо колодца, нет возможности для установки пожарной колонки), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

148) Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

...> в районе фермы), чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

149) Населенный пункт с. Усть-Гаревая с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

150) Населенный пункт с. Шемети с числом жителей более 50 человек не обеспечен; наружным противопожарным .водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. .4.1 СП 8.13130-2009;

151) К населенному пункту д. Пахнино отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

152) К населенному пункту д. Рассохи отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

153) В населенном пункте д. Звоны отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

154) В населенном пункте д. Меркушево отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

155) В населенном пункте д. Пахнино отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

156) В населенном пункте д. Рассохи отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

157) В населенном пункте д. Большая Липовая отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

158) В населенном пункте д. Комарово отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

159) В населенном пункте д. Бесмелята отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

160) В населенном пункте д. Гурино отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

161) В населенном пункте д. Ершовка отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

162) В населенном пункте д. Костята отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

163) В населенном пункте д. Тюлька  отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

164) В населенном пункте д. Яганята отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

165) В населенном пункте д. Кононово отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

166) В населенном пункте д. Патраки отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

167) В населенном пункте д. Шемети отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

168) На повороте на с. Сенькино от с. Шемети возле дороги расположена свалка горючих отходов, чем нарушен п.19 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

169) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Бесмелята составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

170) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Звоны составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

 171) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Пахнино составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

172) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Рассохи составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

173) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Гурино составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

174) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Ершовка составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

175) Время прибытия первого подразделения пожарной  охраны  в населенный пункт д. Костнта составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

176) Время    прибытия    первого    подразделения пожарной охраны  в  населенный  пункт д. Тюлька составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

177) Время   прибытия   первого   подразделения пожарной  охраны  в населенный пункт д. Яганята составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

178) Время   прибытия   первого   подразделения пожарной охраны  в населенный пункт д. Кононове составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

179) В населенном пункте д. Залесная источники наружного противопожарного водоснабжения размещены     без     соблюдения     условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

180) В населенном пункте с. Красная Слудка источники наружного противопожарного водоснабжения размещены без соблюдения условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

181) В населенном пункте д. Бобки источники наружного противопожарного водоснабжения размещены без соблюдения условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

182) В  населенном  пункте д.  Гари источники наружного противопожарного водоснабжения размещены     без     соблюдения     условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

183) Населенный пункт ст. Бобки с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

184) Населенный пункт д. Кулипшо с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

185) Населенный пункт ст. Пальники с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

186) Населенный пункт о.п. 5 км. с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

187) В населенном пункте д. Залесная отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

188) В населенном пункте д. Адищево отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

189) В населенном пункте д. Боровково отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

190) В населенном пункте д. Городище отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

191) В населенном пункте д. Ельники отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

192) В населенном пункте д. Конец Гор отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

193) В населенном пункте с. Красная Слудка отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре

194) В населенном пункте д. Гарн отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

195) В населенном пункте д. Кулигино отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

196) В населенном пункте ст. Пальники отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

197) В населенном пункте о.п. 5 км отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

198) Время   прибытия   первого   подразделения пожарной  охраны  в населенный пункт д. Городище составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

199) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Адищево составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

200) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Конец Гор составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

201) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...> составляет менее 10 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1 СП 8.13130-2009;

202) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...> составляет менее 10 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1 СП 8.13130-2009;

203) Направление движения к пожарным гидрантам не    обозначено    указателями    с    четко нанесенными   цифрами   расстояния  до   их месторасположения   (п.   Дивья,   ул.   ул. Школьная - ул. Нефтяников, ул. Луговая - ул. Молодежная), чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

204) К водонапорной башне по адресу: 

<

...>    отсутствует    подъезд пожарных машин, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.9 СП 8.13130-2009;

205) Водонапорная башня по адресу: 

<

...> не оборудована устройством для отбора воды пожарными автомобилями, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.15 СП 8.13130-2009;

206) Существующиепротивопожарные водоисточники п. Дивья (пожарный водоем поул. Первомайская; пожарный водоем по ул. Лесная; пожарный гидрант, расположенный на пересечении улицы Логовая с улицей Молодежная;пожарныйгидрант, расположенный на пересечении улицы Школьная с улицей Нефтяников, водонапорная башня по ул. Нефтяников) не обеспечивают подачу воды на пожаротушение зданий в радиусе 200 метров на пер. Первомайский (от пересечения с ул. Октябрьская до пересечения с ул. Уральская), на ул. Гайдара, на ул. Высоковольтная, ул. Трактовая, ул. Рабочая, ул. Клубная, ул. Нефтяников (от пересечения с ул. Комсомольская до пересечения с ул. Рабочая), ул. Лесная (дома от 1 до 14), ул. Коммунистическая, ул. Зеленая, ул. Советская (от пересечения с пер. Почтовый до конца улицы), ул. Железнодорожная, ул. ДОК чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

207) Возле водонапорной башни в населенном пункте п. Ветляны, расположенной на пер. Дивьенский отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390

208) В населенном пункте п. Ветляны источник наружного противопожарного водоснабжения размещен без соблюдения условия обслуживания им зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

209) В населенном пункте п. Ярино пожарный водоем по ул. Пионерская.10 размещен без соблюдения условия обслуживания им зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

210) Водонапорная башня по адресу: 

<

...>, не оборудована устройством для отбора воды пожарными автомобилями, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.15 СП 8.13130-2009;

211) Водонапорная башня по адресу: 

<

...>, не оборудована устройством для отбора воды пожарными автомобилями, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.15 СП 8.13130-2009;

212) Водонапорная башня по адресу: п. Ярино Мира, не оборудована устройством для отбора воды пожарными автомобилями, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.15 СП 8.13130-2009;

213) Населенный пункт п. Октябрьский с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

214) Населенный пункт п. Мутная с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

215) Населенный пункт п. Усть-Шалашная с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

216) Населенный пункт ст. Кухтым с числом жителей  более  50  человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 4.1 СП 8.13130-2009;

217) К населенному пункту п. Родники отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

218) В населенном пункте п. 29 км. отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

219) В населенном пункте п. Талица отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

220) В  населенном пункте п. Усть-Шалашная отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

221) В   населенном   пункте   п.   Октябрьский отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

222) В населенном пункте п. Родники отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

223) В населенном пункте п. Ярино отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

224) В населенном пункте п. Ветляны отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

225) В населенном пункте ст. Кухтым отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре

226) В населенном пункте п. Кухтым отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

227) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт п. Талица составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

228) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт п. Октябрьский составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

229) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт п. Мутная составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

230) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт п. Усть-Шалашная составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

231) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт п. Родники составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

232) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт п. Кухтым составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

233) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...>, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1 СП 8.13130-2009;

234) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...>, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1 СП 8.13130-2009;

235) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...>, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 5.1, 8.6 СП 8.13130-2009;

236) Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

...> ул. Волимская, 22, ул. Волимская, 5, ул. Северная, 5, ул. Центральная, 22, ул. Центральная, 17, ул. Центральная, 21, ул. Центральная, 24, ул. Солнечная, 23, ул. Солнечная, 19, ул. Солнечная, 13, ул. Солнечная, 5, ул. Полевая, 4, ул. Солнечная (тупик), ул. Пожвинская, 7, ул. Пожвинская, 3, Пожвинская, 5), чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

237) Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

...> магазин «Продукты»), чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

238) Водонапорная башня по адресу: 

<

...> не оборудована устройством для отбора воды пожарными автомобилям, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.15 СП 8.13130-2009;

239) Возле водонапорной башни в населенном пункте с. Никулино, расположенной на ул. Полевая отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

240) Возле пожарного водоема в населенном пункте с. Никулино, расположенном на ул. Веселковская, 22 отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

241) Расстановка пожарных гидрантов в с. Никулино не обеспечивает в радиусе 200 метров подачу воды на тушение пожара на объектах защиты (дома), ул. Овражная, ул. Мотовилихинекая (от дома 6 до конца улицы), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

242) Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

...>, чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

243) Водонапорная башня по адресу: 

<

...> не оборудована устройством для отбора воды пожарными автомобилями, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.15 СП 8.13130-2009;

244) Расстановка пожарных гидрантов в п. Челва не на тушение пожара на объектах защиты (дома), на ул. Чапаева, ул. Пушкина, ул. Куйбышева, ул. Трактовая, ул. Ленина, ул. Матросова, ул. Дальняя, ул. Лесная, ул. Дачная (от пересечения с ул. Дальняя до пересечения с ул. Лесная), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

245) Населенный пункт п. Таборы с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 4.1 СП 8.13130-2009;

246) К    населенному    пункту    д.    Крутиково  отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

247) К населенному пункту д. Нижнее Красное отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

248) К населенному пункту п. Красное отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

249) К населенному пункту д. Поморцево отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

250) К населенному пункту д. Милково отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

251) К населенному пункту д. Канюки отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

252)  к населенному пункту отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

253) К населенному пункту д. Бородкино отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

254) К населенному пункту д. Тихая отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

255) К населенному пункту ст. Тихая отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

256) В  населенном  пункте д.  Бердниковщина отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

257) В населенном пункте д. Заболото отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

258) В населенном пункте д. Кунья отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

259) В населенном пункте д. Мозярово отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390; 

260) В населенном пункте д. Монастырь отсутствует    звуковая    сигнализация    для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

261) В населенном пункте д. Софронята отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

262) В населенном пункте д. Усть-Пожва отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

263) В населенном пункте д. Ярославщина отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

264) В населенном пункте д. Крутикове отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

265) В населенном пункте д. Поморцево отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

266) В населенном пункте д. Грязнуха отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

267) В населенном пункте д, Куликово отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

268) В населенном пункте д. Нехайка отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

269) В населенном пункте д. Омеличи отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

270) В населенном пункте д. Баташата отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

271) В населенном пункте д. Бородкино отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

272) В населенном пункте д. Бояново отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

273) В населенном пункте д. Канюки отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре

274) В населенном пункте д. Нижнее Красное отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

275) В населенном пункте д. Милково отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

276) В населенном пункте п. Таборы отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

277) В населенном пункте д. Тихая отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390; 

278) В населенном пункте ст. Тихая отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

279) В населенном пункте с. Никулино отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

280) В населенном пункте п. Красное отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

281) В населенном пункте п. Челва отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

282) В населенном пункте с. Таборы отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

283) В населенном пункте д. Ефтята  звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

284) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны а населенный пункт д. Милково составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

285) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Канюки составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

286) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Тихая составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

287) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт ст. Тихая составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

288) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Баташата составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

289) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Бояново составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

290) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт с. Таборы составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

291) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Бородкино составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

292) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Куньи составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

293) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Заболото составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

294) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Мозярово составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

295) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт с. Никулино составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

296) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Нехайка составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

297) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Куликово составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

298) Возле водонапорной башни в населенном пункте п. Вильва, расположенной на ул. Станционная, отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

299) Возле водонапорной башни в населенном пункте п. Вильва, расположенной на ул. Почтовая, отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

300) В населенном пункте п. Вильва источники наружного противопожарного водоснабжения размещены без соблюдения условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.п. 9.11 СП 8.13130-2009;

301) Не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения, (

<

...>), (шток пожарного гидранта не проворачивается, нет возможности забора воды), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

302) Не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения, (

<

...>), (шток пожарного гидранта сорван), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

303) Не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения, (

<

...>), (стояк гидранта смещен к стене колодца, нет возможности для установки пожарной колонки), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

304) Не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения, (

<

...>), (стояк гидранта смещен к стене колодца, нет возможности для установки пожарной колонки), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

305) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...>, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 5.1 СП 8.13130-2009;

306). Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: с. Голубята, ул. Мира, 20, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 5.1 СП 8.13130-2009;

307) Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

...>, чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

308) Населенный пункт ст. Боковая с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 4.1 СП 8.13130-2009;

309) В населенном пункте п. Кыж источник наружного противопожарного водоснабжения (водонапорная башня) размещена без соблюдения условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 9.11 СП 8.13130-2009;

310) К населенному пункту д. Кыж отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ;

311) К населенному пункту д. Мутная отсутствует проезд, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 68 Закона № 123-ФЗ;

312) В населенном пункте д. Кыж отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390; 

313) В населенном пункте д. Большое Спицино отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

314) В населенном пункте д. Мутная отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

315) В населенном пункте д. Шкарята отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

316) В населенном пункте д. Никулята отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

317) В населенном пункте ст. Боковая отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

318) Расстановка пожарных гидрантов в с. Висим не обеспечивает в радиусе 200 метров подачу воды на тушение пожара на объектах защиты (дома), на ул. Ковина, ул. Советская (от пересечения с ул. Ковина до конца улицы), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.9.11 СП 8.13130-2009;

319) He обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения, (

<

...>), (шток пожарного гидранта сорван), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

320) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...>, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.5.1 СП 8.13130-2009;

321) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...>, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 5.1 СП 8.13130-2009;

322) Фактический расход воды пожарного гидранта расположенного по адресу: 

<

...>, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 5.1 СП 8.13130-2009;

323) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...>, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 5.1 СП 8.13130-2009;

324) Водонапорная башня в населенном пункте с. Висим, не оборудована устройством для отбора воды пожарными автомобилями, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 9.15 СП 8.13130-2009;

325) Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (

<

...>, чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

326) Не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта,        являющегося        источником противопожарного водоснабжения, (

<

...> возле магазина) (нет возможности для установки пожарной колонки), чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

327) Не обеспечено исправное состояние пожарного гидранта, являющегося источником противопожарного водоснабжения, (с Липово, ул. Мира, 19) (нет возможности для установки пожарной колонки), чем нарушен 55 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

328) Возле пожарного водоема по адресу: 

<

...> отсутствует подъезд с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

329) Водонапорная башня по адресу: 

<

...> не оборудована устройством для отбора воды пожарными автомобилями, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.9.15 СП 8.13130-2009;

330) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...> возле клуба, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 5.1 СП 8.13130-2009;

331) Фактический расход воды пожарного гидранта, расположенного по адресу: 

<

...> За, составляет менее 5 л/с, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п. 5.1 СП 8.13130-2009; 

332) В населенном пункте п. Нижний Лух от естественного   водоисточника (река Кама) не выполнен подъезд с площадками (пирсами) твердым покрытием размером не менее 12x12 метров, для установки пожарных автомобилей в любое время года, из которого производится забор воды для целей пожаротушения, чем нарушен п.80 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

333) В населенном пункте п. Нижний Лух источники наружного противопожарного водоснабжения размещены без соблюдения условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 метров, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.9.11 СП 8.13130-2009;

334) Населенный пункт п. Ольховка с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.4.1 СП 8.13130-2009;

335) Населенный пункт п. Бор-Ленва с числом жителей более 50 человек не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.19 Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, п.5.10 СП 31.13330.2012, п.4.1 СП 8.13130-2009;

336) В населенном пункте д. Сибирь не обеспечено наличие телефонной связи (таксофона), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63, 68 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

337) Населенном пункте д. Захаровцы не обеспечено наличие телефонной связи (таксофона), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

338) В населенном пункте д. Малое Заполье не обеспечено наличие телефонной связи (таксофона), чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

339) В населенном пункте д. Сибирь отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390; 

340) В населенном пункте д. Большое Заполье отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

341) В населенном пункте д. Захаровны отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

342) В населенном пункте д. Королево отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

343) В населенном пункте д. Малое Заполье отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

344) В населенном пункте д. Роговик отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре, чем нарушены п.10 ч.1 ст.16 Закона № 131-ФЗ, ч.4 ст.6, 63 Закона № 123-ФЗ, п.16 Постановление Правительства от 25.04.2012 № 390;

345) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Роговик составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

346) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Малое Заполье составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

347) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Большое Заполье составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

348) Время прибытия первого подразделения пожарной охраны в населенный пункт д. Захаровцы составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ;

349). Время   прибытия   первого   подразделения пожарной охраны а населенный пункт д. Королеве составляет более 10 минут, чем нарушены ст.19 Закона № 69-ФЗ, ст. 63, 76 Закона № 123-ФЗ.

Полагая, что указанное предписание не соответствует нормам действующего законодательства, нарушает права и законные интересы, Администрация обратилась в арбитражный суд с соответствующим заявлением в порядке гл.24 АПК РФ.

В силу своей правовой природы предписание является ненормативным правовым актом, содержащим обязательные для выполнения адресатом требования об устранении установленных нарушений законодательства со сроком их исполнения и влекущим негативные последствия в случае игнорирования таких требований.

Исходя из части 1 статьи 198, части 4 статьи 200, части 2 статьи 201 АПК РФ для признания недействительными ненормативных правовых актов, решений органа, осуществляющего публичные полномочия, необходимо одновременное наличие двух условий: несоответствие ненормативного акта, решения закону или иному правовому акту, и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

При рассмотрении спора о признании недействительным предписания государственного органа в предмет доказывания входит вопрос о наличии у органа, выдавшего предписание, соответствующих полномочий; оценивается соответствие предписания требованиям нормативных актов; устанавливается наличие нарушенных прав и законных интересов заявителя.

Правовые основы проведения проверок юридических лиц, в том числе на предмет соблюдения ими требований пожарной безопасности регулируются Законом № 294-ФЗ и Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ).

В соответствии со статьей 6 Закона № 69-ФЗ должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В силу подпункта «е» пункта 9 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и государственные инспекторы специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Таким образом, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности вынесено уполномоченным органом на проведение государственного пожарного надзора.

Заявитель, оспаривая предписание, приводит доводы о наличии нарушений со стороны заинтересованного лица порядка проведения проверки в отношении проверки территории г. Добрянки и п. Полазна, поскольку при проверке отсутствовали представители Администрации.

Представитель отдела, возражая против указанного довода, указывает, что положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ) к данной проверке не применяются. 

Рассмотрев указанные возражения заинтересованного лица, суд считает их подлежащим отклонению в силу следующего.

Частью 2 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) предусмотрено, что государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований,  а также в соответствии с федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных правовых актов, требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований.

При этом внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требований Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалами и обращениями (часть 2.6 статьи 77 Закона № 131-ФЗ).

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона № 294-ФЗ в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения.

Таким образом, к отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного пожарного надзора, организацией и проведением проверок организаций, применяются положения Закона № 294-ФЗ с учетом особенностей организации и проведении проверок, установленных статьей 6.1 Закона № 69-ФЗ.

Пункт 1 статьи 3 Закона № 294-ФЗ, предусматривающий не применение его положений в случае проведения обследования территории в связи с нарушением законодательства, утратил силу с 01.01.2017. 

Исходя из положений пункта 10 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 должностные лица органов ГПН при исполнении государственной функции не вправе, в том числе, осуществлять проверку в случае отсутствия при ее проведении уполномоченного лица органа власти, объекта защиты или гражданина, в отношении которого проводится проверка, за исключением случая проведения такой проверки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 Кроме того, из содержания пункта 9 следует, что должностные лица органов ГПН при исполнении государственной функции обязаны: проводить проверку на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) органа ГПН о ее проведении в установленном законодательством Российской Федерации порядке; не препятствовать лицам, указанным в подпункте 4 пункта 6 настоящего Административного регламента, либо их уполномоченным представителям присутствовать при проведении проверки и давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; предоставлять уполномоченному лицу органа власти, объекта защиты или гражданину, в отношении которого проводится проверка, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, в том числе полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций; знакомить уполномоченное лицо органа власти, объекта защиты или гражданина, в отношении которого проводится проверка, с результатами проверки.

Как следует из содержания акта проверки и пояснений представителей сторон, при проверке территории г. Добрянка и п. Полазна представители Администрации участие не принимали. Представитель заинтересованного лица пояснил, что совместный график проверки сторонами не составлялся. 

В ходе проверки иных территорий городского округа принимали участие представители Администрации, что отражено в акте проверки № 13 от 10.06.2020 и заявителем не оспаривается.  

На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что проверка в указанной части проведена с нарушением положений Закона № 294-ФЗ, проверка в отсутствие представителя заинтересованного лица лишило Администрацию на реализацию прав, предусмотренных законом № 294-ФЗ.

Таким образом, требования заявителя в указанной части подлежат удовлетворению.

Заявитель, приводя доводы в отношении незаконности нарушений,  отраженных в пунктах 1, 2-76, 787-80, 90-130, 132, 201-202, 233-235, 305-306, 321-323, 330-331 указывает на отсутствие подтверждающих доказательств, поскольку  не представлена информация о том, каким способом проводились испытания на водоотдачу, возражает против применения актов испытания, составленных заявителем, указывая, что в соответствии с положениям технического испытания должны проводиться в ходе проверки. 

В соответствии со статьей 2 Закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ), который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Статьей 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности; к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований данного Федерального закона.

Согласно пункту 10 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ к вопросам местного значения городского округа относится, в том числе обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности приведены в статье 19 Закона № 69-ФЗ.

В силу статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность городских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных образований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 названного Федерального закона.

В соответствии со статьей 63 Федерального закона № 123-ФЗ первичные меры пожарной безопасности включают в себя, в том числе: реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются данным Федеральным законом (части 1, 2, 3 статьи 62 Федерального закона № 123-ФЗ).

Частями 1, 2, 3 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом, при этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 123-ФЗ  безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу пункта 4 статьи 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 данной статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов Российской Федерации, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.

Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 утвержден Перечень национальных стандартов и свод правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

В соответствии с указанным Постановлением обязательному применению подлежит, в том числе раздел 5 (пункт 5.10) СП 31.13330.2012.

Согласно пункту 5.10 СП 31.13330.2012 вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно федеральному закону, а также СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13.130.

Из анализа указанного положения следует, что СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» в целях соблюдения требований статей 68, 69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности подлежат применению в обязательном порядке относительно требований предъявляемых к размещению пожарных водоемов, изложенных в пункте 9.11 СП 8.13130.2009.

Как следует из пояснений представителя заинтересованного лица, пункты предписания в оспоренной части указывают на недостаточность имеющегося количества пожарных гидрантов на водопроводной сети с учетом наличия искусственных и естественных водоисточников, и количества жителей в населенных пунктах.

В соответствии с ст. 68 Федерального закона  № 123-ФЗ на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, ФЗ, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, ФЗ (кроме ФЗ.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Документов, подтверждающих обеспечение проверенных территорий имеющимися пожарными гидрантами и водоемами в радиусе 200 метров заявителем, не представлено. 

С учетом изложенного, требования заявителя в указанной части удовлетворению не подлежат.

Возражения в отношении того, что положения СП 31.13330.2012 применяются при проектировании судом отклоняется, поскольку из пояснений представителя Управления и буквального содержания вмененных нарушений следует, что заявителю предписано предусмотреть расстановку пожарных гидрантов таким образом, чтобы было обеспечено пожаротушение любого обслуживаемого сетью здания не менее чем от двух гидрантов при установленном нормативе расхода воды.

Доводы Администрации об отсутствии основании использования в ходе проверки актов испытаний заявителя судом отклоняется как необоснованный.  

Возражения в отношении того обстоятельства, что водопроводная сеть в г. Добрянка и п. Полазна принадлежат иным юридическим лицам, которые не участвовали в проверке, судом рассмотрен и отклонен, поскольку нарушений в отношении содержания сетей заинтересованным лицом в предписании не внесены.

Оспариваемыми пунктами предписания на заявителя возложена обязанность предусмотреть обеспеченность территорий, входящих в городской округ, противопожарным водоснабжением в соответствии требованиями законодательства. 

В отношении группы нарушений, выразившихся в несоответствии времени прибытия первого подразделения  пожарной охраны в проверенные населенные пункты (пункты 89, 169-178, 198-200, 227-232, 284-297, 345-349) судом установлено следующее.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских населенных пунктов, согласно части 1 статьи 19 Закона № 69-ФЗ, относится в числе прочего принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

В силу части 1 статьи 76 Закона № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Между тем, из системного толкования данной нормы следует, что ей установлены требования к дислокации подразделений пожарной охраны в городских округах и сельских поселениях, а не их норматив прибытия к месту пожара.

Обоснованный возражений в указанной части представителем заинтересованного лица не приведено, соответствующие доводы, изложенные в отзыве, не поддержаны.   

В связи с тем, что заявленные требования подлежат удовлетворению частично, государственная пошлина подлежит взысканию с заинтересованного лица в соответствии с положениями статьей 110, 112 АПК РФ, ст. 333.40 НК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования Администрации Добрянского городского округа удовлетворить частично.

Признать недействительным предписание № 13/1/1 от 10.06.2020, составленного должностным лицом 12 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Добрянскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю в части нарушений требований пожарной безопасности, указанных в пунктах 1-76, 78-80, 89-130, 132, 169-178, 198-200, 227-232, 284-297, 345-349.

Обязать Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. 

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления через Арбитражный суд Пермского края.

Судья С.С. Седлерова