37/2019-68627(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А28-906/2019

г. Киров

30 мая 2019 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Погудина С.А. 

при ведении протокола судебного заседания c использованием средств  аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга молодежи  «Ярград» Яранского района Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>, место нахождения: 612260, Россия, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Движение-3С» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 613048, Россия, 

<

...>  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета  спора, общество с ограниченной ответственностью «ОАЗИС» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, место нахождения: 424000, Республика Марий Эл, г.  Иошкар - Ола, проспект Гагарина, д. 4, оф. 307),  

Администрация Яранского муниципального района Кировской области (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 612260, 

<

...>)  

о понуждении устранить недостатки, 

при участии в судебном заседании представителей:  

от истца: ФИО2, по доверенности от 24.01.2019, ФИО3  

(директор), полномочия подтверждены сведениями из ЕГРЮЛ,  от ответчика: ФИО4, по доверенности от 13.01.2018,  от третьих лиц: не явились, уведомлены надлежащим образом,  

 Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить; обязать общество с ограниченной  ответственностью «Движение-3С» (ИНН: 4341010729, ОГРН: 1024300749208,  место нахождения: 613048, Россия, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул.  Мелиораторов (Пригородный кв-л), д. 26) в срок до 31.07.2019 безвозмездно  устранить нижеследующие недостатки работ, выполненных по муниципальному  контракту № 0140300003215000012-0060174-01 от 05.06.2015:  

отсутствие герметичности воздухонагревателей водяных (П3, П4, П6)  приточно-вытяжной системы вентиляции вследствие из заморозки;  

нехватка давления в трубопроводе прямой воды приточно-вытяжной  системы вентиляции;  

нерабочее состояние систем автоматического водяного пожаротушения  (АУВПТ), противодымной защиты (ПДЗ) здания, их не соответствие нормативно- техническим требованиям в области пожарной безопасности и проектным данным;  

нерабочее состояние системы автоматической установки пожарной  сигнализации (АУПС) в здании;  

совместная прокладка в помещении электрощитовой кабельных линий  систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами, в одном  металлическом кабель-канале (лотке) к распределительному электрощиту от ВРУ;  

в помещениях, за подвесными потолками типа «Амстронг», «Грильято»  многочисленная параллельная прокладка силовых кабельных линий питания и  шлейфов системы АУПС, в пространстве за подвесными потолками смонтированы  металлические кабельные лотки для силовых кабельных линий, при этом силовые  кабеля разбросаны хаотичном беспорядке, в пространстве за подвесными  потолками, крепления кабелей (в том числе кабелей систем АУПС и СОУЭ)  отсутствует;  

источники резервного питания систем АУПС и СОУЭ не позволяют  обеспечить нормативную продолжительность работы установок резервного  источника электропитания;  

АУПС не переходит в режим «Внимание», «Пожар» при проверке  исправности дымовых линейных пожарных извещателей (ИПДЛ), отсутствует  автоматический контроль работоспособности данных извещателей;  

в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов  через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости  (противопожарные стены, перекрытия и перегородки) не предусмотрены  кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости  данных конструкций;  

в помещении кинопроекторной расстояние от пожарного извещателя до  стены составляет более 4,5 метра;  

в помещениях читального зала библиотеки (2-й этаж), лекционный зал (1-й  этаж) отсутствуют световые оповещатели с надписью «Выход»;  

помещение бара (коридор идущий к кладовой у запасного выхода),  помещение кладовой в коридоре около бара не защищены системой АУПС;  

в помещении электрощитовой (первый этаж) отсутствует: панель  противопожарных устройств (ППУ); отличительная окраска (красная) фасадной  части ППУ, отсутствует маркировка «ППУ»;  

в части помещений, оборудованными подвесными потолками типа  «Грильято», точечные и линейные дымовые пожарные извещатели установлены  

или на самих конструкциях потолка (точечные ПИ) или ниже конструкций потолка  (линейные ПИ), пространство над подвесным потолком «Грильято» АУПС не  защищено;  

в помещении насосной станции системы автоматического водяного  пожаротушения АУВПТ шлейфы управления к приемно-контрольному  оборудованию и приборам управления не подключены; отсутствуют указатели  уровня заполнения пожарного резервуара и передача данной информации на  круглосуточный пост дежурного персонала; отсутствует телефонная связь  персонала станции АУВПТ с круглосуточным постом дежурного персонала;  отсутствует аварийное освещение; отсутствует световое табло «Насосная станция  пожаротушения»; отсутствует световое табло «Подключение пожарной техники»;  отсутствует контроль состояния задвижек насосной станции АУВПТ; отсутствует  контроль состояния насосных агрегатов станции АУВПТ; отсутствует контроль  состояния силового питания (основного и резервного) насосных агрегатов станции  АУВПТ; диаметры трубопроводов обвязки системы АУВПТ, ВПВ, схема обвязки  не соответствуют проектной документации;  

нерабочее состояние системы противодымной вентиляции (дымоудаления и  подпора воздуха);  

отсутствие возможности дистанционного (с пульта дежурной смены  диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с  этажей или в поэтажных шкафах) запуска систем противодымной вентиляции;  

клапан системы подпора воздуха (компенсирующей подачи воздуха) в  помещении кинозала системы противодымной защиты, расположен не в нижней  части помещения;  

параметры расхода воды системы внутреннего противопожарного  водопровода (ВПВ) второго этажа здания не соответствуют нормативно- техническим требованиям в области пожарной безопасности и проектным данным;  

отсутствует информирование дежурного персонала в помещении пожарного  поста (подача светового, звукового сигнала) о запуске насосов системы  внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), основного, резервного, аварии  основного насоса, отключении силового питания, на втором этаже здания ПК-5 в  пожарном шкафу отсутствует кнопка дистанционного пуска пожарных насосных  установок;  

- линии питания электроприемников систем противопожарной защиты не  сохраняют работоспособность в условиях пожара в течении времени,  необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону и выполнения ими  своих задач, а именно: силовые кабеля питания, провода приборов управления и  коммутирующего оборудования в помещении насосной станции, выполнены  кабелями типа «ШВВП», «ВВГ-нг»;  

диаметры трубопроводов обвязки системы АУВПТ, ВПВ, схема обвязки не  соответствует проектной документации;  

пожарные шкафы укомплектованы пожарными стволами с диаметром  спрыска 13 мм, что не соответствует требованиям проектной документации;  

работоспособность части клапанов пожарных кранов не соответствует  требованиям, маховик пожарного крана в закрытом состоянии находится  практически вплотную к стенке пожарного шкафа. При открывании пожарного  крана шток с маховиком выдвигается и вплотную упирается в стенку пожарного  шкафа, полностью открыть пожарный кран невозможно;  

покрытые огнезащитным составом конструкций неравномерно, имеются  непрокрасы защищаемых поверхностей;  

для подключения передвижной пожарной техники к АУПТ не  предусмотрены две головки ГМ-80 диаметром 89x3 мм.;  

не проведены работы по заделке негорючими материалами,  обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость  отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными  инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и  технологическими коммуникациями.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Движение-3С»  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 613048, Россия,  

<

...> в пользу муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга  молодежи «Ярград» Яранского района Кировской области (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 612260, Россия, 

<

...>) 6 000 (шесть тысяч) рублей  00 копеек расходов по уплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного  суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в  порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом  случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.  

Судья С.А. Погудин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебногодепартамента

Дата 17.05.2019 8:44:56Кому выдана Погудин Сергей Александрович