18.04.2019 Дело № А49-105/2019 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Резолютивная часть решения

 

Суд в составе председательствующего судьи Лапшиной Т.А.,  руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса РФ,  

решил:

Исковые требования удовлетворить частично, государственную  пошлину отнести на ответчика, исходя из удовлетворенной части  требований.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Росстройком»  выполнить гарантийные обязательства перед Управлением Министерства  внутренних дел Российской Федерации по Пензенской области и  безвозмездно устранить следующие строительные недостатки:  

- произвести на фасаде административного здания зачистку  штукатурного слоя, вскрытие трещин, обработку поверхности  бетоноконтактом, выполнить декоративную штукатурку по сетке, покраску  фасада в соответствии проектом. Выполнить устройство декоративной  штукатурки на лицевой части фасада в осях 6-13 и 13- Ж1 в едином стилевом  решении, с захватом высоты 0,95 м и длины 64 м по указанным осям, с  покраской краской одного тона и марки, указанной в проекте (Tikkurila) в  срок до 15 мая 2019 года;  

- произвести на фасадах теплой стоянки зачистку штукатурного слоя,  вскрытие трещин, обработку поверхности бетоноконтактом, выполнить  штукатурку по сетке, шпаклевание поверхности, покраску фасадов в срок до  15 мая 2019 года;  

- произвести на фасадах дизель-генераторной зачистку штукатурного  слоя, вскрытие трещин, обработку поверхности бетоноконтактом, выполнить  

штукатурку по сетке, шпаклевание поверхности, покраску фасадов в срок до  15 мая 2019 года;  

- произвести на фасадах КПП 1 и цоколя зачистку штукатурного слоя,  вскрытие трещин, обработку поверхности бетоноконтактом, выполнить  штукатурку по сетке, шпаклевание поверхности, покраску фасадов в срок до  15 мая 2019 года;  

- произвести на фасадах КПП 2 и цоколя зачистку штукатурного слоя,  вскрытие трещин, обработку поверхности бетоноконтактом, выполнить  штукатурку по сетке, шпаклевание поверхности, покраску фасадов в срок до  15 мая 2019 года;  

- устранить неисправность системы бесперебойного питания на базе  АРС Symmetra RM в срок до 01 июня 2019 года;  

- устранить неисправность кондиционера Chigo CS-21H3A-VC147 в  срок до 01 июня 2019 года;  

- устранить провисание потолка в санузле дежурной части в осях Ж-Д  /6-7 в соответствии со СНиП 3.04.01.87 «Монтаж подвесных потолков» и  Схемой операционного контроля качества - «Монтаж подвесных потолков в  интерьерах зданий» в срок до 01 мая 2019 года;  

- восстановить работоспособность системы кондиционирования П-2  Airmate-6000 Блок Б по оси 12-Ж1 на 1-ом этаже. Провести пуско- наладочные работы, устранить протечки теплоносителя, заполнить паспорт  вентсистемы с указанием параметров температуры, скорости и акт  гидростатического испытания, а также проверить равномерность прогрева  теплообменных аппаратов в срок до 22 апреля 2019 года;  

- устранить неисправность усилителя мощности «Тромбон-360» в  срок до 01 июня 2019 года;  

- устранить протечку кровли в помещении пищеблока  административного здания блока «В» в местах примыканиям кровли к  вентиляционным шахтам и воздуховодам вытяжных вентиляторов в осях 11- 

13/Ж1-Б1 и в осях 9-11/Е1-В путем устройства примыканий в соответствии  со СНиП II-26-76 « Кровли» срок до 01 июня 2019 года;  

- заменить кран шаровый Danfoss (065B4281G) в срок до 01 мая 2019  года;  

- устранить просадку дорожного полотна асфальтобетонного  покрытия в соответствии с технологической картой, разработанной МКУ  «Департамент ЖКХ г. Пензы» в срок до 01 мая 2019 года;  

- устранить отслоение природного камня от поверхности стены  ограждения ОГ 1 с восточной стороны административного здания, а также на  западной стороне ОГ 1 в срок до 01 мая 2019 года;  

- отрегулировать вентиляционную систему П/В1 до проектных  показателей температур и воздушного баланса по расходу воздуха,  произвести регулировку приточных и вытяжных систем на проектные  расходы воздуха, оформить на каждую систему вентиляции и  кондиционирования воздуха паспорт в двух экземплярах по форме  приложения Е к СП 7.13130.2013 в срок до 22 апреля 2019 года;  

- произвести работы по пуско-наладке системы вентиляции,  холодоснабжения в соответствии с СП 73.133330.2016 «Внутренние  санитарно-технические системы зданий» (п. 7.6, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5) и локально- сметным расчетом на пуско-наладочные работы, представить программу  пуско-наладочных работ, осуществить обкатку вентсистем с составлением  акта, произвести испытание на герметичность участков воздуховодов  аэродинамическим методом (ГОСТ 12.3.018-79) с составлением акта,  осуществить регулировку вентиляционных систем на проектные расходы  воздуха с заполнением паспорта вентсистем, произвести наладку вентсистем,  кондиционирования, отопления и систем пожаротушения в срок до 01 мая  2019 года;  

- заменить стеклопакет окна ПВХ, кабинет 608 в срок до 01 июня 2019  года;  

- устранить в помещении архивохранилища, расположенного в  подвале блока А следы намокания стен, вспучивание линолеума путем его  демонтажа, осуществить расчистку отделочного покрытия, выполнить  работы в соответствии с проектным решением раздел АС, лист 3, лист 42 п.  2, 3, 4, узла «деталь устройства гидроизоляции помещениях 1 ...5,17» и  отделочные работы в соответствии с проектным решением Шифр 14625 в  срок до 01 июня 2019 года.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственности «Росстройком»  в пользу Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Пензенской области пени в сумме 400 000 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственности «Росстройком»  в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 17 000  руб.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной  жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня  изготовления решения в полном объеме.  

Судья Т.А. Лапшина