АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

г. Томск                                                                                                    Дело № А67- 5521/2019 

13.12.2019 г.

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Д. А. Соколова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального образования

«Город Томск» в лице департамента капитального строительства администрации Города Томска

ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью «Недвижимость» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Доринвесстрой» ИНН 

<

***>, 2) общество с ограниченной ответственностью «СеверСпецПроект» ИНН 

<

***>, 3) муниципальное бюджетное учреждение «Центр технического надзора» ИНН 

<

***>, 4) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска» ИНН 

<

***>

об обязании устранить выявленные дефекты выполненных работ по муниципальному контракту,

при участии в заседании:

от истца –  ФИО2 по доверенности от 29.08.2019 сроком до 31.12.2019; 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 04.12.2018; ФИО4 по доверенности от 10.07.2019

от 3-его лица (МБУ «Центр технического надзора») – не явился (извещен)

от 3-его лица (МАОУ ООШ №27 им. Г.Н.Ворошилова г.Томска) – ФИО5 по доверенности от 11.11.2019 сроком до 31.12.2019.

от 3-его лица (ООО ПКФ «Доринвестстрой») – не явился (извещен)

от 3-его лица (ООО «СеверСпецПроект») – не явился (извещен)

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное образование «Город Томск» в лице департамента капитального строительства администрации Города Томска обратилось в Арбитражный суд Томской области к обществу с ограниченной ответственностью «Недвижимость» об обязании устранить выявленные дефекты выполненных работ по муниципальному контракту.

Определением арбитражного суда от 17.06.2019 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены: 1) общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Доринвесстрой», 2) общество с ограниченной ответственностью «СеверСпецПроект», 3) муниципальное бюджетное учреждение «Центр технического надзора», 4) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска».

Представитель истца неоднократно уточнял требования.

С учетом всех уточнений требований истцом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец просил обязать общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость» устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту от 23.06.2014 № 2014.128997/43, а именно:

1. В соответствии с рабочей документацией 266-03.12-АПС, Системой пожарной сигнализации» и с требованиями п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (далее – СП 5.13130.2009) выполнить следующие действия:

1.1. Обеспечить целостность слаботочных кабельных линий, соединяющих извещатели пожарные дымовые ”ДИП-34А”, стальным проводом с присоединением клеммой ЗВИ (зажим винтовой изолированный).

1.2. Произвести заземление слаботочных кабельных линий извещателей пожарных дымовых ”ДИП-34А”, расположенных на третье и четвертом этажах, проводом стальным с присоединением к щиту Щ-2 шиной  NBB-M812-10C2/B (71178).

1.3 Произвести заземление слаботочных кабельных линий извещателей пожарных дымовых ”ДИП-34А”, расположенных на первом и втором этажах проводом стальным с присоединением к щиту Щ-1 шиной  NBB-M812-10C2/B (71178).

2. В здании объекта в помещении № 106 согласно рабочей документации приемно – контрольные приборы и приборы управления установить согласно п. 13.14.9. СП 5.13130.2009 , а именно:

2.1.  Перенести щит управления Щ-1, расположенный в помещении вахты №106 на расстояние от пола 1500мм (нижний край щита), на расстояние от левой стены 165мм (до левого края щита).

2.3. Перенести блок контроля индикации С-2000БИ, расположенный в помещении вахты №106 на расстояние от пола 1500мм (нижний край щита), на расстояние от левой стены 990мм (до левого края щита).

3. В соответствии с рабочей документацией 266-03.12-АПС, Система пожарной сигнализации и с требованиями п. 3.4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009): в здании объекта для обеспечения контроля и целостности линий оповещения до световых оповещателей «ВЫХОД» на обрыв и короткое замыкание установить контрольно-пусковой блок С-2000 КПБ (версия 3.03 и выше) в щит Щ-2 и заменить контрольно-пусковой блок С-2000 КПБ  (версия 3.03 и выше) в щите Щ-1 на контрольно-пусковой блок С-2000 КПБ (версия 3.03 и выше).

4. Установить тепловые пожарные извещатели (далее – извещатель) в соответствии с рабочей документацией 266-03.12-АПС, «Система пожарной сигнализации», с требованием ч. 1 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и с требованием п. 61 «Правил противопожарного режима», п. 13.6.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», а именно (в чердачном помещении):

- извещатель ВТК5.1.41, в осях Г÷Д, 3÷5, обеспечить допустимое расстояние 2,50 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси 1.  Обеспечить допустимое расстояние между соседним извещателем ВТК5.1.1– 4,00 метра, между соседними извещателями ВТК5.1.40, ВТК5.1.42 - не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.42, в осях Д÷И, 3÷4, обеспечить допустимое расстояние 2,00 метра от извещателя до наружной стены здания школы в оси 3.  Обеспечить допустимое расстояние между соседними извещателями ВТК5.1.41, ВТК5.1.43, ВТК5.1.45- не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.45, в осях Д÷И, 3÷4, обеспечить допустимое расстояние 2,50 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси И  и 2,00 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси 3.  Обеспечить допустимое расстояние между соседними извещателями ВТК5.1.42, ВТК5.1.44- не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.47, в осях Г÷Д, 11÷12, обеспечить допустимое расстояние 2,50 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси 14.  Обеспечить допустимое расстояние между соседним извещателем ВТК5.1.13 - 4,00 метра, между соседними извещателями ВТК5.1.46, ВТК5.1.48 - не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.48, в осях Д÷И, 11÷12, обеспечить допустимое расстояние 2,00 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси 12.  Обеспечить допустимое расстояние  между соседними извещателями ВТК5.1.47, ВТК5.1.51, ВТК5.1.49 - не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.51, в осях Д÷И, 11÷12, обеспечить допустимое расстояние 2,00 метра от извещателя до наружной стены здания школы  по оси 12  и 2,50 метра от извещателя до наружной стены здания школы  по оси И.  Обеспечить допустимое расстояние  между соседними извещателями ВТК5.1.48, ВТК5.1.50- не более 5  метров.

Работы произвести в течение 45 дней с даты вступления решения в законную силу.

В судебном заседании представитель ответчика требования  признал; пояснил, что ему известны последствия признания исковых требований.

Между муниципальным образованием «Город Томск» в лице департамента капитального строительства администрации Города Томска (истцом, заказчиком) и  обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость» (ответчиком, исполнителем) заключен муниципальный контракт от 23.06.2014 № 2014.128997/43, согласно которому  подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 города Томска» (т. 1, л.д.12-46).

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд считает возможным принять заявление ответчика о признании исковых требований (ст. 49 АПК Российской Федерации).

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Недвижимость» в течение 45 дней с даты вступления решения по настоящему делу в законную силу устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту от 23.06.2014 № 2014.128997/43, а именно:

1. В соответствии с рабочей документацией 266-03.12-АПС, Системой пожарной сигнализации» и с требованиями п. 13.15.14 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» (далее – СП 5.13130.2009) выполнить следующие действия:

1.1. Обеспечить целостность слаботочных кабельных линий, соединяющих извещатели пожарные дымовые ”ДИП-34А”, стальным проводом с присоединением клеммой ЗВИ (зажим винтовой изолированный).

1.2. Произвести заземление слаботочных кабельных линий извещателей пожарных дымовых ”ДИП-34А”, расположенных на третье и четвертом этажах, проводом стальным с присоединением к щиту Щ-2 шиной  NBB-M812-10C2/B (71178).

1.3 Произвести заземление слаботочных кабельных линий извещателей пожарных дымовых ”ДИП-34А”, расположенных на первом и втором этажах проводом стальным с присоединением к щиту Щ-1 шиной  NBB-M812-10C2/B (71178).

2. В здании объекта в помещении № 106 согласно рабочей документации приемно – контрольные приборы и приборы управления установить согласно п. 13.14.9. СП 5.13130.2009 , а именно:

2.1.  Перенести щит управления Щ-1, расположенный в помещении вахты №106 на расстояние от пола 1500мм (нижний край щита), на расстояние от левой стены 165мм (до левого края щита).

2.3. Перенести блок контроля индикации С-2000БИ, расположенный в помещении вахты №106 на расстояние от пола 1500мм (нижний край щита), на расстояние от левой стены 990мм (до левого края щита).

3. В соответствии с рабочей документацией 266-03.12-АПС, Система пожарной сигнализации и с требованиями п. 3.4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009): в здании объекта для обеспечения контроля и целостности линий оповещения до световых оповещателей «ВЫХОД» на обрыв и короткое замыкание установить контрольно-пусковой блок С-2000 КПБ (версия 3.03 и выше) в щит Щ-2 и заменить контрольно-пусковой блок С-2000 КПБ  (версия 3.03 и выше) в щите Щ-1 на контрольно-пусковой блок С-2000 КПБ (версия 3.03 и выше).

4. Установить тепловые пожарные извещатели (далее – извещатель) в соответствии с рабочей документацией 266-03.12-АПС, «Система пожарной сигнализации», с требованием ч. 1 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и с требованием п. 61 «Правил противопожарного режима», п. 13.6.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», а именно (в чердачном помещении):

- извещатель ВТК5.1.41, в осях Г÷Д, 3÷5, обеспечить допустимое расстояние 2,50 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси 1.  Обеспечить допустимое расстояние  между соседним извещателем ВТК5.1.1– 4,00 метра, между соседними извещателями ВТК5.1.40, ВТК5.1.42 - не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.42, в осях Д÷И, 3÷4, обеспечить допустимое расстояние 2,00 метра от извещателя до наружной стены здания школы в оси 3.  Обеспечить допустимое расстояние  между соседними извещателями ВТК5.1.41, ВТК5.1.43, ВТК5.1.45- не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.45, в осях Д÷И, 3÷4, обеспечить допустимое расстояние 2,50 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси И  и 2,00 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси 3.  Обеспечить допустимое расстояние между соседними извещателями ВТК5.1.42, ВТК5.1.44- не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.47, в осях Г÷Д, 11÷12, обеспечить допустимое расстояние 2,50 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси 14.  Обеспечить допустимое расстояние  между соседним извещателем ВТК5.1.13 - 4,00 метра, между соседними извещателями ВТК5.1.46, ВТК5.1.48 - не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.48, в осях Д÷И, 11÷12, обеспечить допустимое расстояние 2,00 метра от извещателя до наружной стены здания школы по оси 12.  Обеспечить допустимое расстояние  между соседними извещателями ВТК5.1.47, ВТК5.1.51, ВТК5.1.49 - не более 5  метров;

- извещатель ВТК5.1.51, в осях Д÷И, 11÷12, обеспечить допустимое расстояние 2,00 метра от извещателя до наружной стены здания школы  по оси 12  и 2,50 метра от извещателя до наружной стены здания школы  по оси И.  Обеспечить допустимое расстояние  между соседними извещателями ВТК5.1.48, ВТК5.1.50- не более 5  метров.

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Томской области.

Судья                                                                                            Д.А. Соколов