36/2022-109505(1) 

 

Арбитражный суд Брянской области 241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ  решения

 по делу 

№ А09-2335/2021

город Брянск

07 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 02.11.2022. 

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Земченковой Г.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев  в судебном заседании дело по исковому заявлению Регионального фонда капитального  ремонта многоквартирных домов Брянской области, г. Брянск, к обществу с ограниченной  ответственностью «Курортстрой», г. Грозный Чеченской республики,  

третьи лица: 1) ФИО2, 2) ООО «Оникс», 

<

...>) МУП «Жилкомсервис»  Бежицкого района г. Брянска, 

<

...>) общество с ограниченной ответственностью  «Технология», 

<

...>) ГУП «Брянсккоммунэнерго», 

<

...>) ОАО «РЖД»,  

<

...>) Прокуратура Брянской области, г. Брянск,  

о понуждении подрядчика устранить недостатки работ, при участии в заседании: от истца – ФИО3 (доверенность № 17 от 17.08.2022, диплом от 12.07.2021); 

от ответчика –ФИО4 (доверенность от 20.01.2022, диплом от 14.06.2002),  ФИО5 (доверенность № 2 от 23.03.2022);  

от третьих лиц –1) не явились, 2) не явились, 3) не явились, 4) не явились, 5) ФИО6 (доверенность № 01-д от 10.01.2022, диплом от 20.07.2009);  6) не явились, 7) ФИО7 (доверенность № 08/2022 от 11.07.2022, удостоверение  ТО № 302679 от 11.07.2022), руководствуясь статьями 167-171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «Курортстрой» безвозмездно в срок до сентября 2023 года  

устранить недостатки, допущенные при производстве капитального ремонта системы  

отопления дома, расположенного по адресу: 

<

...> по  договору № 218.КР2020 от 27.03.2020, а именно:  

1. В подвале дома заменить полипропиленовую трубу Ø25х4,2 (стояки) на  

полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=110 м; 

2. В подвале дома заменить полипропиленовую трубу Ø32 (стояки)  

(по согласованию соответствующего проектного решения) протяженность L=25 м; 

3. В подъезде № 1 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую  

трубу Ø25 протяженность L=3,5 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);  

4. В подъезде № 1 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую  

трубу Ø25 протяженность L=3,0 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);  

5. В подъезде № 2 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую  

трубу Ø25 протяженность L=3,5 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);  

6. В подъезде № 2 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую  

трубу Ø25 протяженность L=3,0 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);  

7. В подъезде № 3 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую  

трубу Ø25 протяженность L=3,5 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);  

8. В подъезде № 3 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую  

трубу Ø25 протяженность L=3,0 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);  

9. В подъезде № 4 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую  

трубу Ø25 протяженность L=3,5 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);  

10. В подъезде № 4 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую  

трубу Ø25 протяженность L=3,0 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);  

11. На кухне квартиры № 1 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  

согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

12. В зале квартиры № 1 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию  

соответствующего проектного решения по диаметру); 

13. В спальне квартиры № 1 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  

согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

14. В ванной квартиры № 1 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  

полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7; 

15. В спальне квартиры № 2 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  

полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  

(учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57; 

16. В спальне квартиры № 2 привести в соответствие с проектом запорный орган на  

перемычках; 

17. В зале квартиры № 2 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

18. На кухне квартиры № 2 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

19. В ванной квартиры № 2 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

20. В зале квартиры № 3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

21. В спальне квартиры № 3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

22. В спальне № 2 квартиры № 3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

23. На кухне квартиры № 3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

24. В ванной квартиры № 3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

25. На кухне квартиры № 4 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (отсутствует в  проектном решении, необходимо согласовать диаметр);  

26. В зале квартиры № 4 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию  соответствующего проектного решения по диаметру);  

27. В спальне квартиры № 4 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения);  

28. В ванной квартиры № 4 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

29. В спальне квартиры № 5 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  

30. В зале квартиры № 5 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

31. В кухне квартиры № 5 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

32. В зале квартиры № 6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

33. В спальне квартиры № 6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

34. На кухне квартиры № 6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

35. В спальне № 2 квартиры № 6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

36. В ванной квартиры № 6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

37. В спальне квартиры № 7 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

38. В спальне квартиры № 7 привести в соответствие с проектом запорный орган на  перемычки;  

39. В зале квартиры № 7 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию  соответствующего проектного решения по диаметру);  

40. На кухне квартиры № 7 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

41. В ванной квартиры № 7 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

42. На кухне квартиры № 8 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  

43. В зале квартиры № 8 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

44. В спальне квартиры № 8 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

45. В ванной квартиры № 8 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

46. В зале квартиры № 9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

47. В комнате № 1 квартиры № 9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

48. В комнате № 2 квартиры № 9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

49. На кухне квартиры № 9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

50. В ванной квартиры № 9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

51. В спальне квартиры № 10 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

52. В спальне квартиры № 10 привести в соответствие с проектом запорный орган на  перемычки;  

53. В зале квартиры № 10 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию  соответствующего проектного решения);  

54. На кухне квартиры № 10 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения);  

55. В ванной квартиры № 10 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

56. В зале квартиры № 11 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,9 м;  

57. В спальне квартиры № 11 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,9 м;  

58. В спальне квартиры № 11 привести в соответствие с проектом запорный орган на  перемычки;  

59. На кухне квартиры № 11 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,9 м;  

60. В ванной квартиры № 11 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

61. В зале квартиры № 12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

62. В спальне № 1 квартиры № 12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

63. В спальне № 2 квартиры № 12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

64. В спальне № 2 квартиры № 12 привести в соответствие с проектом запорный  орган на перемычки;  

65. На кухне квартиры № 12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

66. В ванной квартиры № 12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

67. В зале квартиры № 13 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,4 м;  

68. В спальне квартиры № 13 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,5 м;  

69. В спальне квартиры № 13 демонтировать в радиаторе крана Маевского выполнить  как в зале - полипропиленовая труба Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм  SDR 6) протяженность L=1,5 м;  

70. На кухне квартиры № 13 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) выполнить как в зале -  полипропиленовая труба Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм  SDR 6) протяженность L=2,1 м, протяженность L=1,5 м;  

71. В ванной квартиры № 13 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

72. В зале квартиры № 15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м;  

73. В спальне № 1 квартиры № 15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,9 м;  

74. В спальне № 2 квартиры № 15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,1 м;  

75. В спальне № 2 квартиры № 15 установить клапан сброса воздуха в верхней точке; 

76. На кухне квартиры № 15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,4 м;  

77. В ванной квартиры № 15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

78. На кухне квартиры № 16 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

79. В спальне квартиры № 16 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

80. В спальне квартиры № 16 привести в соответствие с проектом запорный орган на  перемычки;  

81. В зале квартиры № 16 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

82. В зале квартиры № 16 привести в соответствие с проектом запорный орган на  перемычки;  

83. В спальне № 2 квартиры № 16 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

84. В ванной квартиры № 15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

85. На кухне квартиры № 17 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

86. На кухне квартиры № 17 привести в соответствие с проектом запорный орган на  перемычки;  

87. В спальне квартиры № 17 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

88. В зале квартиры № 17 привести в соответствие с проектом запорный орган на  перемычки;  

89. В ванной квартиры № 17 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

90. В зале квартиры № 18 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

91. На кухне квартиры № 18 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

92. В спальне квартиры № 18 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

93. В ванной квартиры № 18 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

94. В зале квартиры № 19 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

95. В спальне № 1 квартиры № 19 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

96. На кухне квартиры № 19 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

97. В спальне № 2 квартиры № 19 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

99. В зале квартиры № 20 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

100. На кухне квартиры № 20 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

101. В ванной квартиры № 20 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

102. В спальне квартиры № 21 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

103. В зале квартиры № 21 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

104. На кухне квартиры № 21 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

105. В ванной квартиры № 21 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

106. На кухне квартиры № 22 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

107. В комнате квартиры № 22 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

108. В зале квартиры № 22 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

109. В комнате № 2 квартиры № 22 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

111. В спальне квартиры № 23 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

112. На кухне квартиры № 23 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

113. В ванной квартиры № 23 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

114. В зале квартиры № 24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

115. В зале квартиры № 24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

116. В комнате квартиры № 24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

117. На кухне квартиры № 24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

118. В ванной квартиры № 24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

119. На кухне квартиры № 25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

120. В комнате № 1 квартиры № 25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

121. В зале квартиры № 25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

122. В комнате № 2 квартиры № 25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

123. В ванной квартиры № 25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

124. В ванной квартиры № 25 сделать перемычку между подачкой и обраткой  согласно проекта.  

125. В зале квартиры № 27 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

126. В комнате квартиры № 27 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

127. На кухне квартиры № 27 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

128. В ванной квартиры № 27 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

129. В зале квартиры № 28 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м;  

130. В спальне № 1 квартиры № 28 заменить полипропиленовую трубу  Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=1,9 м;  

131. В спальне № 2 квартиры № 28 заменить полипропиленовую трубу  Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=2,1 м;  

132. В спальне № 2 квартиры № 28 автоматический клапан сброса воздуха установить  в верхней точке;  

133. На кухне квартиры № 28 заменить полипропиленовую трубу  Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=2,4 м;  

134. В ванной квартиры № 28 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

135. На кухне квартиры № 29 заменить полипропиленовую трубу  Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=1,62 м;  

136. На кухне квартиры № 29 демонтировать отбор горячей воды из системы  отопления;  

137. На кухне квартиры № 29 автоматический клапан сброса воздуха установить в  верхней точке;  

138. В комнате квартиры № 29 заменить полипропиленовую трубу  Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=3,1 м;  

139. В комнате квартиры № 29 демонтировать отбор горячей воды из системы  отопления;  

140. В ванной квартиры № 29 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

141. В зале квартиры № 30 заменить полипропиленовую трубу  Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=1,95 м;  

142. В зале квартиры № 30 демонтировать отбор горячей воды из системы отопления;  

143. В зале квартиры № 30 автоматический клапан сброса воздуха установить в  верхней точке;  

144. В комнате квартиры № 30 заменить полипропиленовую трубу  Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=2,7 м;  

145. В зале квартиры № 30 демонтировать отбор горячей воды из системы отопления;  

146. На кухне квартиры № 30 заменить полипропиленовую трубу  Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=1,8 м;  

147. В ванной квартиры № 30 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

148. На кухне квартиры № 31 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

149. В спальне квартиры № 31 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

150. В зале квартиры № 31 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на  

151. В зале квартиры № 31 заменить полипропиленовую трубу Ø20 (сквозной стояк)  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,7  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

152. В ванной квартиры № 31 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

153. На кухне квартиры № 32 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

154. В зале квартиры № 32 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

155. В ванной квартиры № 32 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

156. На кухне квартиры № 34 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

157. В спальне квартиры № 34 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

158. В зале квартиры № 34 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

159. В зале квартиры № 34 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм (сквозная  труба через комнату) на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=2,8 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в  перекрытии на Ø57;  

160. В ванной квартиры № 32 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

161. В зале квартиры № 35 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

162. На кухне квартиры № 35 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  

163. В ванной квартиры № 35 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

164. В зале квартиры № 37 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

165. В зале квартиры № 37 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

166. В спальне квартиры № 37 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

167. В ванной квартиры № 37 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

168. В зале квартиры № 38 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

169. На кухне квартиры № 38 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

170. В ванной квартиры № 38 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

171. В зале квартиры № 41 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

172. На кухне квартиры № 41 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

173. В ванной квартиры № 41 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

174. На кухне квартиры № 43 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,9 м;  

175. На кухне квартиры № 43 привести в соответствие с проектом запорный орган на  перемычки;  

176. В спальне квартиры № 43 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,73 м;  

177. В зале квартиры № 43 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м;  

178. В зале квартиры № 43 автоматический клапан сброса воздуха установить в  верхней точке;  

179. В ванной квартиры № 43 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

180. В комнате квартиры № 44 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,6 м;  

181. На кухне квартиры № 44 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,72 м;  

182. На кухне квартиры № 43 автоматический клапан сброса воздуха установить в  верхней точке;  

183. В ванной квартиры № 44 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

184. В зале квартиры № 45 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м  (под полом);  

185. В комнате квартиры № 45 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м  (под полом);  

186. В ванной квартиры № 45 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

187. На кухне квартиры № 46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

188. В спальне № 1 квартиры № 46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

189. В зале квартиры № 46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

190. В спальне № 2 квартиры № 46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

191. В ванной квартиры № 46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

192. На кухне квартиры № 47 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

193. В зале квартиры № 47 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

194. В зале квартиры № 47 привести в соответствие с проектом запорный орган на  перемычки;  

195. В спальне квартиры № 47 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

196. В спальне квартиры № 47 демонтировать запорный орган на перемычки  (привести в соответствие с проектом);  

197. В ванной квартиры № 47 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;  

198. На кухне квартиры № 48 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (отсутствует в  проектном решении, необходимо согласовать диаметр) протяженность L=0,6 м, заменить  гильзы в перекрытии на Ø57;  

199. В зале квартиры № 48 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (отсутствует в  проектном решении, необходимо согласовать диаметр) протяженность L=0,6 м, заменить  гильзы в перекрытии на Ø57;  

200. В зале квартиры № 48 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в  соответствие с проектом);  

201. В спальне квартиры № 48 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру) протяженность L=0,6  м, заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

202. В спальне квартиры № 48 демонтировать запорный орган на перемычки  (привести в соответствие с проектом);  

203. В ванной квартиры № 48 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

204. На кухне квартиры № 49 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

205. В спальне № 1 квартиры № 49 заменить полипропиленовую трубу  Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6)  протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в  перекрытии на Ø57;  

206. В зале квартиры № 49 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

207. В спальне № 2 квартиры № 49 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

208. В ванной квартиры № 49 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

209. На кухне квартиры № 50 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

210. В зале квартиры № 50 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

211. В спальне квартиры № 50 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

212. В спальне квартиры № 50 заменить полипропиленовую трубу Ø32(сквозная),  (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

213. В ванной квартиры № 50 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

214. На кухне квартиры № 51 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения о диаметру);  

215. На кухне квартиры № 51 демонтировать запорный орган на перемычки  (привести в соответствие с проектом);  

216. В спальне квартиры № 51 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

217. В спальне квартиры № 51 демонтировать запорный орган на перемычки  (привести в соответствие с проектом);  

219. В зале квартиры № 51 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в  соответствие с проектом);  

220. В ванной квартиры № 51 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

221. На кухне квартиры № 52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

222. В спальне № 1 квартиры № 52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

223. В зале квартиры № 52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

224. В спальне № 2 квартиры № 52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

225. В ванной квартиры № 52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

226. В зале квартиры № 53 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

227. В спальне квартиры № 53 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

228. В спальне квартиры № 53 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

229. На кухне квартиры № 53 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

230. В ванной квартиры № 53 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

232. В зале квартиры № 54 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в  соответствие с проектом), выполнить переход трубы Ø32 на диаметр Ø25 согласно  проекту;  

233. В спальне квартиры № 54 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

234. В спальне квартиры № 54 54 демонтировать запорный орган на перемычки  (привести в соответствие с проектом);  

235. В ванной квартиры № 54 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

236. На кухне квартиры № 55 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

237. В спальне № 1 квартиры № 55 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

238. В спальне № 1 квартиры № 55 демонтировать запорный орган на перемычки  (привести в соответствие с проектом);  

239. В зале квартиры № 55 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

240. В спальне № 2 квартиры № 55 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

241. В спальне № 2 квартиры № 55 демонтировать запорный орган на перемычки  (привести в соответствие с проектом);  

242. В ванной квартиры № 55 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

243. В спальне № 1 квартиры № 56 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм  на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2  м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

244. В зале квартиры № 56 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

245. На кухне квартиры № 56 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м  (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;  

246. В ванной квартиры № 56 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

247. В спальне квартиры № 57 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

248. В спальне квартиры № 57 демонтировать запорный орган на перемычки  (привести в соответствие с проектом);  

249. В спальне квартиры № 57 переход трубы Ø32 на диаметр Ø25 (верхней части)  выполнить согласно проекта;  

250. В зале квартиры № 57 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

251. В зале квартиры № 57 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в  соответствие с проектом);  

252. На кухне квартиры № 57 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по  согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);  

253. На кухне квартиры № 57 демонтировать запорный орган на перемычки  (привести в соответствие с проектом);  

254. В ванной квартиры № 57 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

255. На кухне квартиры № 58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,1 м;  

256. На кухне квартиры № 58 установить автоматический клапан сброса воздуха в  верхней точке;  

257. В детской квартиры № 58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м;  

259. В зале квартиры № 58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,4 м;  

260. В комнате квартиры № 58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м;  

261. В ванной квартиры № 58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;  

262. В спальне квартиры № 60 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,15 м;  

263. В зале квартиры № 60 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м,  трубопровод через байпасный трубопровод;  

264. На кухне квартиры № 60 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на  полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м,  трубопровод через байпасный трубопровод;  

264. На кухне квартиры № 60 установить автоматический клапан сброса воздуха в  верхней точке;  

265. В ванной квартиры № 60 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на  полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курортстрой», г. Грозный  Чеченской республики, в пользу Регионального фонда капитального ремонта  многоквартирных домов 

<

...> 000 руб. расходов на оплату  услуг экспертизы, 4000 руб. расходов на оплату госпошлины, и в доход федерального  бюджета РФ 2000 руб. госпошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курортстрой», г. Грозный  Чеченской республики, в пользу общества с ограниченной ответственностью «НП  ТЭКтест-32» 40 000 руб. расходов на оплату экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской  области.  

Судья Г.В. Земченкова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 03.12.2021 4:30:55

Кому выдана Земченкова Галина Викторовна