АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, 

<

...>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-518/2025

г. Владивосток

23 июня 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена  05 июня 2025 года. 

Полный текст решения изготовлен  23 июня 2025 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Зайцевой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём А.А. Лойко 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 10» Дальнереченского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ДВ ГРУПП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об исполнении гарантийных обязательств

при участии: стороны не явились, извещены,

установил:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 10» Дальнереченского городского округа (истец, учреждение, МБДОУ «ЦРР- детский сад № 10») обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края к обществу с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ДВ ГРУПП» (ответчик, ООО «СЕРВИС ДВ ГРУПП») об обязании  в устранить выявленные в пределах гарантийного срока недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 0320300051723000011 на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании МБДОУ «ЦРР-детский сад № 10» от 31.05.2023.

От ответчика поступил отзыв, от истца – возражения от 13.05.2025, в котором изложены недостатки, которые необходимо устранить ответчику, что расценено как уточнения требований истца и принимаются в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее  - АПК РФ).

В соответствии со статьей 156АПК РФ судебное заседание проведено и дело рассмотрено в отсутствие сторон, извещенных надлежащим образом в порядке статьи 123 АПК РФ.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил следующее.

31.05.2023 между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «ЦРР-детский сад № 10» Дальнереченского городского округа» (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Сервис ДВ Групп» (далее Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0320300051723000011 на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании МБДОУ «ЦРР-детский сад № 10» (далее Контракт), в соответствии с которым ООО «Сервие ДВ Групп» обязуется осуществить капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании МБДОУ «ЦРР-детский сад № 10», а МБДОУ «ЦРР- детский сад № 10» обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом (п. 1.1 Контракта).

Срок выполнения работ: с момента подписания контракта до 01.08.2023 с правом досрочного выполнения работ (п.1.3 Контракта).

Цена Контракта составила 865 865  рублей 60 копеек, НДС не облагается (п. 2.1 Контракта).

Согласно пункту 4.4.2 Контракта Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии установленным Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Проектная документация (Приложение № 2 к Контракту) и Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту) своими силами.

На основании пункта 4.4.6 Контракта при выполнении работ используемые материалы должны быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам. Все материалы и изделия, используемые при производстве работ должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП, которые предоставляются Заказчику перед производством работ.

Согласно пункту 4.4.10 Контракта Подрядчик обязан устранять недоделки и дефекты в течение гарантийного срока на условиях настоящего Контракта.

Согласно пункту 8.3 Контракта объем предоставления гарантии качества  в течение гарантийного срока на весь объем работ и оборудование - 100% гарантия. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту в полном объеме.

Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке после выполнения всех работ по контракту.

Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке с приложением к нему унифицированных форм КС-2 и КС-3, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.

Согласно пункту 8.5 Контракта обнаруженные в течение гарантийного срока дефекты устраняются Подрядчиком безвозмездно, наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, гарантийный срок устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.

В соответствии с пунктом 8.6 Контракта Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работа по Контракту, включая недостатки, обнаруженные в ходе согласования результатов работ, а также в процессе дальнейшей эксплуатации объекта.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Согласно пункту 8.7 Контракта гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.

Согласно акта о приемке выполненных работ №1  от 27.10.2023, справки о стоимости выполненных работ №1  от 27.10.2023 они сданы Подрядчиком и приняты Заказчиком без претензий по качеству.

Работы оплачены в полном объеме на сумму 865 865 рублей 60 копеек, согласно платежного поручения №222193 от 16.11.2023.

В период гарантийного срока в ходе проведения внеплановой, выездной проверки, на основании решения № 2407/010-25/65-В/РВП от 04.07.2024, акта проверки № 2407/010-25/65В/АВП от 06.08.2024 государственным инспектором города Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района по пожарному надзору выявлены нарушения требования пожарной безопасности. B том числе установленные  недостатки, допущенные при монтаже автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, установленных в здании детского сада, в котором детально отражен перечень недостатков, соответствующих исковым требованиям, с учетом уточнений.

По данному факту 12.08.2024 Заказчиком направлена претензия ответчику с требованием устранить выявленные недостатки в срок до 01.09.2024. На что Подрядчиком дан ответ, что гарантийные обязательства будут исполнены до 31.12.2024.

27.09.2024  и 25.10.2024 истец повторно направил в адрес ответчика претензию об устранении выявленных недостатков в выполненных работах. Претензия осталась без ответа.

Неустранение недостатков выполненных работ послужило причиной для обращения в арбитражный суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Правоотношения сторон регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В силу части 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Согласно части 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия, непригодным для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика.

Согласно части 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

Пунктом 8.3 Контракта предусмотрено, что объем предоставления гарантии качества  в течение гарантийного срока на весь объем работ и оборудование - 100% гарантия. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту в полном объеме.

Срок гарантии на выполненные работы составляет 24 месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке после выполнения всех работ по контракту.

Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке с приложением к нему унифицированных форм КС-2 и КС-3, являющихся неотъемлемой частью документа о приемке.

Истец обратился к ответчику с требованием об устранении выявленных недостатков в пределах гарантийного срока, согласно статьям 724, 756 ГК РФ, пункта 8.3 контракта.

На основании части статьи 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

Подрядчик в соответствии с частью 2 статьи 755 ГК РФ отвечает за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В силу части 1 статьи 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия, непригодным для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору, в том числе потребовать от подрядчика, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Таким образом, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ и на него в соответствии со статьей 65 Кодекса возлагается обязанность доказать, что работы им выполнены качественно, а возникшие в период гарантийного срока недостатки (дефекты) не являются следствием выполненных подрядчиком работ. Доказательства устранения возникших дефектов, равно как и доказательств того, что недостатки (дефекты) не являются следствием выполненных подрядчиком работ ответчик в материалы дела в порядке статьи 65 АПК РФ не представил.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Таким образом, оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Доводы ответчика суд отклоняет, так как подписание акта о приемке выполненных работ не лишает заказчика права предъявить в дальнейшем замечания по качеству работ. Кроме того, ответчик сам признал факт наличия дефектов в своем гарантийном письме в ответ на претензию истца от 12.08.2024.

С учетом изложенного, суд считает заявленные требования об обязании ответчика устранить недостатки выполненных работ законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Так как на момент вынесения решения срок указанный истцом в просительной части иска уже наступил, с учетом предоставленных в материалы дела документов, суд признает достаточным срок в количестве 6 месяцев (который фактически соответствует определенному в иске на дату подачи иска сроку)  с момента вступления решения в законную силу для устранения недостатков работ, выполненных по муниципальному контракту № 020300051723000011 на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании МБДОУ «ЦРР-детский сад № 10» от 31.05.2023, указанных в возражениях на отзыв от 13.05.2025, досудебной претензии от 12.08.2024, подтвержденные результатами осмотра МЧС, а именно: разместить центральный пульт управления «С2000М исп.02» и другие приборы управления, в том числе панель приборов «С2000-БКИ» системы пожарной сигнализации, в помещении в соответствии с предусмотренными проектными решениями (п.54 ППР в РФ); обеспечить электропитание приемников систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ) от обособленной панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты (п.54 ППР в РФ; п.52, п.5.7 СПИ 6.13130; ст.6 Ф3№123-Ф3); обеспечить контроль целостности линий связи и технических средств, а именно световых оповещателей «Выход», системой оповещения и управления эвакуацией; установить предусмотренное проектом устройство коммутационное «ук-12» предназначенное для отключения принудительной вентиляции в случае возникновения пожара (п.54 ППР тв РФ); расположить линии связи светового оповещения первого и второго этажа в соответствии с планом проектной документации (п.54 ППР в РФ; п.7.2. п.5.6.7, п.5.4.13 ГОСТ Р 59639-2021; ст.6 ФЗ №123-ФЗ); устранить на объекте защиты совместную прокладку линий связи пожарной сигнализации и линий связи светового оповещения (п.54 ППР в РФ; н.6.6, п.6.8 СП 6.13130; ст.6 ФЗ №123-ФЗ); устранить на объекте защиты совместную прокладку линий связи системы пожарной сигнализации и линий электропитания приборов освещения помещений в виде пересечения и их контакта без кабельной линии (п.54 ППР в РФ: п.6.6 СП 6.13130; ст.6 ФЗ №123-ФЗ); устранить недостаток, связанный с тем, что линии связи системы оповещения и управления эвакуацией, звукового и светового оповещения, проложены одним четырехжильным проводом для реализации кольцевой линии (п.54 ППР в РФ: п.6.6, п.6.7 СП 6.13130; ст.6 ФЗ №123-ФЗ»); привести технические средства и материалы, содержащиеся в системе пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты в соответствие маркам и моделям, предусмотренным проектной документацией на систему; установить извещатели пожарные ручные марки «ИПР 513-3ЗАМ исп.1» (п.54 ППР в РФ; п.5.3.1 ГОСТ Р 59638-2021;ст.6 ФЗ №123-ФЗ); поменять кабель-канал и распределительные коробки на предусмотренные проектной документацией, предусмотрены огнестойкие кабель-линии производителя «Промрукав» (п.54 ППР в РФ; п.5.7 СП 484.1311500.2020; п.3.13 СП 6.13130; ст.6 ФЗ №123-ФЗ); исправить шаг крепления линий связи и кабеленесущих систем, выполнить в соответствии с рекомендациями производителя электрических линий связи, кабеленесущих систем, а именно точки крепления должны быть расположены на расстоянии более 50 см друг от друза (1 метр и более) (п.54 ППР в РФ: п.5.18 СП 484.13111500.2020; п.5.4.8 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 ФЗ №123-ФЗ); установить в выделенной комнате помещений прачечной на первом этаже, пожарный извещатель (п.54 ППР в РФ); устранить нахождение извещателей пожарных ручных в помещениях и на путях эвакуации из здания в непосредственной близости от другого оборудования (электроизвещатели освещения), расстояние должно превышать более 0,75 м (п.54 ППР в РФ; п.6.6.27 СП 484.1311500.2020; п.6.5.12 ГОСТ Р 59638-2021 ст.6 ФЗ №123-ФЗ); промаркировать смонтированные технические средства (извещатели пожарные ручные, линии связи) в соответствии с рабочей документацией (п.54 ППР в РФ; п.5.4.14 ГОСТ Р 59638-2021; ст. 6 ФЗ №123-ФЗ); устранить соединения жил проводов кабелей систем противопожарной зашиты путем скрутки, осуществить соединение с помощью помощи пайки, сварки, опресовки или сжимов (п.54 ППР в РФ; п.5.4.12 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 Ф3№123-ФЗ); обеспечить крепление линий связи и кабель-канал с применения специальных крепежных устройств, предусмотренных проектной документацией (дюбель и хомут «Промрукав» (ППР в РФ); обеспечить заделку проходы, возникших при прокладке кабельных линий через строительные контракции материалами с пределом огнестойкости и не менее предела огнестойкости строительной конструкции (кабельные проходки) (ППР в РФ; п.5.4.7 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 ФЗ №123-Ф3); устранить отсутствие на панели приборов «С-2000-БКИ» системы пожарной сигнализации информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (ППР в РФ); расположить настенный речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией в помещении группы «Фантазеры» на втором этаже здания в центре помещения (п.4.7 СП 3.13130.2009; ст.6 ФЗ №123-ФЗ); устранить неисправность световых оповещателей «Выход» в помещениях здания (первый этаж левое крыло и второй этаж левое крыло) (п.54 ППР в РФ); установить в соответствии с проектной документацией элементы системы оповещения и управления эвакуацией «Рупор-300» (п.5.2.3 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

О том, что данный срок является недостаточным, с учетом объема и характера недостатков работ, ответчиком также не заявлено.

В силу статьи 110 АПК РФ, по результатам рассмотрения спора расходы по оплате государственной пошлины по иску подлежат отнесению на ответчика. Поскольку истцом при подаче иска госпошлина не оплачивалась, то государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета в соответствии со статьей 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 174, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ДВ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 020300051723000011 на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в здании МБДОУ «ЦРР-детский сад № 10» от 31.05.2023, а именно:

Разместить центральный пульт управления «С2000М исп.02» и другие приборы управления, в том числе панель приборов «С2000-БКИ» системы пожарной сигнализации, в помещении в соответствии с предусмотренными проектными решениями (п.54 ППР в РФ);

Обеспечить электропитание приемников систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ) от обособленной панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты (п.54 ППР в РФ; п.52, п.5.7 СПИ 6.13130; ст.6 Ф3№123-Ф3);

Обеспечить контроль целостности линий связи и технических средств, а именно световых оповещателей «Выход», системой оповещения и управления эвакуацией;

Установить предусмотренное проектом устройство коммутационное «ук-12» предназначенное для отключения принудительной вентиляции в случае возникновения пожара (п.54 ППР тв РФ);

Расположить линии связи светового оповещения первого и второго этажа в соответствии с планом проектной документации (п.54 ППР в РФ; п.7.2. п.5.6.7, п.5.4.13 ГОСТ Р 59639-2021; ст.6 ФЗ №123-ФЗ);

Устранить на объекте защиты совместную прокладку линий связи пожарной сигнализации и линий связи светового оповещения (п.54 ППР в РФ; н.6.6, п.6.8 СП 6.13130; ст.6 ФЗ №123-ФЗ);

Устранить на объекте защиты совместную прокладку линий связи системы пожарной сигнализации и линий электропитания приборов освещения помещений в виде пересечения и их контакта без кабельной линии (п.54 ППР в РФ: п.6.6 СП 6.13130; ст.6 ФЗ №123-ФЗ);

Устранить недостаток, связанный с тем, что линии связи системы оповещения и управления эвакуацией, звукового и светового оповещения, проложены одним четырехжильным проводом для реализации кольцевой линии (п.54 ППР в РФ: п.6.6, п.6.7 СП 6.13130; ст.6 ФЗ №123-ФЗ»);

Привести технические средства и материалы, содержащиеся в системе пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты в соответствие маркам и моделям, предусмотренным проектной документацией на систему.

Установить извещатели пожарные ручные марки «ИПР 513-3ЗАМ исп.1» (п.54 ППР в РФ; п.5.3.1 ГОСТ Р 59638-2021;ст.6 ФЗ №123-ФЗ);

Поменять кабель-канал и распределительные коробки на предусмотренные проектной документацией, предусмотрены огнестойкие кабель-линии производителя «Промрукав» (п.54 ППР в РФ; п.5.7 СП 484.1311500.2020; п.3.13 СП 6.13130; ст.6 ФЗ №123-ФЗ);

Исправить шаг крепления линий связи и кабеленесущих систем, выполнить в соответствии с рекомендациями производителя электрических линий связи, кабеленесущих систем, а именно точки крепления должны быть расположены на расстоянии более 50 см друг от друза (1 метр и более) (п.54 ППР в РФ: п.5.18 СП 484.13111500.2020; п.5.4.8 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 ФЗ №123-ФЗ);

Установить в выделенной комнате помещений прачечной на первом этаже, пожарный извещатель (п.54 ППР в РФ);

Устранить нахождение извещателей пожарных ручных в помещениях и на путях эвакуации из здания в непосредственной близости от другого оборудования (электроизвещатели освещения), расстояние должно превышать более 0,75 м (п.54 ППР в РФ; п.6.6.27 СП 484.1311500.2020; п.6.5.12 ГОСТ Р 59638-2021 ст.6 ФЗ №123-ФЗ);

Промаркировать смонтированные технические средства (извещатели пожарные ручные, линии связи) в соответствии с рабочей документацией (п.54 ППР в РФ; п.5.4.14 ГОСТ Р 59638-2021; ст. 6 ФЗ №123-ФЗ);

Устранить соединения жил проводов кабелей систем противопожарной зашиты путем скрутки, осуществить соединение с помощью помощи пайки, сварки, опресовки или сжимов (п.54 ППР в РФ; п.5.4.12 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 Ф3№123-ФЗ);

Обеспечить крепление линий связи и кабель-канал с применения специальных крепежных устройств, предусмотренных проектной документацией (дюбель и хомут «Промрукав» (ППР в РФ);

Обеспечить заделку проходы, возникших при прокладке кабельных линий через строительные контракции материалами с пределом огнестойкости и не менее предела огнестойкости строительной конструкции (кабельные проходки) (ППР в РФ; п.5.4.7 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 ФЗ №123-Ф3).

Устранить отсутствие на панели приборов «С-2000-БКИ» системы пожарной сигнализации информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты (ППР в РФ);

Расположить настенный речевой оповещатель системы оповещения и управления эвакуацией в помещении группы «Фантазеры» на втором этаже здания в центре помещения (п.4.7 СП 3.13130.2009; ст.6 ФЗ №123-ФЗ);

Устранить неисправность световых оповещателей «Выход» в помещениях здания (первый этаж левое крыло и второй этаж левое крыло) (п.54 ППР в РФ);

Установить в соответствии с проектной документацией элементы системы оповещения и управления эвакуацией «Рупор-300» (п.5.2.3 ГОСТ Р 59638-2021; ст.6 федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИС ДВ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 10» Дальнереченского городского округа (ИНН 

<

***>) 50 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительные листы выдаются после вступления решения суда в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

            Судья                                                                                      Зайцева Л.В.