Арбитражный суд Краснодарского края 350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 суда от 22.08.2022г.  

по делу № А32-19163/2022 

Суд в составе: судьи Миргородской О.П., руководствуясь статьями 167 – 170, 176  Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Ходатайство об уточнении исковых требований – удовлетворить. 

 Обязать ООО «ТСК «АртСтрой» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар в течение 14  календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу устранить по объекту  МОБУ Гимназия № 15 (улица 60 лет ВЛКСМ, 12) недостатки выполненных работ:  

 - восстановления работоспособности системы АПС в полном объёме необходимо  провести ремонтные работы (заменить кабельные линии системы АПС на новые, с  большим сечением проводников; заменить кабельные линии интерфейса RS-485 на новые,  выполненные кабелем "витая пара"; выполнить прокладку кабельных линий АПС по  кольцевой схеме):  

 - восстановления работоспособности системы охранной сигнализации в полном  объёме необходимо провести ремонтные работы (заменить кабельные линии системы  охранной сигнализации на новые, с большим сечением проводников; провести полную  настройку оборудования);  

 - провести детальный осмотр кровли, выявить места постоянных протечек.  Восстановить фрагменты покрытия кровли. Надлежащим образом зафиксировать  ограждение кровли. После выполнения вышеперечисленных работ предоставить АКТ  осмотра ограждений кровли во время тушения пожара (лицензированной организацией).  

 - выявить причины появления плесени и в обеденном зале. Устранить их. Провести  ремонт всего обеденного зала с целью уничтожения следов плесени и полного  восстановления штукатурки. Провести на лестничной клетке полный косметический  ремонт с целью устранения последствий протечек и появления плесени;  

 - выявить причину протечки канализационных труб в подвале здания. Провести  полную прочистку канализационных труб и жироулавливателей. Привести в надлежащее  состояние канализационные трубы (установить правильный уклон трубы).  

 - провести полное снятие плитки по фасаду здания. Заменить с использованием  качественных материалов отделку плиткой по фасаду здания.  

 Взыскать с ООО «ТСК «АртСтрой» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар в пользу МКУ  г. Сочи «Управление капитального строительства» (ИНН 

<

***>) г. Сочи  1 176 880,10 рублей штрафа.  

 Взыскать с ООО «ТСК «АртСтрой» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар в доход  федерального бюджета 30 769 рублей государственной пошлины по иску.  

 Решение суда может быть обжаловано в порядке, определенном главой 34  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края  

Судья О.П. Миргородская