10/2020-73575(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-9725/2019

г. Тюмень

20 июля 2020 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе председательствующего судьи Я.В.  Авдеевой, рассмотрев единолично в открытом судебном заседании, дело по иску  

ООО «Тюменский ремонтно-механический завод» к АО «Сибстройсервис» 

об обязании выполнить мероприятия, установленные аудиторским заключением; о  взыскании неустойки,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета  спора, ФИО1  

Руководствуясь статьями 16, 101, 110, 106, 167-170, 176, 177, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд   

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать АО «Сибстройсервис» выполнить в натуре мероприятия, установленные  Аудиторским заключением «Соблюдение требований природоохранного законодательства  Российской Федерации при эксплуатации производственных цехов ООО «Тюменский  ремонтно-механический завод», расположенных по адресу: 

<

...>» Тюмень 2018г. и Проектом санитарно-защитной зоны ООО «Тюменский РМЗ»  Тюмень 2019г.: В части снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:  

1) Установить покрасочные камеры на покрасочных участках, оснащенных  вентиляционным оборудованием, обеспечивающим эффективный забор загрязненного  воздуха с последующей очисткой от окрасочного аэрозоля и паров растворителей на  установке типа «Ятаган» производства ООО «НПС «Ятаган» либо иного аналогичного по  цели использования оборудования, обеспечивающего необходимое качество очистки  воздуха, в Цехе покраски в Производственном здании, кадастровый номер  72:23:0214002:2792, лит.А11, A3, по адресу: Тюменская область, городской округ город  

Тюмень, г.Тюмень, ул.Комбинатская, д.46а, строение 8, в течение 6 (шести) месяцев с  момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

2) Оснастить металлообрабатывающий станок (вулканита участка сварки и  металлообработки механического цеха) пылеулавливающими установками производства  АО «СовПлим» либо установить местные отсосы от станка с последующей  централизованной очисткой в Механическом цехе в Производственном здании,  кадастровый номер 72:23:0214002:2795, лит. Al, А12, a, al, по адресу; Тюменская область,  городской округ город Тюмень, 

<

...>, в течение 2  (двух) месяцев с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

3) Оснастить металлообрабатывающие станки (заточной и обдирочный станки  участка материаллобработки механического цеха) пылеулавливающими установками  производства АО «СовПлим» либо установить местные отсосы от каждого оборудования с  последующей централизованной очисткой в Механическом цехе в Производственном  здании, кадастровый номер 72:23:0214002:2795, лит. А1, А12,а,al, по адресу: Тюменская  область, городской округ город Тюмень, 

<

...> в  течение 2 (двух) месяцев с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

В части снижения уровня шума: 

1) Установить между территорией ООО «Тюменский РМЗ» и жилой зоной ЖК  «Олимпия» (по границе) шумопоглощающий экран с козырьком высотой 10 метров  производства ОАО «Завод акустических конструкций» либо аналогичный в течение 3  (трех) месяцев с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

2) Закрыть площадку погрузочно-разгрузочных работ кровельными и стеновыми  сэндвич-панелями, расположенную между Производственным зданием, кадастровый  номер 72:23:0214002:2795, по адресу: Тюменская область, городской округ город Тюмень,  

<

...>, Производственным зданием, кадастровый  номер 72:23:0214002:2792, лит. All, A3, по адресу: Тюменская область, городской округ  город Тюмень, 

<

...>, Кузницей, кадастровый  номер 72:23:0214002:2790, по адресу: Тюменская область, городской округ город Тюмень,  

<

...> в течение 8 (восьми) месяцев с момента  вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

3) Заменить окна цехов и помещений на стеклопакеты в Производственном здании,  кадастровый номер 72:23:02140 02:2795, лит. Al, А12, a, al, по адресу: Тюменская область,  городской округ город Тюмень, 

<

...>, в течение 3  (трех) месяцев с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

4) Облицевать внутренние стены цехов шумопоглощающими минераловатными  материалами типа «AKycтиКNAUF» производства ООО «КНАУФ Инсулейшн»,  «AKULite» производства ЗАО «Акустические Материалы и Технологии» или  аналогичными в Производственном здании, кадастровый номер 72:23:0214002:2795, лит.  Al, А12, a, al, по адресу: Тюменская область, городской округ город Тюмень, г.Тюмень,  ул.Комбинатская, д.46а, строение 6, в течение 8 (восьми) месяцев с момента вступления в  силу решения суда по настоящему делу.  

5) Закрыть крыши цехов кровельными сэндвич-панелями в Производственном  здании, кадастровый номер 72:23:0214002:2795, лит. Al, А12, a, al, по адресу: Тюменская  область, городской округ город Тюмень, 

<

...>, в  течение 6 (шести) месяцев с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

6) Демонтировать оконный вентилятор цеха нестандартного оборудования и  покраски и установить малошумную вытяжную систему, а также заменить стены цеха из  стеклоблоков на кирпичную кладку в Производственном здании, кадастровый номер  72:23:0214002:2792, лит. А11, A3, по адресу: Тюменская область, городской округ город  Тюмень, 

<

...>, в течение 4 (четырех) месяцев с  момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

7) Установить шумоглушители (трубчатые или пластинчатые в зависимости от  характеристик вентиляционной системы, длиной не менее 1 м) на входе и выходе из  вытяжного вентилятора покрасочной камеры механического цеха;  

Разместить вытяжной вентилятор термопечи в вентиляционной камере,  представляющей собой помещение, выполненное из кирпича или бетона, с облицовкой  внутренних стен венткамеры минераловатными материалами типа «AKycтиКNAUF»  производства ООО «КНАУФ Инсулейшн», «AKULite» производства ЗАО «Акустические  Материалы и Технологии» или аналогичными;  

Установить вентилятор компрессорной на виброизолированном отдельном  основании (масса бетонного основания больше массы вентилятора с электродвигателем,  виброизоляторы пружинного типа), использование гибких элементов (мягких вставок)  между воздуховодами, гибкие вставки для воздуховодов должны быть слабо натянуты, а не  напряжены;  

в Производственном здании, кадастровый номер 72:23:0214002:2795, лит. Al, А12,  a, al, по адресу: Тюменская область, городской округ город Тюмень, 

<

...>, в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления в  силу решения суда по настоящему делу.  

8) Установить шумоглушители на входе и выходе из крышного вентилятора  Дизельного цеха в Производственном здании, кадастровый номер 72:23:0214002:2795, лит.  Al, А12, a, al, по адресу: Тюменская область, городской округ город Тюмень, г.Тюмень,  ул.Комбинатская, д.46а, строение 6, в течение 3 (трех) месяцев с момента вступления в  силу решения суда по настоящему делу.  

9) Перенести галтовочный барабан, расположенный около Цеха пескоструйной  обработки деталей в Кузнице, кадастровый номер 72:23:0214002:2790, лит. А5, А6, по  адресу: Тюменская область, городской округ город Тюмень, 

<

...>, внутрь здания, построенного из сэндвич-панелей с облицовкой  внутренних стен помещения шумопоглощающими минераловатными материалами типа  AKycтиKNALUF производства ООО «КНАУФ Инсулейшн», AKULite производства ЗАО  «Акустические Материалы и Технологии Технологии» или аналогичными. Установить  дополнительно для эффективного снижения уровня шума непосредственно в источнике  его образования между корпусом и футеровкой барабана резиновую прокладку в течение 8  (восьми) месяцев с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.  

2. Присудить в пользу ООО «Тюменский ремонтно-механический завод» судебную  неустойку с АО «Сибстройсервис» за невыполнение мероприятий в натуре, установленных  Аудиторским заключением «Соблюдение требований природоохранного законодательства  Российской Федерации при эксплуатации производственных цехов ООО «Тюменский  ремонтно-механический завод», расположенных по адресу: г.Тюмень,  ул.Комбинатская46а» Тюмень 2018г. и Проектом санитарно-защитной зоны ООО  «Тюменский РМЗ» Тюмень 2019г., в срок установленный решением суда по настоящему  делу по каждому пункту 1 000 рублей за месяц просрочки.  

Взыскать с АО «Сибстройсервис» в пользу ООО «Тюменский ремонтно- механический завод» 6 000 рублей 00 копеек расходов на оплату государственной  пошлины.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

 Судья Авдеева Я.В.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 4:42:32

 Кому выдана Авдеева Яна Викторовна