1540/2017-103467(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

г. Казань Дело № А65-31133/2016 

Дата принятия решения – 01 июня 2017 года. Дата объявления резолютивной части – 25 мая 2017 года. 

 Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи  Мазитова А. Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Зиннатуллиной К. Т.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению АО «Управляющая компания  «АС Менеджмент», г.Казань к ГУ МЧС РФ по РТ о признании незаконным и отмене пунктов 190455 (ул. Сибирский тракт, д. 34, корп. 1,2,4,5,5/11,9,12,13,13а, корпус 9,9а, Советский район г.  Казани) предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  предотвращению угрозы пожара № 12/1/12 от 30.03.2015, вынесенное Управлением надзорной  деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ,  

при участии представителей лиц, участвующих в деле: от заявителя – Тагирова Д.В., доверенность от 01.02.20016 г. от ответчика – не явился, извещен 

от третьего лица (ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной  регистрации, кадастра и картографии») – не явился, извещен,  

У С Т А Н О В И Л :

АО «Управляющая компания «АС Менеджмент», г.Казань (далее – заявитель) обратилось в  Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к ГУ МЧС РФ по РТ (далее – ответчик) о  признании незаконным и отмене пунктов 190-455 (ул. Сибирский тракт, д. 34, корп.  1,2,4,5,5/11,9,12,13,13а, корпус 9,9а, Советский район г. Казани) предписания об устранении  нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы пожара № 12/1/12 от  30.03.2015, вынесенное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ  МЧС России по РТ.  

Определением Верховного суда РТ от 04.02.2016г. по делу № 33а-1781/16 было отменено  решение Кировского районного суда г. Казани от 05.10.2015г. по заявлению АО «Управляющая  компания «АС Менеджмент», г.Казань к Управлению надзорной деятельности и  профилактической работы ГУ МЧС РФ по РТ о признании незаконным и отмене предписания об  устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы пожара   № 12/1/12 от 30.03.2015, вынесенное Управлением надзорной деятельности и профилактической  работы ГУ МЧС России по РТ, производство по делу прекращено ввиду неподведомственности.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от  24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ" (в  редакции Постановления N 40 от 19.12.2013) данный спор подлежит рассмотрению в суде общей  юрисдикции, в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.  

Однако учитывая, что определением Верховного суда РТ от 04.02.2016г. по делу   № 33а-1781/16 было отменено решение Кировского районного суда г. Казани от 05.10.2015г., то с  целью недопущения спора о подведомственности (по смыслу закона споры о подведомственности  дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами не допускаются) и отказа в  правосудии гарантированного статьей 46 Конституции Российской Федерации и статьей 4  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеется основание для  рассмотрения дела по существу.  

Заявитель заявил ходатайство о восстановлении пропущенного срока на обжалование.  

Данное ходатайство является обоснованным и в соответствии с частью 4 статьи 198  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит удовлетворению.  

Первоначально заявление было подано в Кировский районный суд г. Казани 16.06.2015г., то  есть с соблюдением трехмесячного срока на обжалование. В Арбитражный суд РТ заявитель  обратился 14.04.2016г.  

 Таким образом, трехмесячный срок на обжалование заявителем действия органа пожарного  надзора был пропущен по уважительной причине и подлежит восстановлению.  

До принятия решения по существу суд в соответствии со ст. 51 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации привлек к участию в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора - ФГБУ «Федеральная  кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  картографии»).  

До принятия решения по существу суд в соответствии со статьей 130 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации выделил требования Акционерного общества  "Управляющая компания "АС Менеджмент", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к Управлению надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление МЧС  России по Республике Татарстан, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании  незаконным и отмене предписания об устранении нарушений требований пожарной  безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  защиты и по предотвращению угрозы пожара № 12/1/12 от 30.03.2015, вынесенное Управлением  надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ о признании  незаконным и отмене пунктов 98-180 (здание по ул. Мухамедьярова, 31, здание 4-х этажное с  мансардой по ул. Васильченко, 1, здание по ул. Восстания, д.100, корпус 169, здание (корпус  153А, одноэтажное) по ул. Восстания, 100, Московский район г. Казани) предписания об  устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы пожара   № 12/1/12 от 30.03.2015, вынесенное Управлением надзорной деятельности и профилактической  работы ГУ МЧС России по РТ, о признании незаконным и отмене предписания об устранении  нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы пожара № 12/1/12 от  30.03.2015, вынесенное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ  МЧС России по РТ, о признании незаконным и отмене пунктов 181-189 (ул. Владимира Кулагина,  д. 10, Приволжский район г. Казани) предписания об устранении нарушений требований  пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  объектах защиты и по предотвращению угрозы пожара № 12/1/12 от 30.03.2015, вынесенное  Управлением надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ, о  признании незаконным и отмене предписания об устранении нарушений требований пожарной  безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  защиты и по предотвращению угрозы пожара № 12/1/12 от 30.03.2015, вынесенное Управлением  надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ о признании  незаконным и отмене пунктов 456-472 (База «УПТК», База «Мебель Сервис», г. Набережные  Челны) предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению  угрозы пожара № 12/1/12 от 30.03.2015, вынесенное Управлением надзорной деятельности и  профилактической работы ГУ МЧС России по РТ, о признании незаконным и отмене пунктов 2997 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  предотвращению угрозы пожара № 12/1/12 от 30.03.2015, вынесенное Управлением надзорной  деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ выделил в отдельные  производства.  

В данном деле рассмотрены требования акционерного общества "Управляющая компания  "АС Менеджмент" о признании незаконным и отмене пунктов 190-455 (ул. Сибирский тракт, д.  34, корп. 1,2,4,5,5/11,9,12,13,13а, корпус 9,9а, Советский район г. Казани) предписания об  устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы пожара   № 12/1/12 от 30.03.2015, вынесенное Управлением надзорной деятельности и профилактической  работы ГУ МЧС России по РТ.  

Заявитель поддерживает заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении. 

Ответчик и третье лицо о месте и времени судебного разбирательства надлежащим образом  в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса РФ извещены, не явились.  Суд в соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ рассмотрел  дело в отсутствие надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного  разбирательства ответчика и третьего лица.  

Как следует из материалов дела, ответчиком на основании распоряжения главного  государственного инспектора Республики Татарстан по пожарному надзору от 02.03.2015г. № 12  проведена плановая выездная проверка общества с целью проверки соблюдения обязательных  требований пожарной безопасности.  

В ходе проверки было выяснено, что нарушены требования пожарной безопасности, а  именно, в пунктах 190-455 предписания по административному зданию, расположенному по  адресу: 

<

...>, корп. 1,2,4,5,5/11,9,12,13,13а, корпус 9,9а, Советский  район г. Казани указано:  

в корпусе 9, 9 «а»: 

на объекте не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в \соответствии с  требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для  каждого пожароопасного помещения производственного и складского назначения, п. 2 ППР в РФ;  

не организовано обучение персонала мерам пожарной безопасности. Не определен порядок  и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического  минимума, п. 3 ППР в РФ;  

не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает  соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, п. 4 ППР в РФ;  

не во всех складских, административных и общественных помещениях, обеспечено наличие  табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, п. 6 ППР в РФ;  

объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям №№ 1 и 2 п. 70  ППР в РФ;  

на объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль  состояния огнетушителей, п. 4.1.32 СП 9,13130.2009г.;  

на объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы  противопожарной защиты объекта, п. 61 ППР в РФ;  

не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом  технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ  проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному  ремонту систем противопожарной зашиты зданий и сооружений (автоматических установок  пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, систем  пожаротушения), п. 63 ППР в РФ;  

не представлен акт проверки систем автоматической противопожарной защиты (пожарной  сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматического  пожаротушения) с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в квартал) п. 61 ППР в  РФ;  

на объекте не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок  лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, п. 12. ППР в РФ;  

не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного  противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в  год (весной и осенью) п. 55 ППР в РФ;  

отсутствуют указатели направление движения к пожарным гидрантам, являющимся  источником противопожарного водоснабжения п. 55 ППР в РФ;  

для здания где располагаются помещения различных классов функциональной пожарной  опасности Ф3.1, Ф 4.3, Ф5.1, Ф5.2 является многофункциональным, на которое отсутствуют  противопожарные нормы, не разработаны технические условия, отражающие специфику их  противопожарной защиты, включая комплекс дополнительных инженерно-технических и  организационных мероприятий ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, ст. 78 п. 2 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года, 1.5* СНиП 21-01-97*;  

не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных  лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний п. 24 ППР в РФ;  

не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения  обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;  

не все помещения здания защищены автоматической пожарной сигнализацией и системой  оповещения управления эвакуацией при пожаре п. 61 ППР в РФ; ст. ст. 54, 83 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; табл. 3 п. 38 НПБ 110-03; прил. А, п А.Ю., СП  5.13130.2009 г; табл. 2 СП 3.13130.2009г.;  

здание не оборудовано системой автоматического пожаротушения п. 61 ППР в РФ; ст. 91  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; прил. А, п А. 10., СП 5.13130.2009 г., п. 14 ,  Приложение к НПБ 1 Ю-ОЗ (обязательное), табл. 1, табл. 3, НПБ 110-03;  

отсутствует система дымоудаления из коридоров длиной более 15 м без естественного  освещения ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46;  п. 7.2 СП 7.13130.2013; п. 8.2 подп. в СНиП 41-01-2003;  

в системе вентиляции не предусмотрены противопожарные клапаны в соответствии с  нормами ст. 1, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; "Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008года, СНиП 41-01- 2003 п.п.  7.2.7, 7.2.8, 7.1 1.1;  

помещения различных классов функциональной пожарной опасности Ф3.1, Ф 4.3, Ф5.1,  Ф5.2 не разделены между собой ограждающими конструкциями (перекрытия, I стены) с  нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, также  отсутствует соответствующее заполнение проемов (двери, окна) ст. 88 п.п. 1, 2, 3 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; п. 7.4 СНиП 21-01-97*;  

в коридоре (помещение № 154) у электрощита складируются сгораемые материалы п. 36, п.  42 подп.ж ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178) в мастерской запасные баллоны с горючим  газом не ограждены щитами из негорючих материалов и не хранятся в специальных пристройках  к мастерской п. 425 ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178), в одном помещении хранятся  кислородные баллоны и баллоны с горючими газами п. 428 подп: Л, ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178), при проведении электросварочных работ  используются провода с поврежденной изоляцией, сварочные провода соединены не при помощи  опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов, п. 430 подп. А, б, ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178) электропровода и кабели эксплуатируются  с видимыми нарушениями изоляции п. 42 ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178), не обеспечено место для хранение  баллонов с горючими газами 355.подп в, подп. г, ППР в РФ;  

при проведении огневых работ необходимо: в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения   № 178) не обеспечено место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными  средствами пожаротушения п. 414. подп. б ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178), устроена в производственном юмещении  антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов а листового  металла п. 23 подп. л ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж, лестничная клетка, поэтажные коридоры,  светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), u'i  

предусмотренными конструкцией светильника; п. 42 подп. В ППР в РФ;  

помещения электрощитовых, складские, производственные помещения не  выделены противопожарными преградами с требуемым пределом огнестойкости  (противопожарными дверьми) от смежных помещений ст. ст. 1, 6, 151 Федерального икона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 7.4;  

в здании корпуса 9а не организовано проведение работ по заделке негорючими  материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости,  образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград  различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и  технологическими коммуникациями, п. 22. ППР в РФ;  

в лестничных клетках здании корпуса 9а хранятся горючие материалы п. 23 подп. к ППР в  РФ;  

не обеспечено необходимое число выходов на кровлю и их расположение не менее чем  один выход по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий п. 8.3* СНиП 21-01-97*;  

выход из лестничной клетки на кровлю предусмотрен не через противопожарные двери 2-го  типа п. 8.4* СНиП 21-01-97*;  

лестничная клетка в здании корпуса 9а (помещение № 177) имеет металлические элементы,  не доведенные до нормативного показателя предела огнестойкости здания, п. 5.19 СНиП 21-01- 97*;  

в здании корпуса 9а административной части автоматическая пожарная сигнализация и  система оповещения людей о пожаре неисправна п. 61 ППР в РФ;  

дверь эвакуационного выхода с 2 этажей открывается не по направлению выхода из здания  п. 36, подп. Ж ППР в РФ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009г.;  

лестничные клетки, в здании корпуса 9а предназначенные для эвакуации людей с  административной части не имеют световых проемов 6.35 СНиП 21-01-97*;  

отсутствует эвакуационное освещение п. 43 ППР в РФ, п. 7.74 СНиП 23-05-95;  

на путях эвакуации (полы коридоров) применены материалы (линолеум) с  исследованными показателями пожарной опасности ст. 1, ст. 6, ст. 134, таблица, 26, ст. с 1151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 33  Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97* п. 6.25, СП1.13130.2009п.4.3.2;  

дверь эвакуационного выхода с лестничной клетки (помещение № 144) и коридора  (помещение № 215) закрыта на замок, п. 36Б ППР в РФ;  

отсутствуют места, специально отведенные для курения табака, обозначающиеся знаками  "Место для курения", п. 14 ППР в РФ;  

не обеспечен запрет курение на территории и в помещениях п. 14 ППР в РФ; 

в корпусе 9а на 2-м этаже помещение используется для проживания людей п. 150 ППР в РФ;  

производственная и складская часть (помещения №№ 163, 135, 144, 149,1596) не отделены  от офисной части ограждающими конструкциями (перекрытия, стены) с нормируемыми  пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, так же отсутствует  соответствующее заполнение проемов (двери, окна) ст. 88 п.п. 1, 2, 3 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; п. 7.4 СНиП 21-01-97*;  

не подтвержден предел огнестойкости металлических лестниц ведущих в офисные  помещения на 2-й этаж ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ   № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 5.18*;  

в здании корпуса 9 1-й этаж (помещения №№ 163, 144, 119, 120) в производственном  помещении устроены антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих  материалов и листового металла п. 23 подп. л ППР в РФ;  

система порошкового пожаротушения установленная на складе (помещение № 119)  неисправна п. 61 ППР в РФ;  

одежда лиц, работающих горючими жидкостями, не хранится в подвешенном виде в  металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах, п. 28 ППР  в РФ;  

не разработана декларации пожарной безопасности ст. 64 Федерального закона № 123-Ф3 от  22 июля 2008 года; п. 7. Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 года N 91;  

в корпусе № 12: 

при расстановке торгового оборудования (стеллажи, вешалки, и т.д.) в торговом зале (1  этаж) и торгового оборудования (мебель) в торговом зале (2 этаж) допущено сужение ширины  основных эвакуационных проходов в торговом зале менее 2,5м (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 1.13130.2009 п.7.2.4);  

в торговых павильонах частично допущено хранение товара на расстоянии менее 0,5 метра  от электросветильников (ППР п. 343);  

при расстановке торгового оборудования (прилавок с фруктами) частично не обеспечен  проход к запасному эвакуационному выходу на 1-ом этаже (ППР п. 37);  

проход эвакуационного выхода загроможден складируемым товаром (ковры) (ППР п. 36); 

при размещении торгового и иного оборудования частично ограничен доступ к пожарным  кранам (ППР п. 23);  

для отделки путей эвакуации (переход в отдел продажи ковров в торговом зале, часть  эвакуационного прохода в торговом зале и эвакуационного прохода в торговом зале 2-го этажа)  используются материалы с неисследованным (неподтвержденным) показателем пожарной  опасности (линолеум, ламинат) (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 6.25*);  

на дверях помещений электрощитовых не обеспечено наличие обозначения их категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8  Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ППР п.  20);  

на 2-ом этаже (административная часть) отсутствует предусмотренная проектной  документацией дверь эвакуационного выхода из поэтажного коридора в лестничную клетку,  препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (ППРп.23);  

помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не оборудовано аварийным  освещением, которое должно включатся автоматически при отключении основного освещения  (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП  5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13);  

не обеспечена нормативная ширина запасного эвакуационного выхода (двери) из вогозала  2-го этажа, не менее 1,2 м (ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;  Ф3 № 184 ст. 46; СП 1.13130.2009 п. 7.2.3);   

в торговом зале допущено изменение объемно-планировочного решения (в отделе по  продаже обуви сделан дополнительный потолок (антресоль), в результате которого уменьшается  

зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической  

пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 18 пожаротушения)  (ППР п. 23);  

в корпусе № 14:  

не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных  лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (ППР п. 24);  

помещения корпуса частично не оборудованы системой автоматической пожарной 

сигнализации (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст.  46; НПБ 110-03 табл. 3 п. 9.2);  

помещения корпуса не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией (ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 гола; ФЗ № 184 ст. 46;  НПБ 104-03 табл. 2 п. 20);  

на дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие  обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности" (ППР п. 20);  

для отделки путей эвакуации в п омещении автосервиса «Плеяда» (ступени 

лестницы, ведущей в клиентскую зону) используются материалы с неисследованным  (неподтвержденным) показателем пожарной опасности (дерево) (ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 6.25*);  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно  приложениям N 1 и 2, а также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и  своевременной замены (ППР п. 70);   

 кабели и провода СПЗ в помещении столярного цеха, проложенные одиночно (расстояние  между кабелями или проводами более 300 мм), не имеют показатель к пожарной опасности  не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315 (ст. ст. 1, 6 , 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 6.13130.2009 п.4.4);  

покрасочно-сушильный участок в помещении столярного цеха не оборудованы системой  автоматического пожаротушения (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-м) ФЗ от 22 июля  2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; НПБ 110-03 табл.4 п. 1, п. 2);  

операции, связанные с вскрытием тары и приготовлением рабочих смесей пожароопасных  жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) производятся в помещении не  изолированном от места хранения (ППР п. 347);  

в корпусе № 1: 

не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией на этажах торгового комплекса (на 3-м, 2-ом, 2а этажах световые табло «Выход»  частично не горят при включении основного рабочего освещения) (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 3.13130.2009 п. 5.1; ППР п. 61);  

имеются места сужения ширины основных эвакуационных проходов в торговых залах на 4- ом, 3-м, 2-ом, 2а этажах торгового комплекса и в помещении торгового зала «Перекресток» менее  2,5м (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП  1.13130.2009 п. 7.2.4);  

пожарный кран на 3-м этаже в не укомплектован полугайкой (ППР п. 55); 

двери отделяющие торговые залы на этажах торгового комплекса от лестничных клеток  частично не оборудованы устройствами самозакрывания с уплотнением в притворе (ст. ст. 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п.  6.18*);  

на огнетушителях, установленных на этажах торгового комплекса частично отсутствуют  порядковые номера (ППР п. 475);  

помещение 4-го и 2-го (частично) этажей не оборудованы системой автоматического  пожаротушения (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184  ст. 46; НПБ 110-03 табл.1 п. 10.3);  

помещение 4-го этажа не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (ст. ст.  1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 2.04.01-85*  п. 6.5* табл. 1 *);  

на 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах в полу на путях эвакуации (переходы между торговыми залами)  имеются перепады высот менее 45 см частично не оборудованные лестницами с числом ступеней  не менее 3-х или пандусами с уклоном не более 1:6 (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 6.28*);  

площадки лестничных клеток 2-го этажа загромождены мебелью (столы администраторов)  (ППР п. 36);  

на 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах для отделки путей эвакуации (переходы между торговыми  залами и торговые залы) частично используются материалы с неисследованным показателем  пожарной опасности (линолеум, ламинат) (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 6.25*);  

для защиты помещений торгового комплекса используется установка порошкового  пожаротушения (ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184  ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 9.1.3);  

кабели и провода систем противопожарной зашиты, прокладываемые при групповой  прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности  

по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема  горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315 (ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; Ф3 № 184 ст. 46; СП 6.13130.2009 п. 4.5);  

не представлен подтверждающий документ о проведении регламентных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической  противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и  управления эвакуацией, автоматического пожаротушения) торгового комплекса (ППР п.63)  

не представлен акт проверки систем автоматической противопожарной защиты (пожарной  сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматического  пожаротушения) с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в квартал) (ППР п. 61);  

не представлен подтверждающий нормативный документ, допускающий  возможность перевода установки автоматического пожаротушения в здании торгового комплекса  с автоматического пуска в ручной режим (ППР п. 62);  

на 4-ом и 2-ом этажах самозакрывающиеся двери лестничных клеток частично  зафиксированы в открытом положении (ППР п. 36);  

дымовые пожарные извещатели на 2-м и 1-м этажах частично размещены на расстоянии  менее 0,5м от электросветильников (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона 36123-ФЗ от 22 июля  2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6);  

тамбур запасного эвакуационного выхода со 2-го этажа и марш лестницы на 2а этаж  загромождены различными материалами (деревянные поддоны, рекламные подставки) (ППР п.  36);  

помещение 2-го и 2а этажей частично не оборудованы системой автоматической пожарной  сигнализации (ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 ; ФЗ № 184 ст. 46;  НПБ 110-03 табл. 3 п. 38);  

на объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных  электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (ППР п. 38);  

в помещении персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарного поста) не  обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении  сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта  (ППР п. 64);  

помещение персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарный пост) не обеспечен  ручными электрическими фонарями (ППР п. 65);  

помещение персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарный пост) не  оборудовано аварийным освещением, которое должно включаться автоматически при включении  основного освещения (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 2008 года; ФЗ № 184  ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13);  

не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,  осуществляющих свою деятельность на объекте (ППР п. 12);  

помещение электрощитовой не выделено противопожарной преградой с требуемым  пределом огнестойкости (противопожарной дверью) от помещения персонала ведущего  круглосуточное дежурство (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 7.4);  

не подтвержден предел огнестойкости несущих конструкций здания  

;

(металлические фермы и балки) (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 5.18*);  

высота эвакуационного выхода в лестничную клетку, в свету не менее 1,9 м. (ст. ст. | 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п.  6.16);  

в корпусе № 13-13а: 

в складе ООО «Амвей» электросветильники и лампы накаливания частично не  укомплектованы защитными плафонами, предусмотренными конструкцией ст. ст. 1, 6, 15!  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42  Правил противопожарного режима в РФ;  

не представлен документ подтверждающий нормируемый предел  огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности ограждающей конструкции или  противопожарной преграды, в складском помещение ООО «Амвей» и в складском помещении  БАФ 000 «Амвей» от помещений другого класса функциональной пожарной опасности, (комната  приема пищи, коридор, касса) ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 7.4, СП п. 4.18;  

отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (стен) инженерными и  технологическими коммуникациями в складском помещение 000 «Амвей» и в складском  помещении БАФ 000 «Амвей» не заделаны негорючим материалом обеспечивающим  

требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 22 Правил противопожарного режима в РФ;  

при эксплуатации эвакуационного выхода допускается блокирование двери эвакуационного  выхода со склада 000 «Амвей» ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ;  

при эксплуатации эвакуационного выхода со склада 000 «Амвей» допускается  загромождение его различными материалами ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б) Правил противопожарного режима  в РФ;  

на дверях помещений складского назначения 000 «Амвей» отсутствует обозначение их  категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с  главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности" ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 20 б) Правил противопожарного режима в РФ;  

в кассе, серверной, в складе хозяйственного инвентаря ООО «Амвей» расстояние от  дымовых пожарных извещателей до электросветильников, близлежащих предметов и устройств,  которые могут оказать влияние на работу извещателя менее 0,5 м ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 14.3.6 СП  5.13130.2009;  

в складских, административных и общественных помещениях ООО «Амвей», отсутствуют  таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6 Правил  противопожарного режима в РФ;  

допускается использование серверной ООО «Амвей» для хранения продукции и других  предметов ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 б) Правил противопожарного режима в РФ;  

не представлен документ подтверждающий нормируемый предел огнестойкости и класс  конструктивной пожарной опасности ограждающей конструкции или противопожарной  преграды, в серверной ООО «Амвей» от помещений другого класса функциональной пожарной  опасности, (комната приема пищи, коридор, касса) ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3  от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 7.4, СП 4.13130.2009 п. 4.18;  

отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (стен) инженерными и  технологическими коммуникациями в серверной ООО «Амвей» не заделаны негорючим  материалом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости ст.  ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, п. 22 Правил противопожарного режима  

допускается установка приборов приемно-контрольных и приборы управления в  помещении ООО «Амвей» не с круглосуточным пребыванием дежурного персонала ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 13.14.5;  

расстояние между приемно-контрольными приборами и приборами управления ООО  «Амвей» менее 50 мм., при смежном их расположении ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 13.14.8 и СП 5.13130.2009;  

в учебном классе ООО «Амвей» допускается ограничивание доступа к  пожарному ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 е Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается уменьшение зоны действия автоматических систем противопожарной  (стационарной автоматической установки пожаротушения) в помещениях  арендуемых  ООО «Амвей» (установлены навесные потолки типа армстронг) ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ. п.23 е Правил  противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая складское помещение хозяйственного инвентаря ООО «Амвей»  административной части здания выполнена не в противопожарном исполнении с нормированным  пределом огнестойкости ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97,  

в складском помещении хозяйственного инвентаря ООО «Амвей» расстояние от  светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 343 противопожарного режима  в РФ;  

допускается блокирование двери эвакуационного выхода из торгового зала ООО «Амвей»  ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 трального закона   № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях кафе  арендуемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 ст. ст. 1, 6, 151  Федеарльного закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Приложение А Таблица А.З п. 38 СП 5.13130.2009;  

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в мщениях  кафе арендуемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 ст. 1. 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7 Таблица 2 п.п. 9  СП 3.13130.2009;  

отсутствует план эвакуации людей при пожаре в помещениях кафе арендуемых  индивидуальным предпринимателем ФИО1 ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона или   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7 Правил  противопожарного режима в РФ;  

помещения кафе арендуемых индивидуальным предпринимателем ФИО1  обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям № N 1 и 2 Правил  Противопожарного режима в Российской федерации ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона -ФЗ от  22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 70 Правил Противопожарного  режима в РФ;  

при эксплуатации эвакуационного выхода из помещения кафе арендуемых  индивидуальным предпринимателем ФИО1 допускается загромождение его  различными материалами ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст.  46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима РФ;  

на дверях помещений складского назначения кафе арендуемых индивидуальным  предпринимателем ФИО1 отсутствует обозначение их категорий взрывопожарной и  пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 7 и 8 Федерального закона  "Технический регламент о требованиях пожарном безопасности" ст. ст. 1,6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 4 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 20 б Правил  противопожарного режима в РФ;  

в складе кафе арендуемого индивидуальным предпринимателем ФИО1 I  электросветильники и лампы накаливания частично не укомплектованы защитным! плафонами,  предусмотренными конструкцией ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123 ФЗ от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ;  

в складских, административных и общественных помещениях кафе арендуемы)  индивидуальным предпринимателем ФИО1 отсутствуют таблички с номером телефона  для вызова пожарной охраны ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается хранение в складах кафе арендуемых индивидуальный  предпринимателем Сатаровым Р. Р. (в помещениях) веществ и материалов без учета и  пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагревании: и  воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.) ст. ст. 1, 6. 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  339 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается использование технических помещений (бомбоубежище) индивидуальным  предпринимателем ФИО1 для организации хранения продукции, оборудования, мебели  и других предметов, ст. ст. 1, 6, 151 Федеральной: закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 6 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается устаревание в лестничных клетках кафе арендуемых индивидуальным  предпринимателем ФИО1, кладовых и другие подсобные помещения, а также хранение  под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и другого горючего  материала, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 к Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части допускается устройство под лестничным маршем комнаты охраны и  приема пищи, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 ФЗ №  184, п. 23 к Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части и на втором этаже торговой площади не обеспечено исправное состояние  систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной  сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре,  средств пожарной сигнализации,) и не организовано не реже 1 раза в квартал проведение  проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с  оформлением соответствующего акта проверки, ст. ст. 1,6, 52, 54, 151 Федерального закона № 123- ФЗ от 22 июля 2008 года, ст. 46 ФЗ № 184, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;   

в офисной части в административных и общественных помещениях, (Кабинетах)  отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, ст.ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6  Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) отсутствует  инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и  неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6  Правил противопожарного режима в РФ;  

для отделки путей эвакуации (в лестничной клетке, в коридоре на втором и третьем этажах 

офисной части здания используются материалы с неисследованным  неподтвержденным) показателем пожарной опасности (краска, линолеум), ст. ст. 1, 6  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 1^:£4-ФЗ. п.  4,3,2 СП 1.13130.2009; п. 6. 25* СНиП 21-01-97*;  

в офисной части в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство  оборудовано аварийным освещением, которое должно включатся автоматически при отключении  основного освещения, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ   № 184 ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13;  

на втором этаже в коридоре офисной части здания пожарный рукав не присоединен жому  крану, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; 6 Федерального  закона № 184-ФЗ, п. 57 Правил противопожарного режима в РФ;  

на втором этаже в коридоре офисной части здания допускается эксплуатация пожарных  шкафов из горючих материалов (дерево), ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона !3-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 57 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается блокирование двери эвакуационного выхода на втором этаже в коридоре  офисной части здания (закрыто на навесной замок), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-п. 36 б Правил  противопожарного режима в РФ;  

на втором этаже в коридоре офисной части здания допускается загромождение  эвакуационного пути и выходов (коридора) различными материалами, и другими  предметами (офисной мебелью), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части помещение 1-го, 2-го и 3-го этажей (частично) не оборудованы  автоматической пожарной сигнализацией, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, Приложение А Таблица А.З п. 38 СП 5.13  130.2009;  

в офисной части и на торговой площади второго этажа не обеспечено исправное состояние  системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, ст. ст. 1,6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 5,1 СП  3.13130.2009; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части на третьем этаже электросветильники и лампы накаливания частично не  

укомплектованы защитными плафонами, предусмотренными конструкцией ст.ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42  Правил противопожарного режима в РФ;  

в фойе первого этажа офисной части здания допускается размещение звание)  горючих веществ и материалов в электрощитовой, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона, п. 42 ж Правил противопожарного режима  в РФ;   

дверь отделяющая электрощитовую в фае на первом этаже офисной части здания от  административной части выполнена не в противопожарном исполнении с нормированным  пределом огнестойкости, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; ст.  46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*;  

не обеспечена незадымляемость лифтовых холлов лифтов НАО «Юл Маркет»,  используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан,  путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и  заполнений проемов в них, соответствующих средств индивидуальной защиты и связи с  помещением пожарного поста, а также знаков пожарной безопасности, указывающих  направление к такой зоне, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая лифтовой холл от торгового зала НАО «Юл Маркет» выполнена не в  противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97*;  

в хозяйственным складе НАО «Юл Маркет» электросветильники и лампы накаливания  частично не укомплектованы защитными плафонами, предусмотренными конструкцией, ст. ст. 1,  6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ;  

не представлен документ подтверждающий нормируемый предел огнестойкости и класс  конструктивной пожарной опасности ограждающей конструкции или противопожарной  преграды, в хозяйственном складе НАО «Юл Маркет» от помещений другого класса  функциональной пожарной опасности, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21- 01-97* п. 7.4, СП 4.13130.2009 п. 4.18;  

отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (стен) инженерными и  технологическими коммуникациями в хозяйственном складе НАО «Юл Маркет» не заделаны  негорючим материалом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и  дымогазонепроницаемости, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 22 Правил противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая хозяйственный склад НАО «Юл Маркет» от административной части  выполнена не в противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости, ст. ст.  1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*;  

на дверях помещений складского назначения, в подсобном помещении АХО,  склад бракованных товаров НАО «Юл Маркет» отсутствует обозначение их категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8  Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. ст. 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  п. 20 б Правил противопожарного режима в РФ;  

в складских, административных и общественных помещениях НАО «Юл Маркет»  отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-Р ФЗ, п. 6  Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается хранение в хозяйственном складе НАО «Юл Маркет» веществ и материалов без  учета их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию  и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.), ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  339 Правил противопожарного режима в РФ;  

аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения хозяйственного НАО «Юл  Маркет», расположены в складском помещении, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3  от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-п. 349 Правил противопожарного режима  в РФ;  

в хозяйственном складе, в гарантийном отделе НАО «Юл Маркет», расстояние от дымовых  пожарных извещателей до электросветильников, близлежащих предметов и устройств, которые  могут оказать влияние на работу извещателя менее 0,5 м, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 123-ФЗ, п. 14.3.6 СП 5.13130.2009;  

допускается устройство на путях эвакуации НАО «Юл Маркет» раздвижной двери  турникетов, препятствующие свободной эвакуации людей (при выходе со второго этажа  лестничную клетку), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 Правил противопожарного режима в для отделки путей  эвакуации (в лестничной клетке из офисной части)  

НАО «Юл» используются материалы с неисследованным (неподтвержденным) показателем  пожарной опасности (краска), ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля года; ст.  46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 4, 3, 2 СП 1.13130.2009; п. 6.25 21-01-97*;  

Допускается хранение под лестничными маршами ведущей из офисной части НАО «Юл  Маркет» горючих материалов, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 22 июля 2008  

года; ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 к Правил противопожарного режима в РФ;  

не представлен документ подтверждающий нормируемый предел огнестойкости и  конструктивной пожарной опасности ограждающей конструкции или  противопожарной преграды, в подсобном помещении АХО НАО «Юл Маркет» от  помещений другого класса функциональной пожарной опасности, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46 СНиП 21-01-97* п. F.4, СП  4.13130.2009 п. 4.18;  

отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (стен)  инженерными и технологическими коммуникациями в подсобном помещении АХО НАО «Юл  Маркет» не заделаны негорючим материалом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости  и дымогазонепроницаемости, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-от 22 июля 2008 года;  

ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 22 Правил противопожарного режима в РФ; 

дверь отделяющая подсобное помещение АХО НАО «Юл Маркет» от  административной части выполнена не в противопожарном исполнении с  нормированным пределом огнестойкости, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97,  

дверь отделяющая электрощитовую НАО «Юл Маркет» от административной выполнена не  в противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости, ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*;  

в комнате охраны НАО «Юл Маркет» при смежном расположении нескольких приемно- контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм., ст. ст. 1, 6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008г., ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  13.14.8 СП 5.13 130.2009;   

в помещение с персоналом НАО «Юл Маркет», ведущим круглосуточное дежурство  не оборудовано аварийным освещением, которое должно включатся автоматически при  отключении основного освещения, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13;  

не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта  (автоматических установок пожарной сигнализации,), а именно шлейф № 11 и № 47 находятся в  выключенном состоянии, ст. ст. 1, 6, 52, 54, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;  

в коридоре ведущего из склада НАО «Юл Маркет», допускается загромождение  эвакуационного пути и выходы (коридора) различными материалами, и другими предметами  (офисной мебелью, коробками с бумагой), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима  в РФ;  

в коридоре ведущего из склада НАО «Юл Маркет», допускается ограничение доступа к  пожарному крану № 13, 14, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 е Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается загромождение в лифтовом холле НАО «Юл Маркет» различными  материалами, изделиями, производственными отходами, мусором и другими предметами, ст. ст.  1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается фиксирование самозакрывающиеся двери холла грузовых лифтов НАО «Юл  Маркет» в открытом положении, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 г Правил противопожарного режима в РФ;  

в складе товаров НАО «Юл Маркет» расстояние от светильников до хранящихся товаров  менее 0,5 метра, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 343 Правил противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая склад товаров НАО «Юл Маркет» от административной части (кабинета  заведующего складом) выполнена не в противопожарном исполнении нормированным пределом  огнестойкости, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*;  

допускается загромождение эвакуационного выхода из склада товаров в зону выдачи товара  НАО «Юл Маркет», ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается блокирование двери эвакуационного выход ведущего из склада товаров НАО  «Юл Маркет». в лестничную клетку (закрыто на ключ), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил  противопожарного режима в РФ;  

допускается загромождение проходов между стеллажами на складе товаров НАО «Юл  Маркет», ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая склад бракованных товаров НАО «Юл Маркет» от административной  части выполнена не в противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости,  ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ,  

допускается уменьшение зоны действия автоматических систем противопожарной СП  защиты (стационарной автоматической установки пожаротушения) в помещениях  арендуемых НАО «Юл Маркет» (установлены навесные потолки типа «Армстронг»), ст. ст. 1, 6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального 1 № 1закона № 184- ФЗ, п. 23 е Правил противопожарного режима в РФ;  

отсутствует система автоматического пожаротушения в помещениях хранения  ценностей НАО «Юл Маркет» (касса), ст. ст. 1,6. 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, Таблица A3 п.п. 31 СП 5.13130.2009;  

в полу на путях эвакуации в помещении кассы НАО «Юл Маркет» допускаются перепады  высотой менее 45 см, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ. п. 4, 3,4 СП 1.13130.2009;  

в административных помещениях арендуемых НАО «Юл Маркет» отсутствуют таблички с  номером телефона для вызова пожарной охраны, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от  22 июля 2008 года; ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6 Правил противопожарного режима  и РФ;  

в торговом зале НАО «Юл Маркет», допускается ограничение доступа к противопожарному  крану № 11, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008, чт. 46 Федерального  закона № 184-ФЗ, п. 23 е Правил противопожарного режима в РФ  

в торговом зале на первом этаже под помещениями арендуемыми НАО «Юл [АО I Маркет»  пожарные краны не укомплектованы пожарными стволами и рукавами, ст. ст. 1, 3 от К, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- ФЗ, п. 57  Правил противопожарного режима в РФ;  

не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта  (автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре),  

в торговом зале на первом этаже под помещениями арендуемыми НАО «Юл Маркет»,  пожарные краны не укомплектованы пожарными стволами и рукавами, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 57  Правил противотивопожарного режима в РФ;  

отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам и водоемам,  являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами  расстояния до их месторасположения, ст. ст. 1, 6, 52, 54, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 55 Правил противопожарного режима в  РФ;  

не представлен документ подтверждающий группу горючести отделки внешних  поверхностей наружных стен здания, ст. ст. 1, 6, ст. 87 часть 11, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ.  

в корпусе № 34/10 (здание котельной): 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях  арендуемых ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника» отсутствуют таблички с номером телефона  для вызова пожарной охраны, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6 Правил противопожарного режима в РФ;  

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях  административного и иного назначения арендуемых ЗАО «Сетевая Компания  Энерготехника», ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, Таблица А 3 п.п.38 СП 5.13130.2009;  

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании  котельной помещениях арендуемых ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника», ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7  Таблица 2 п.п. 17 СП 3.13130.2009;  

для отделки путей эвакуации (в лестничной клетке и коридоре административной части)  ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника» используются материалы с неисследованным  (неподтвержденным) показателем пожарной опасности (краска), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 4,3,2 СП  1.13130.2009; п. 6. 25* СНиП 21-01-97*;  

в кабинетах, лестничной клетки административной части здания котельной, на сварочном  посту, складе, в машинном зале, раздевалке, ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника»  электросветильники и лампы накаливания частично не укомплектованы защитными плафонами,  

предусмотренными конструкцией, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается загромождение пути эвакуации (лестничной клетки) ведущей из  административной части ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника», ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил  противопожарного режима в РФ;  

допускается хранение под лестничными маршами ведущим из административной части  ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника» горючих материалов, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 к Правил  противопожарного режима в РФ;  

допускается в складском помещении ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника»  использование штепсельной розетки, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 348 Правил противопожарного режима в РФ;  

аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, расположены  внутри складского помещения, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 349 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается загромождение эвакуационного выхода из слесарного помещение ЗАО  «Сетевая Компания Энерготехника», ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

комплекс помещений сауны находящийся в зданиях ЗАО «Сетевая Компания  Энерготехника» 11 степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности СО не  выгорожен от соседних помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями  3-го типа, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6.3.9 п.п. 1 СНиП 31-05-2003;  

помещение парильной ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника», не оборудовано по  периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к  внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную, ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  6.3.9 п.п. 5 СНиП 31-05-2003;  

отсутствует обособленный эвакуационный выход наружу из комплекса парильной ЗАО  «Сетевая Компания Энерготехника», ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6.3.9 п.п. 2 СНиП 31-05-2003;   

помещения раздевалок сауны ЗАО «Сетевая Компания Энерготехпика» не оборудовано  противодымными пожарными извещателями, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6.3.9 п.п. СНиП 31-05-2003;  

на здании арендуемом ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника» отсутствуют  указатели направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся ст.  источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами  расстояния до их месторасположения, ст. ст. 1, 6, 52, 54, 151 Федерального закона № 123-рЗ от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 55 Правил на Противопожарного  режима в РФ;  

в корпусе № 5: 

помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не оборудовано аварийным  освещением, которое должно включатся автоматически при отключении основного освещения,  ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13;  

помещения корпуса частично не оборудованы системой автоматической пожарной  сигнализации, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, НПБ 110-03 табл. 3 п. 9.2;  

помещения корпуса не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 ст. 46 Федерального  закона № 184-ФЗ, НПБ 104-03 табл. 2 п. 20;  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно  положениям N № 1 и 2, а также не соблюдены сроки их перезарядки,  освидетельствования и своевременной замены (ППР п.70);  

на огнетушителях, установленных на этажах частично отсутствуют порядковые номера  (ППР п. 475);  

на этажах в полу на путях эвакуации (переходы между торговыми залами) имеются  перепады высот частично не оборудованные лестницами с числом ступеней не менее 3-х  пандусами с уклоном не более 1:6, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.28*;  

не представлен подтверждающий документ о проведении регламентных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  автоматической противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения людей  о пожаре и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения) торгового комплекса (ППР  п. 63);  

не представлен акт проверки систем автоматической противопожарной защиты (пожарной  сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, m и  автоматического пожаротушения) с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в  квартал) (ППР п. 61);  

тамбур запасного эвакуационного выхода с 1-го этажа загроможден различными  материалами (коробками, пачками бумаг) (ППР п. 36);  

в помещении персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарного поста) не печено  наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении лов о пожаре и  

неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (ППР п. 64); 

помещение персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарный пост) не печен  ручными электрическими фонарями (ППР п. 65);  

помещение персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарный пост) не  оборудовано аварийным освещением, которое должно включаться автоматически при  отключении основного освещения ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 ля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п.14.13;  

не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок-лиц,  осуществляющих свою деятельность на объекте (ППР п. 12);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения (Правила  противопожарного режима в РФ п. 478);  

не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,  установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (Правила  противопожарного режима в РФ п. 2);  

лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности  (Правила противопожарного режима в РФ п. 3);  

внутренние пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами и стволами  (Правила противопожарного режима в РФ п. 57);  

выходы на чердак из лестничных клеток выполнены не через противопожарные люки 2-го  типа люки ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 8.4*;  

отделка пола на путях эвакуации выполнена материалом с неисследованными показателями  пожарной опасности (линолеум), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной  защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 33 Правил противопожарного режима в РФ;  

на видных местах не вывешены таблички с указанием номеров вызова пожарной охраны  (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 6);  

отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и  эвакуационные выходы. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.  Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 43).  

в корпусе № 5/11: 

не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,  осуществляющих свою деятельность на объекте (ППР п. 12);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения (правила противопожарного  режима в РФ п. 478);  

не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,  установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (Правила  противопожарного режима в РФ п. 2);  

лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности  (Правила противопожарного режима в РФ п. 3);  

внутренние пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами и стволами  (Правила противопожарного режима в РФ п. 57)  

помещения корпуса частично не оборудованы системой автоматической пожарной  сигнализации, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, НПБ 110-03 табл. 3 п. 9.2;  

помещения корпуса не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, НПБ 104-03 табл. 2 п. 20;  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно положениям №№  1 и 2, а также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и  своевременной замены (ППР п. 70);  

на огнетушителях, установленных на этажах частично отсутствуют порядковые номера  (ППР п. 475);  

на видных местах не вывешены таблички с указанием номеров вызова пожарной (Правила  противопожарного режима в Российской Федерации (утв. пением Правительства РФ от  25 апреля 2012 года № 390 п. 6);  

отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути и  эвакуационные выходы. (Правила противопожарного режима в Российской (утв. Постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 43);  

не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,  осуществляющих свою деятельность на объекте (ППР п. 12):  

заведены журналы учета первичных средств пожаротушения (Правила  противопожарного режима в РФ п. 478);  

в корпусе № 4: 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях, мессах  открытого хранения веществ и материалов (1.2,3,4-этажи) не вывешены таблички вызова  пожарной охраны, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, Правила противопожарного в РФ п. 6;  

в помещениях корпуса (1,2,3,4-этажи) отсутствуют инструкции о мерах пожарной ст. ст. 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в Российской (утв. Постановлением Правительства РФ  от 25 апреля 2012 года № 390 п. 2);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- противопожарного режима в РФ п. 478;  

допускается складирование горючих материалов в лифтовой (3-этаж) ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 151-ФЗ.  Правила противопожарного режима в РФ п. 42 ж;  

в лифтовой отсутствуют первичные средства пожаротушения (3-этаж) ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в РФ п. 70;  

не представлен подтверждающий документ о проведении регламентных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  автоматической противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения о  пожаре и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения) торгового (ППР п. 63);  

на первом этаже (торговый зал) помещения разных классов функциональной  пожарной опасности не разделены противопожарной преградой с нормируемым пределом  огнестойкости, а именно помещения склада в торговом зале не выгорожено противопожарными  перегородками, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 2008 года; ст.46  Федерального закона № 184- ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 7.4;  

на первом этаже (торговый зал) не установлены сертифицированные противопожарные  двери с требуемым пределом огнестойкости в складских помещениях, ст. 4, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст.46 Федерального № 184- ФЗ, СНиП 12.08.02-89* п.  1.82);  

на первом этаже (торговый зал) для помещений складского назначения не и не  обозначены категории пожарной опасности и класс зоны в соответствии 5. 7 и 8 Федерального  закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008г., ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 20  Правил противопожарного режима в РФ,  

на первом этаже (торговый зал) в помещении склада установлены штепсельные розетки, ст.  ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, п. 348 Правил противопожарного режима в РФ;  

на первом этаже (торговый зал) аппараты, предназначенные для отключения  электроснабжения помещений склада назначения размещены внутри склада, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  349 Правил противопожарного режима в РФ;  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям N №  1 и 2 ",а также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной  замены, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального  закона № 184-ФЗ, ППР п. 70;  

не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией на этажах торгового комплекса (на 3-м, 2-ом, 2а этажах световые табло «выход»  частично не горят при включении основного рабочего освещения, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п.  5.1; ППР п. 61;  

не представлен акт проверки систем автоматической противопожарной защиты (пожарной  сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматического  пожаротушения) с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в квартал) ППР п. 61;  

помещения 2-го этажа не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации,  ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, НПБ 110-03 табл. 3 п. 38;  

на объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных  электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, ППР п. 38;  

на первом этаже (торговый зал) при размещении торгового и иного оборудования ограничен  доступ к пожарному крану, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, ППР п. 23;  

на 4-ом этаже для отделки путей эвакуации административной части корпуса используются  материалы с неисследованным (неподтвержденным) показателем пожарной опасности  (линолеум), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.25*;  

в корпусе № 13: 

в административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и  материалов не вывешены таблички с номером вызова пожарной охраны, ст. ст 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в РФ п. 6;  

в помещениях отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, п. 2);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в РФ п. 478;  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям N №  1 и 2, а также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены,  ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, ППР п. 70,  

не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией на этажах торгового комплекса (на 3-м, 2-ом, 2а этажах световые «выход» частично  не горят при включении основного рабочего освещения, ст. ст. 1, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п. 5.1; ППР п. 61;  

не представлен подтверждающий документ о проведении регламентных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем ческой  противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления  эвакуацией, автоматического пожаротушения) торгового комплекса, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона .\'°123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, ППР п. 63:  

дверь выхода на кровлю здания выполнена не противопожарной 2-го типа, ст. ст. 1, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона «4-ФЗ. СНиП  21-01-97* п. 8.4;  

в корпусе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)  предусмотренными конструкцией светильника, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона "П-ФЗ от 22  июля 2008 года: ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42 Правил пожарного режима в РФ; на  2-ом этаже дверь эвакуационного выхода заблокирована, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-Правил противопожарного  режима в РФ, п. 36 Б;  

в корпусе № 2: 

в административных и общественных помещениях, местах открытого хранения и  материалов (1,2,3,4- этажах) не вывешены таблички с номером вызова и охраны, ст. ст. 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  (Правила противопожарного режима в РФ п. 6),  

в помещениях отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, ст. ст. 1, 6,  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, п. 2);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-Правила  противопожарного режима в РФ п. 478;  

на 4-ом этаже дверь эвакуационного выхода заблокирована, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 ввозя 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-Правил  противопожарного режима в РФ,    

на 1,2, 4-этажах корпуса отсутствуют первичные средства пожаротушения, ст. ст. , 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в РФ п. 70.  

Об устранении нарушений в срок до 01.10.2015 г. заявителю выдано предписание от  30.03.2015г. № 12/1/12.  

Не согласившись с указанным предписанием, заявитель обратился в арбитражный суд с  рассматриваемым заявлением.  

Исследовав материалы дела, выслушав представителя заявителя, суд находит требование  заявителя необоснованным и не подлежащим удовлетворению.  

В соответствии с п. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с  заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными  

решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия,  должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и  действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и  нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической  деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия  для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.  

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 N69-ФЗ "О пожарной безопасности"  (далее - Закон N69-ФЗ) под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные  условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения  пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами  или уполномоченным государственным органом; под нормативными документами по пожарной  безопасности понимаются национальные стандарты, своды правил, содержащие требования  пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также  действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы  пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования  пожарной безопасности; под нарушением требований пожарной безопасности - невыполнение  или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.  

Статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Регламент) предусматривает, что  техническое регулирование в области пожарной безопасности ядерного оружия и связанных с  ним процессов разработки, производства, эксплуатации, хранения, перевозки, ликвидации и  утилизации его составных частей, а также в области пожарной безопасности зданий и  сооружений, объектов организаций ядерного оружейного комплекса Российской Федерации  устанавливается законодательством Российской Федерации.  

Согласно пункту 4 статьи 4 Регламента в случае, если положениями настоящего  Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83,  части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются  более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня  вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении  объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на  которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений  настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в  отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция  или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в  части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или  техническому перевооружению.  

Согласно статье 46 Регламента средства пожарной автоматики предназначены для  автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией,  автоматического пожаротушения и включения исполнительных устройств систем противодымной  защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов. Средства  пожарной автоматики подразделяются на:  

1) извещатели пожарные; 2) приборы приемно-контрольные пожарные; 3) приборы управления пожарные; 

4) технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные;  5) системы передачи извещений о пожаре;  

6) другие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики. 

Согласно статье 78 Регламента для зданий, сооружений, для которых отсутствуют  нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего  Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие  специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых  инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной  безопасности.  

Согласно статье 54 Регламента инспекционный контроль за  сертифицированной продукцией проводится при сроке действия сертификата более 1 года:  

1) не более одного раза за период действия сертификата, выданного на срок до 2 лет  включительно;  

2) не менее двух раз за период действия сертификата, выданного на срок от 2 до 4 лет  включительно;  

3) не менее трех раз за период действия сертификата, выданного на срок более 4 лет. 

Согласно статье 83 Регламента автоматические установки пожаротушения и пожарной  сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной  документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические  установки пожаротушения должны быть обеспечены:  

1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в  защищаемом помещении, здании или сооружении;  

2) устройством для контроля работоспособности установки; 

3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или)  подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;  

4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время,  необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;  

5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок  пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками,  срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара.  

Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к увеличению  площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к  выделению горючих и токсичных газов.  

В проектной документации на монтаж автоматических установок пожаротушения должны  быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего вещества из помещения, здания и  сооружения после его подачи.  

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от  разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое  обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей  о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения,  технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и  технологическим оборудованием.  

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать  автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий  связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.  

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в  защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в  любой точке этого помещения.  

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового  сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного  персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов  функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на  пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей  этот сигнал организации.  

Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах,  доступных для их включения при возникновении пожара.  

Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и автоматической  пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или)  нормативными документами по пожарной безопасности.  

Согласно статье 91 Регламента помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена  система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими  установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной  опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень  

объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными  документами по пожарной безопасности.  

Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения должны быть  оборудованы источниками бесперебойного электропитания.  

Согласно статье 88 Регламента части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также  помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены  между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и  классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к  таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом  классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени  огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного  отсека.  

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции  противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов  приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.  

Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в  противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному  закону.  

Согласно статье 64 Регламента декларация пожарной безопасности составляется в  отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для  которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности  предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов  функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий)  класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:  

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в  рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия  пожара).  

При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов защиты, для  которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с  Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной  безопасности, в декларации указывается только перечень статей (частей, пунктов) указанных  документов, требования которых установлены для соответствующего объекта защиты.  

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве  хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,  предусмотренном федеральным законом или договором, представившие декларацию пожарной  безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в  соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего  Федерального закона, декларации пожарной безопасности представляются в течение одного года  со дня их ввода в эксплуатацию. Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной  безопасности представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены  собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном основании, изменения  функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического  перевооружения объекта защиты) в течение одного года со дня изменения сведений.  

Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу настоящего  Федерального закона, декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее одного  года после дня его вступления в силу.  

Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются  федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области  пожарной безопасности, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.  

Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" в отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных  жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации  

(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности  или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации),  утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,  установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого  пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и  складского назначения.  

Согласно пункту 3 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" лица допускаются к работе на объекте только после прохождения  обучения мерам пожарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения  противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.  

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно- технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной  безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной  безопасности.  

Согласно пункту 4 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации назначает лицо, ответственное за  пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности  на объекте.  

Согласно пункту 6 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" в складских, производственных, административных и  общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также  размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие  табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.  

Согласно пункту 7 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов),  а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель  организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.  

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств  пожаротушения.  

Согласно пункту 12 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" на объекте с массовым пребыванием людей руководитель  организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при  пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,  осуществляющих свою деятельность на объекте.  

Согласно пункту 14 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте  требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от  воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".  

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов,  в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и  хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах  производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных  участках.  

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков  пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".  

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для  курения".  

Согласно пункту 20 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает наличие на дверях  помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их  категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с  главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности".  

Согласно пункту 22 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации организует проведение работ по  заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и  дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения  противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами,  кабелями) и технологическими коммуникациями.  

Согласно пункту 23 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" на объектах запрещается:  

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические  изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие  пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными  нормативными документами по пожарной безопасности;  

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические  помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения  продукции, оборудования, мебели и других предметов;  

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;  

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные  хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по  пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован  противопожарными преградами от общих лестничных клеток;  

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из  поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери,  препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;  

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных  коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям,  пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона  действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной  сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления,  системы оповещения и управления эвакуацией);  

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и  лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы,  демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях  квартир;  

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и  других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание  замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;  

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;  

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные  помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи,  мебель и другие горючие материалы;  

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени  огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и  листового металла;  

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств. 

Согласно пункту 24 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает содержание наружных  пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном  состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных  лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а  также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии  с технической документацией или паспортом на такое изделие.  

Согласно пункту 28 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками,  красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в  подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой  цели местах.  

Согласно пункту 33 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель  организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных  документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и  объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на  путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84  Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  

Согласно пункту 36 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и  аварийных выходов запрещается:  

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах),  устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную  открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а  также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных  (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих  вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в  дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа  открывания и блокирования устройств;  

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,  галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки)  различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и  другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;  

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых  домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно)  инвентарь и материалы;  

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и  тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,  автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;  

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных  клетках;  

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых  не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными  правовыми актами.  

Согласно пункту 37 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации при расстановке в помещениях  технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям  эвакуации и эвакуационным выходам.  

Согласно пункту 38 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" на объектах с массовым пребыванием людей руководитель  организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50  человек.  

Согласно подпункту в пункта 42 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.  N 390 "О противопожарном режиме" запрещается обертывать электролампы и светильники  бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со  снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.  

Согласно подпункту ж пункта 42 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.  N 390 "О противопожарном режиме" запрещается размещать (складировать) в электрощитовых (у  

электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе  легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.  

Согласно пункту 43 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает исправное состояние  знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные  выходы.  

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении  электропитания рабочего освещения.  

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с  автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения  мероприятий с пребыванием людей.  

Согласно пункту 55 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает исправность источников  наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и  организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с  составлением соответствующих актов.  

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных  гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает  об этом подразделение пожарной охраны.  

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их  утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к  пожарным гидрантам в любое время года.  

Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником  противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными  цифрами расстояния до их месторасположения.  

Согласно пункту 57 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает укомплектованность  пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными  пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в  год).  

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и  размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих  материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом  положении.  

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или  ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов  не менее чем на 90 градусов.  

Согласно пункту 61 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает исправное состояние  систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок  пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем  противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации,  противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в  противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки  работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с  оформлением соответствующего акта проверки.  

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий  и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по  пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.  

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы  противопожарной защиты объекта.  

Согласно пункту 63 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым  планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и  

сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной  защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации,  автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем  оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).  

Согласно пунктам 64, 65 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает наличие в помещении  диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала  при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты  объекта.  

Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными  электрическими фонарями.  

Согласно пункту 70 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями  по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки,  освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.  

Согласно пункту 152 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает проведение работ по  очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и  горючих отходов.  

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится  методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных  смесей.  

Согласно пункту 425 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  "О противопожарном режиме" в сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных  постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим  газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в  специальных пристройках к мастерской.  

Согласно подпункту л пункта 428 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.  N 390 "О противопожарном режиме" при проведении газосварочных работ запрещается хранение  в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида  кальция, красок, масел и жиров.  

Согласно подпунктам а, б пункта 430 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.  N 390 "О противопожарном режиме" при проведении электросварочных работ:  

запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также  применять нестандартные автоматические выключатели;  

следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или  специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому  изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников,  скрепленных болтами с шайбами.  

Согласно подпунктам в, г пункта 430 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.  N 390 "О противопожарном режиме" при хранении газа  

баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым  воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;  

размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов)  наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих  материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных  смесей.  

Согласно подпункту б пункта 414 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.  N 390 "О противопожарном режиме" при проведении огневых работ необходимо обеспечить  место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами  пожаротушения.  

Согласно пункту 150 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" запрещается использовать для проживания людей производственные  здания и склады, расположенные на территориях предприятий.  

Согласно пункту 339 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы  необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению,  самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).  

Согласно пункту 343 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не  менее 0,5 метра.  

Согласно пункту 344 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и  горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На  рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.  

Согласно пункту 347 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и  мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных  жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в  помещениях, изолированных от мест хранения.  

Согласно пункту 347 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение,  использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные  розетки.  

Согласно пункту 348 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение,  использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные  розетки.  

Согласно пункту 349 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" оборудование складов по окончании рабочего дня должно  обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны  располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно  стоящей опоре.  

Согласно пункту 475 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь  паспорт и порядковый номер.  

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано  одноразовой пломбой.  

Согласно пункту 478 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О  противопожарном режиме" руководитель организации обеспечивает наличие и исправность  огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку  огнетушителей.  

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных  первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.  

Согласно пункту 5.1 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной  безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) эвакуационные знаки пожарной  безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны  включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.  

В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указанных  эвакуационных знаков пожарной безопасности.  

Согласно пункту 7.2.4 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной  безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) ширина основных эвакуационных  проходов в торговом зале должна быть не менее, м:  

1,4 - при торговой площади до 100 кв. м; 1,6 - при торговой площади св. 100 до 150 кв. м; 2 - при торговой площади св. 150 до 400 кв. м; 2,5 - при торговой площади св. 400 кв. м. 

Площадь проходов между турникетами, кабинами контролеров-кассиров и проходов с  наружной стороны торгового зала вдоль расчетного узла в площадь основных эвакуационных  проходов не включается.  

Согласно 4.1.32 "СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.  Требования к эксплуатации" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) на объекте должно  быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния  огнетушителей.  

Согласно пункту 7.2 Приказа МЧС России от 21.02.2013 N 116 "Об утверждении свода  правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной  безопасности" удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной  вентиляции следует предусматривать:  

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и  многофункциональных зданий высотой более 28 м;  

б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых,  общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий  при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;  

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с  числом этажей два и более:  

- производственных и складских категорий А, Б, В; - общественных и административно-бытовых; - многофункциональных; 

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми  лестничными клетками;  

д) из атриумов и пассажей; 

е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими  местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия  постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях  I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;  

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными  клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:  

- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме  аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой  оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний,  совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и  др.);  

- торговых залов магазинов; - офисов; 

- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для  хранения или использования горючих веществ и материалов, в том числе читальных залов и  книгохранилищ библиотек, выставочных залов, фондохранилищ и реставрационных мастерских  музеев и выставочных комплексов, архивов;  

- гардеробных площадью 200 м2 и более; 

- автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических  тоннелей, встроенно-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного  назначения;  

з) помещений хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок,  отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения (с  парковкой как при участии, так и без участия водителей - с применением автоматизированных  устройств), а также из изолированных рамп этих автостоянок.  

Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий  коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также  предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.  

Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от  наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м  удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы,  рекреации, атриумы и пассажи.  

Согласно пунктам 13.14.12, 13.14.13 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы  противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.  Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) помещение  пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно  обладать следующими характеристиками:  

площадь, как правило, не менее 15 кв. м; 

температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более  80%;  

наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое  должно соответствовать [9];  

освещенность помещений: при естественном освещении не менее 100 лк; от люминесцентных ламп не менее 150 лк; от ламп накаливания не менее 100 лк; при аварийном освещении не менее 50 лк; наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6]; 

наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.  

В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного  питания, кроме герметизированных.  

В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное  освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.  

Согласно пункту 9.1.3 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила  проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) запрещается применение  установок:  

а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала подачи огнетушащих  порошков;  

б) в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более). 

Согласно пункту 13.3.6 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила  проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) размещение точечных  тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в  защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом  расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. В случае  применения аспирационных пожарных извещателей расстояние от воздухозаборной трубы с  отверстиями до вентиляционного отверстия регламентируется величиной допустимого  воздушного потока для данного типа извещателей в соответствии с технической документацией  на извещатель.  

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и  устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение  пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и  устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию  факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не  влияли на сохранение извещателем работоспособности.  

Согласно пункту 13.14.8 "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной  защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила  проектирования" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) при смежном расположении  

нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними  должно быть не менее 50 мм.  

Согласно пункту 4.3.4 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.  Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) высота  горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина  горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:  

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях. 

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их  геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.  

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за  исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать  лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.  

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2  м с перилами.  

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 09.12.2010 N 639) 

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или  частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с  различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной  клетки.  

Согласно пункту 7.4 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" части  зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть  разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам  противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности  помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной  пожарной опасности здания.  

Согласно пункту 8.3 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" для  зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует  предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за  исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.  

Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от  функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее чем один выход:  

на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее чем  один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным  покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4;  

по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5. Допускается не предусматривать: 

пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а  со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;  

выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2. 

Согласно пункту 8.4 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" В  чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю,  оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6 х  0,8 м.  

Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по  лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа  размерами не менее 0,75 х 1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны  иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.  

В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на  чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6  х 0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.  

Согласно пункту 5.19 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений"  здания и пожарные отсеки по конструктивной пожарной опасности подразделяются на классы  согласно таблице 5*.  

Таблица 5* 

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐  │Класс │ Класс пожарной опасности строительных конструкций, │  │конструк-│ не ниже │  │тивной ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┤  │пожарной │ Несущие │ Стены │Стены,пе- │Стены лес-│ Марши и │  │опасности│стержневые│ наружные │регородки,│тничных │ площадки │  │здания │элементы │ с внешней│перекрытия│клеток и │лестниц в │  │ │(колонны, │ стороны │и бесчер- │противопо-│лестничных│  │ │ ригели, │ │дачные │жарные │ клетках │  │ │ фермы и │ │покрытия │преграды │ │  │ │ др.) │ │ │ │ │  ├─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤  │ С0 │ К0 │ К0 │ К0 │ К0 │ К0 │  │ │ │ │ │ │ │  │ С1 │ К1 │ К2 │ К1 │ К0 │ К0 │  │ │ │ │ │ │ │  │ С2 │ К3 │ К3 │ К2 │ К1 │ К1 │  │ ├──────────┴──────────┴──────────┤ │ │  │ С3 │ Не нормируется │ К1 │ К3 │  └─────────┴────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘  

Пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий (дверей,  

ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением специально оговоренных случаев. 

Согласно пункту 6.17 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений"  

двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по  

направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для: а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; 

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий  

А и Б; в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест; г) санитарных узлов; д) выхода на площадки лестниц 3-го типа; е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне. 

Согласно пункту 6.35 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений"  

лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь  

световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. 

Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток,  

предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: 

классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;  

класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания -  

типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. 

Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее  

4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту  

лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2. 

Согласно пункту 6.16 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений"  

высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 

1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и  

зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, -  

более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в  вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.  

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом  геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести  носилки с лежащим на них человеком.  

Согласно пункту 6.25 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" в  зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме  зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается  применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:  

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях,  лестничных клетках, лифтовых холлах;  

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных  потолков в общих коридорах, холлах и фойе;  

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или  хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов  или материалов группы горючести Г1.  

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из  негорючих материалов.  

Согласно пункту 7.4 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" части  зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть  разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами  огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными  преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам  противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности  помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной  пожарной опасности здания.  

Согласно пункту 6.18 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений"  двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных  клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без  ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими  или с армированным стеклом.  

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для  самозакрывания и с уплотнением в притворах.  

В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания  и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих  непосредственно наружу.  

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной про-тиводымной защитой, в  том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и  уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом  положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое  закрывание при пожаре.  

Согласно пункту 6.28 "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений" в  полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением  порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с  числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.  

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. 

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или  частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с  различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной  клетки.  

Как усматривается из материалов дела, заявителем в нарушение указанных норм пожарной  безопасности в административном здании, расположенном по адресу: 

<

...>  

тракт, д. 34, корп. 1,2,4,5,5/11,9,12,13,13а, корпус 9,9а, Советский район г. Казани были  допущены нарушения:  

в корпусе 9, 9 «а»: 

на объекте не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в \соответствии с  требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для  каждого пожароопасного помещения производственного и складского назначения, п. 2 ППР в РФ;  

не организовано обучение персонала мерам пожарной безопасности. Не определен порядок  и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического  минимума, п. 3 ППР в РФ;  

не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает  соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, п. 4 ППР в РФ;  

не во всех складских, административных и общественных помещениях, обеспечено наличие  табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, п. 6 ППР в РФ;  

объект не обеспечен огнетушителями по нормам согласно приложениям №№ 1 и 2 п. 70  ППР в РФ;  

на объекте не определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль  состояния огнетушителей, п. 4.1.32 СП 9,13130.2009г.;  

на объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы  противопожарной защиты объекта, п. 61 ППР в РФ;  

не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом  технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ  проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному  ремонту систем противопожарной зашиты зданий и сооружений (автоматических установок  пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, систем  пожаротушения), п. 63 ППР в РФ;  

не представлен акт проверки систем автоматической противопожарной защиты (пожарной  сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматического  пожаротушения) с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в квартал) п. 61 ППР в  РФ;  

на объекте не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок  лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, п. 12. ППР в РФ;  

не организовано проведение проверок работоспособности источников наружного  противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в  год (весной и осенью) п. 55 ППР в РФ;  

отсутствуют указатели направление движения к пожарным гидрантам, являющимся  источником противопожарного водоснабжения п. 55 ППР в РФ;  

для здания где располагаются помещения различных классов функциональной пожарной  опасности Ф3.1, Ф 4.3, Ф5.1, Ф5.2 является многофункциональным, на которое отсутствуют  противопожарные нормы, не разработаны технические условия, отражающие специфику их  противопожарной защиты, включая комплекс дополнительных инженерно-технических и  организационных мероприятий ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, ст. 78 п. 2 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года, 1.5* СНиП 21-01-97*;  

не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных  лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний п. 24 ППР в РФ;  

не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения  обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности", п. 20 ППР в РФ;  

не все помещения здания защищены автоматической пожарной сигнализацией и системой  оповещения управления эвакуацией при пожаре п. 61 ППР в РФ; ст. ст. 54, 83 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; табл. 3 п. 38 НПБ 110-03; прил. А, п А.Ю., СП  5.13130.2009 г; табл. 2 СП 3.13130.2009г.;  

здание не оборудовано системой автоматического пожаротушения п. 61 ППР в  РФ; ст. 91 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; прил. А, п А. 10., СП  5.13130.2009 г., п. 14 , Приложение к НПБ 1 Ю-ОЗ (обязательное), табл. 1, табл. 3, НПБ 110-03;  

отсутствует система дымоудаления из коридоров длиной более 15 м без естественного  освещения ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46;  п. 7.2 СП 7.13130.2013; п. 8.2 подп. в СНиП 41-01-2003;  

в системе вентиляции не предусмотрены противопожарные клапаны в соответствии с  нормами ст. 1, ст. 6, ст. 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; "Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008года, СНиП 41-01- 2003 п.п.  7.2.7, 7.2.8, 7.1 1.1;  

помещения различных классов функциональной пожарной опасности Ф3.1, Ф 4.3, Ф5.1,  Ф5.2 не разделены между собой ограждающими конструкциями (перекрытия, I стены) с  нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, также  отсутствует соответствующее заполнение проемов (двери, окна) ст. 88 п.п. 1, 2, 3 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; п. 7.4 СНиП 21-01-97*;  

в коридоре (помещение № 154) у электрощита складируются сгораемые материалы п. 36, п.  42 подп.ж ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178) в мастерской запасные баллоны с горючим  газом не ограждены щитами из негорючих материалов и не хранятся в специальных пристройках  к мастерской п. 425 ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178), в одном помещении хранятся  кислородные баллоны и баллоны с горючими газами п. 428 подп: Л, ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178), при проведении электросварочных работ  используются провода с поврежденной изоляцией, сварочные провода соединены не при помощи  опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов, п. 430 подп. А, б, ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178) электропровода и кабели эксплуатируются  с видимыми нарушениями изоляции п. 42 ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178), не обеспечено место для хранение  баллонов с горючими газами 355.подп в, подп. г, ППР в РФ;  

при проведении огневых работ необходимо: в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения   № 178) не обеспечено место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными  средствами пожаротушения п. 414. подп. б ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж (помещения № 178), устроена в производственном юмещении  антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов а листового  металла п. 23 подп. л ППР в РФ;  

в здании корпуса 9а 1-й этаж, лестничная клетка, поэтажные коридоры,  светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), u'i  

предусмотренными конструкцией светильника; п. 42 подп. В ППР в РФ;  

помещения электрощитовых, складские, производственные помещения не  выделены противопожарными преградами с требуемым пределом огнестойкости  (противопожарными дверьми) от смежных помещений ст. ст. 1, 6, 151 Федерального икона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 7.4;  

в здании корпуса 9а не организовано проведение работ по заделке негорючими  материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости,  образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград  различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и  технологическими коммуникациями, п. 22. ППР в РФ;  

в лестничных клетках здании корпуса 9а хранятся горючие материалы п. 23 подп. к ППР в  РФ;  

не обеспечено необходимое число выходов на кровлю и их расположение не менее чем  один выход по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий п. 8.3* СНиП 21-01-97*;  

выход из лестничной клетки на кровлю предусмотрен не через противопожарные двери 2-го  типа п. 8.4* СНиП 21-01-97*;  

лестничная клетка в здании корпуса 9а (помещение № 177) имеет металлические  элементы, не доведенные до нормативного показателя предела огнестойкости здания, п. 5.19  СНиП 21-01-97*;  

в здании корпуса 9а административной части автоматическая пожарная сигнализация и  система оповещения людей о пожаре неисправна п. 61 ППР в РФ;  

дверь эвакуационного выхода с 2 этажей открывается не по направлению выхода из здания  п. 36, подп. Ж ППР в РФ, п. 6.17 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009г.;  

лестничные клетки, в здании корпуса 9а предназначенные для эвакуации людей с  административной части не имеют световых проемов 6.35 СНиП 21-01-97*;  

отсутствует эвакуационное освещение п. 43 ППР в РФ, п. 7.74 СНиП 23-05-95;  

на путях эвакуации (полы коридоров) применены материалы (линолеум) с  исследованными показателями пожарной опасности ст. 1, ст. 6, ст. 134, таблица, 26, ст. с 1151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 33  Правил противопожарного режима в РФ, СНиП 21-01-97* п. 6.25, СП1.13130.2009п.4.3.2;  

дверь эвакуационного выхода с лестничной клетки (помещение № 144) и коридора  (помещение № 215) закрыта на замок, п. 36Б ППР в РФ;  

отсутствуют места, специально отведенные для курения табака, обозначающиеся знаками  "Место для курения", п. 14 ППР в РФ;  

не обеспечен запрет курение на территории и в помещениях п. 14 ППР в РФ; 

в корпусе 9а на 2-м этаже помещение используется для проживания людей п. 150 ППР в РФ;  

производственная и складская часть (помещения №№ 163, 135, 144, 149,1596) не отделены  от офисной части ограждающими конструкциями (перекрытия, стены) с нормируемыми  пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, так же отсутствует  соответствующее заполнение проемов (двери, окна) ст. 88 п.п. 1, 2, 3 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; п. 7.4 СНиП 21-01-97*;  

не подтвержден предел огнестойкости металлических лестниц ведущих в офисные  помещения на 2-й этаж ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ   № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 5.18*;  

в здании корпуса 9 1-й этаж (помещения №№ 163, 144, 119, 120) в производственном  помещении устроены антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих  материалов и листового металла п. 23 подп. л ППР в РФ;  

система порошкового пожаротушения установленная на складе (помещение № 119)  неисправна п. 61 ППР в РФ;  

одежда лиц, работающих горючими жидкостями, не хранится в подвешенном виде в  металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах, п. 28 ППР  в РФ;  

не разработана декларации пожарной безопасности ст. 64 Федерального закона № 123-Ф3 от  22 июля 2008 года; п. 7. Приказ МЧС РФ от 24 февраля 2009 года N 91;  

в корпусе № 12: 

при расстановке торгового оборудования (стеллажи, вешалки, и т.д.) в торговом зале (1  этаж) и торгового оборудования (мебель) в торговом зале (2 этаж) допущено сужение ширины  основных эвакуационных проходов в торговом зале менее 2,5м (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 1.13130.2009 п.7.2.4);  

в торговых павильонах частично допущено хранение товара на расстоянии менее 0,5 метра  от электросветильников (ППР п. 343);  

при расстановке торгового оборудования (прилавок с фруктами) частично не обеспечен  проход к запасному эвакуационному выходу на 1-ом этаже (ППР п. 37);  

проход эвакуационного выхода загроможден складируемым товаром (ковры) (ППР п. 36); 

при размещении торгового и иного оборудования частично ограничен доступ к пожарным  кранам (ППР п. 23);  

для отделки путей эвакуации (переход в отдел продажи ковров в торговом зале, часть  эвакуационного прохода в торговом зале и эвакуационного прохода в торговом зале 2-го этажа)  используются материалы с неисследованным (неподтвержденным) показателем пожарной  

опасности (линолеум, ламинат) (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 6.25*);  

на дверях помещений электрощитовых не обеспечено наличие обозначения их категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8  Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ППР п.  20);  

на 2-ом этаже (административная часть) отсутствует предусмотренная проектной  документацией дверь эвакуационного выхода из поэтажного коридора в лестничную клетку,  препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (ППРп.23);  

помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не оборудовано аварийным  освещением, которое должно включатся автоматически при отключении основного освещения  (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП  5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13);  

не обеспечена нормативная ширина запасного эвакуационного выхода (двери) из вогозала  2-го этажа, не менее 1,2 м (ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;  Ф3 № 184 ст. 46; СП 1.13130.2009 п. 7.2.3);   

в торговом зале допущено изменение объемно-планировочного решения (в отделе по  продаже обуви сделан дополнительный потолок (антресоль), в результате которого уменьшается  зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической  пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 18 пожаротушения)  (ППР п. 23);  

в корпусе № 14:  

не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных  лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (ППР п. 24);  

помещения корпуса частично не оборудованы системой автоматической пожарной  сигнализации (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст.  46; НПБ 110-03 табл. 3 п. 9.2);  

помещения корпуса не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией (ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 гола; ФЗ № 184 ст. 46;  НПБ 104-03 табл. 2 п. 20);  

на дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие  обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности" (ППР п. 20);  

для отделки путей эвакуации в помещении автосервиса «Плеяда» (ступени  лестницы, ведущей в клиентскую зону) используются материалы с неисследованным  (неподтвержденным) показателем пожарной опасности (дерево) (ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 6.25*);  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно  приложениям N 1 и 2, а также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и  своевременной замены (ППР п. 70);   

 кабели и провода СПЗ в помещении столярного цеха, проложенные одиночно (расстояние  между кабелями или проводами более 300 мм), не имеют показатель к пожарной опасности  не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315 (ст. ст. 1, 6 , 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 6.13130.2009 п.4.4);  

покрасочно-сушильный участок в помещении столярного цеха не оборудованы системой  автоматического пожаротушения (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-м) ФЗ от 22 июля  2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; НПБ 110-03 табл.4 п. 1, п. 2);  

операции, связанные с вскрытием тары и приготовлением рабочих смесей пожароопасных  жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) производятся в помещении не  изолированном от места хранения (ППР п. 347);  

в корпусе № 1: 

не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией на этажах торгового комплекса (на 3-м, 2-ом, 2а этажах световые табло «Выход»  

частично не горят при включении основного рабочего освещения) (ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 3.13130.2009 п. 5.1;  ППР п. 61);  

имеются места сужения ширины основных эвакуационных проходов в торговых залах на 4- ом, 3-м, 2-ом, 2а этажах торгового комплекса и в помещении торгового зала «Перекресток» менее  2,5м (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП  1.13130.2009 п. 7.2.4);  

пожарный кран на 3-м этаже в не укомплектован полугайкой (ППР п. 55); 

двери отделяющие торговые залы на этажах торгового комплекса от лестничных клеток  частично не оборудованы устройствами самозакрывания с уплотнением в притворе (ст. ст. 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п.  6.18*);  

на огнетушителях, установленных на этажах торгового комплекса частично отсутствуют  порядковые номера (ППР п. 475);  

помещение 4-го и 2-го (частично) этажей не оборудованы системой автоматического  пожаротушения (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184  ст. 46; НПБ 110-03 табл.1 п. 10.3);  

помещение 4-го этажа не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (ст. ст.  1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 2.04.01-85*  п. 6.5* табл. 1 *);  

на 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах в полу на путях эвакуации (переходы между торговыми залами)  имеются перепады высот менее 45 см частично не оборудованные лестницами с числом ступеней  не менее 3-х или пандусами с уклоном не более 1:6 (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 6.28*);  

площадки лестничных клеток 2-го этажа загромождены мебелью (столы администраторов)  (ППР п. 36);  

на 2-ом, 3-ем и 4-ом этажах для отделки путей эвакуации (переходы между торговыми  залами и торговые залы) частично используются материалы с неисследованным показателем  пожарной опасности (линолеум, ламинат) (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 6.25*);  

для защиты помещений торгового комплекса используется установка порошкового  пожаротушения (ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184  ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 9.1.3);  

кабели и провода систем противопожарной зашиты, прокладываемые при групповой  прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности  по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема  горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315 (ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; Ф3 № 184 ст. 46; СП 6.13130.2009 п. 4.5);  

не представлен подтверждающий документ о проведении регламентных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической  противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и  управления эвакуацией, автоматического пожаротушения) торгового комплекса (ППР п.63)  

не представлен акт проверки систем автоматической противопожарной защиты (пожарной  сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматического  пожаротушения) с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в квартал) (ППР п. 61);  

не представлен подтверждающий нормативный документ, допускающий  возможность перевода установки автоматического пожаротушения в здании торгового комплекса  с автоматического пуска в ручной режим (ППР п. 62);  

на 4-ом и 2-ом этажах самозакрывающиеся двери лестничных клеток частично  зафиксированы в открытом положении (ППР п. 36);  

дымовые пожарные извещатели на 2-м и 1-м этажах частично размещены на расстоянии  менее 0,5м от электросветильников (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона 36123-ФЗ от 22 июля  2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6);  

тамбур запасного эвакуационного выхода со 2-го этажа и марш лестницы на 2а этаж  загромождены различными материалами (деревянные поддоны, рекламные подставки) (ППР п.  36);  

помещение 2-го и 2а этажей частично не оборудованы системой автоматической пожарной  сигнализации (ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 ; ФЗ № 184 ст. 46;  НПБ 110-03 табл. 3 п. 38);  

на объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных  электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (ППР п. 38);  

в помещении персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарного поста) не  обеспечено наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении  сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта  (ППР п. 64);  

помещение персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарный пост) не обеспечен  ручными электрическими фонарями (ППР п. 65);  

помещение персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарный пост) не  оборудовано аварийным освещением, которое должно включаться автоматически при включении  основного освещения (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 2008 года; ФЗ № 184  ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13);  

не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,  осуществляющих свою деятельность на объекте (ППР п. 12);  

помещение электрощитовой не выделено противопожарной преградой с требуемым  пределом огнестойкости (противопожарной дверью) от помещения персонала ведущего  круглосуточное дежурство (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 7.4);  

не подтвержден предел огнестойкости несущих конструкций здания  

;

(металлические фермы и балки) (ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 5.18*);  

высота эвакуационного выхода в лестничную клетку, в свету не менее 1,9 м. (ст. ст. | 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п.  6.16);  

в корпусе № 13-13а: 

в складе ООО «Амвей» электросветильники и лампы накаливания частично не  укомплектованы защитными плафонами, предусмотренными конструкцией ст. ст. 1, 6, 15!  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42  Правил противопожарного режима в РФ;  

не представлен документ подтверждающий нормируемый предел огнестойкости и класс  конструктивной пожарной опасности ограждающей конструкции или противопожарной  преграды, в складском помещение ООО «Амвей» и в складском помещении БАФ 000 «Амвей» от  помещений другого класса функциональной пожарной опасности, (комната приема пищи,  коридор, касса) ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст.  46; СНиП 21-01-97* п. 7.4, СП п. 4.18;  

отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (стен) инженерными и  технологическими коммуникациями в складском помещение 000 «Амвей» и в складском  помещении БАФ 000 «Амвей» не заделаны негорючим материалом обеспечивающим  

требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 22 Правил противопожарного режима в РФ;  

при эксплуатации эвакуационного выхода допускается блокирование двери эвакуационного  выхода со склада 000 «Амвей» ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ;  

при эксплуатации эвакуационного выхода со склада 000 «Амвей» допускается  загромождение его различными материалами ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б) Правил противопожарного режима  в РФ;  

на дверях помещений складского назначения 000 «Амвей» отсутствует  обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в  соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях  пожарной безопасности" ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст.  46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 20 б) Правил противопожарного режима в РФ;  

в кассе, серверной, в складе хозяйственного инвентаря ООО «Амвей» расстояние от  дымовых пожарных извещателей до электросветильников, близлежащих предметов и устройств,  которые могут оказать влияние на работу извещателя менее 0,5 м ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 14.3.6 СП  5.13130.2009;  

в складских, административных и общественных помещениях ООО «Амвей», отсутствуют  таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6 Правил  противопожарного режима в РФ;  

допускается использование серверной ООО «Амвей» для хранения продукции и других  предметов ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 б) Правил противопожарного режима в РФ;  

не представлен документ подтверждающий нормируемый предел огнестойкости и класс  конструктивной пожарной опасности ограждающей конструкции или противопожарной  преграды, в серверной ООО «Амвей» от помещений другого класса функциональной пожарной  опасности, (комната приема пищи, коридор, касса) ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3  от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21-01-97* п. 7.4, СП 4.13130.2009 п. 4.18;  

отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (стен) инженерными и  технологическими коммуникациями в серверной ООО «Амвей» не заделаны негорючим  материалом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости ст.  ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, п. 22 Правил противопожарного режима  

допускается установка приборов приемно-контрольных и приборы управления в  помещении ООО «Амвей» не с круглосуточным пребыванием дежурного персонала ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 13.14.5;  

расстояние между приемно-контрольными приборами и приборами управления ООО  «Амвей» менее 50 мм., при смежном их расположении ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 13.14.8 и СП 5.13130.2009;  

в учебном классе ООО «Амвей» допускается ограничивание доступа к пожарному ст. ст. 1,  6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- ФЗ, п. 23 е Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается уменьшение зоны действия автоматических систем противопожарной  (стационарной автоматической установки пожаротушения) в помещениях  арендуемых  ООО «Амвей» (установлены навесные потолки типа армстронг) ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ. п.23 е Правил  противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая складское помещение хозяйственного инвентаря ООО «Амвей»  административной части здания выполнена не в противопожарном исполнении с нормированным  пределом огнестойкости ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97,  

в складском помещении хозяйственного инвентаря ООО «Амвей» расстояние от  светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 343 противопожарного режима  в РФ;  

допускается блокирование двери эвакуационного выхода из торгового зала ООО «Амвей»  ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 трального закона   № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях кафе  арендуемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 ст. ст. 1, 6, 151  

Федеарльного закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Приложение А Таблица А.З п. 38 СП 5.13130.2009;  

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в мщениях  кафе арендуемых индивидуальным предпринимателем ФИО1 ст. 1. 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7 Таблица 2 п.п. 9  СП 3.13130.2009;  

отсутствует план эвакуации людей при пожаре в помещениях кафе арендуемых  индивидуальным предпринимателем ФИО1 ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона или   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7 Правил  противопожарного режима в РФ;  

помещения кафе арендуемых индивидуальным предпринимателем ФИО1  обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям № N 1 и 2 Правил  Противопожарного режима в Российской федерации ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона -ФЗ от  22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 70 Правил Противопожарного  режима в РФ;  

при эксплуатации эвакуационного выхода из помещения кафе арендуемых  индивидуальным предпринимателем ФИО1 допускается загромождение его  различными материалами ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст.  46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима РФ;  

на дверях помещений складского назначения кафе арендуемых индивидуальным  предпринимателем ФИО1 отсутствует обозначение их категорий взрывопожарной и  пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5 7 и 8 Федерального закона  "Технический регламент о требованиях пожарном безопасности" ст. ст. 1,6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 4 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 20 б Правил  противопожарного режима в РФ;  

в складе кафе арендуемого индивидуальным предпринимателем ФИО1 I  электросветильники и лампы накаливания частично не укомплектованы защитным! плафонами,  предусмотренными конструкцией ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123 ФЗ от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ;  

в складских, административных и общественных помещениях кафе арендуемы)  индивидуальным предпринимателем ФИО1 отсутствуют таблички с номером телефона  для вызова пожарной охраны ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается хранение в складах кафе арендуемых индивидуальный предпринимателем  ФИО1 (в помещениях) веществ и материалов без учета и пожароопасных физико- химических свойств (способность к окислению, самонагревании: и воспламенению при  попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.) ст. ст. 1, 6. 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 339 Правил противопожарного  режима в РФ;  

допускается использование технических помещений (бомбоубежище) индивидуальным  предпринимателем ФИО1 для организации хранения продукции, оборудования, мебели  и других предметов, ст. ст. 1, 6, 151 Федеральной: закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 6 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается устаревание в лестничных клетках кафе арендуемых индивидуальным  предпринимателем ФИО1, кладовых и другие подсобные помещения, а также хранение  под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и другого горючего  материала, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 к Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части допускается устройство под лестничным маршем комнаты охраны и  приема пищи, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 ФЗ №  184, п. 23 к Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части и на втором этаже торговой площади не обеспечено исправное состояние  систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной  сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре,  

средств пожарной сигнализации,) и не организовано не реже 1 раза в квартал  проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты  объекта с оформлением соответствующего акта проверки, ст. ст. 1,6, 52, 54, 151 Федерального  закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, ст. 46 ФЗ № 184, п. 61 Правил противопожарного режима  в РФ;   

в офисной части в административных и общественных помещениях, (Кабинетах)  отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, ст.ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6  Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) отсутствует  инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и  неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6  Правил противопожарного режима в РФ;  

для отделки путей эвакуации (в лестничной клетке, в коридоре на втором и третьем этажах 

офисной части здания используются материалы с неисследованным  неподтвержденным) показателем пожарной опасности (краска, линолеум), ст. ст. 1, 6  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 1^:£4-ФЗ. п.  4,3,2 СП 1.13130.2009; п. 6. 25* СНиП 21-01-97*;  

в офисной части в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство  оборудовано аварийным освещением, которое должно включатся автоматически при отключении  основного освещения, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ   № 184 ст. 46; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13;  

на втором этаже в коридоре офисной части здания пожарный рукав не присоединен жому  крану, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; 6 Федерального  закона № 184-ФЗ, п. 57 Правил противопожарного режима в РФ;  

на втором этаже в коридоре офисной части здания допускается эксплуатация пожарных  шкафов из горючих материалов (дерево), ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона !3-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 57 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается блокирование двери эвакуационного выхода на втором этаже в коридоре  офисной части здания (закрыто на навесной замок), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-п. 36 б Правил  противопожарного режима в РФ;  

на втором этаже в коридоре офисной части здания допускается загромождение  эвакуационного пути и выходов (коридора) различными материалами, и другими  предметами (офисной мебелью), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части помещение 1-го, 2-го и 3-го этажей (частично) не оборудованы  автоматической пожарной сигнализацией, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, Приложение А Таблица А.З п. 38 СП 5.13  130.2009;  

в офисной части и на торговой площади второго этажа не обеспечено исправное состояние  системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, ст. ст. 1,6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 5,1 СП  3.13130.2009; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;  

в офисной части на третьем этаже электросветильники и лампы накаливания частично не  

укомплектованы защитными плафонами, предусмотренными конструкцией ст.ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42  Правил противопожарного режима в РФ;  

в фойе первого этажа офисной части здания допускается размещение звание)  горючих веществ и материалов в электрощитовой, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона, п. 42 ж Правил противопожарного режима  в РФ;   

дверь отделяющая электрощитовую в фае на первом этаже офисной части здания от  административной части выполнена не в противопожарном исполнении с нормированным  пределом огнестойкости, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; ст.  46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*;  

не обеспечена незадымляемость лифтовых холлов лифтов НАО «Юл Маркет»,  используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан,  путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и  заполнений проемов в них, соответствующих средств индивидуальной защиты и связи с  помещением пожарного поста, а также знаков пожарной безопасности, указывающих  направление к такой зоне, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 55 Правил противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая лифтовой холл от торгового зала НАО «Юл Маркет» выполнена не в  противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97*;  

в хозяйственным складе НАО «Юл Маркет» электросветильники и лампы накаливания  частично не укомплектованы защитными плафонами, предусмотренными конструкцией, ст. ст. 1,  6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ;  

не представлен документ подтверждающий нормируемый предел огнестойкости и класс  конструктивной пожарной опасности ограждающей конструкции или противопожарной  преграды, в хозяйственном складе НАО «Юл Маркет» от помещений другого класса  функциональной пожарной опасности, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ФЗ № 184 ст. 46; СНиП 21- 01-97* п. 7.4, СП 4.13130.2009 п. 4.18;  

отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (стен) инженерными и  технологическими коммуникациями в хозяйственном складе НАО «Юл Маркет» не заделаны  негорючим материалом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и  дымогазонепроницаемости, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 22 Правил противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая хозяйственный склад НАО «Юл Маркет» от административной части  выполнена не в противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости, ст. ст.  1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*;  

на дверях помещений складского назначения, в подсобном помещении АХО, склад  бракованных товаров НАО «Юл Маркет» отсутствует обозначение их категорий по  взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8  Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. ст. 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  п. 20 б Правил противопожарного режима в РФ;  

в складских, административных и общественных помещениях НАО «Юл Маркет»  отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-Р ФЗ, п. 6  Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается хранение в хозяйственном складе НАО «Юл Маркет» веществ и материалов без  учета их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию  и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.), ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  339 Правил противопожарного режима в РФ;  

аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения хозяйственного НАО «Юл  Маркет», расположены в складском помещении, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3  от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-п. 349 Правил противопожарного режима  в РФ;  

в хозяйственном складе, в гарантийном отделе НАО «Юл Маркет», расстояние от дымовых  пожарных извещателей до электросветильников, близлежащих предметов и устройств, которые  

могут оказать влияние на работу извещателя менее 0,5 м, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 123-ФЗ, п. 14.3.6 СП  5.13130.2009;  

допускается устройство на путях эвакуации НАО «Юл Маркет» раздвижной двери  турникетов, препятствующие свободной эвакуации людей (при выходе со второго этажа  лестничную клетку), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 Правил противопожарного режима в для отделки путей  эвакуации (в лестничной клетке из офисной части)  

НАО «Юл» используются материалы с неисследованным (неподтвержденным) показателем  пожарной опасности (краска), ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля года; ст.  46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 4, 3, 2 СП 1.13130.2009; п. 6.25 21-01-97*;  

Допускается хранение под лестничными маршами ведущей из офисной части НАО «Юл  Маркет» горючих материалов, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 22 июля 2008  года; ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 к Правил противопожарного режима в РФ;  

не представлен документ подтверждающий нормируемый предел огнестойкости и  конструктивной пожарной опасности ограждающей конструкции или  противопожарной преграды, в подсобном помещении АХО НАО «Юл Маркет» от  помещений другого класса функциональной пожарной опасности, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ФЗ № 184 ст. 46 СНиП 21-01-97* п. F.4, СП  4.13130.2009 п. 4.18;  

отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград (стен)  инженерными и технологическими коммуникациями в подсобном помещении АХО НАО «Юл  Маркет» не заделаны негорючим материалом обеспечивающим требуемый предел огнестойкости  и дымогазонепроницаемости, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 22 Правил противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая подсобное помещение АХО НАО «Юл Маркет» от  административной части выполнена не в противопожарном исполнении с  нормированным пределом огнестойкости, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97,  

дверь отделяющая электрощитовую НАО «Юл Маркет» от административной выполнена не  в противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости, ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*;  

в комнате охраны НАО «Юл Маркет» при смежном расположении нескольких приемно- контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм., ст. ст. 1, 6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008г., ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  13.14.8 СП 5.13 130.2009;   

в помещение с персоналом НАО «Юл Маркет», ведущим круглосуточное дежурство  не оборудовано аварийным освещением, которое должно включатся автоматически при  отключении основного освещения, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13;  

не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта  (автоматических установок пожарной сигнализации,), а именно шлейф № 11 и № 47 находятся в  выключенном состоянии, ст. ст. 1, 6, 52, 54, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ;  

в коридоре ведущего из склада НАО «Юл Маркет», допускается загромождение  эвакуационного пути и выходы (коридора) различными материалами, и другими предметами  (офисной мебелью, коробками с бумагой), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима  в РФ;  

в коридоре ведущего из склада НАО «Юл Маркет», допускается ограничение доступа к  пожарному крану № 13, 14, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 е Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается загромождение в лифтовом холле НАО «Юл Маркет» различными  материалами, изделиями, производственными отходами, мусором и другими предметами, ст. ст.  1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается фиксирование самозакрывающиеся двери холла грузовых лифтов НАО «Юл  Маркет» в открытом положении, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 г Правил противопожарного режима в РФ;  

в складе товаров НАО «Юл Маркет» расстояние от светильников до хранящихся товаров  менее 0,5 метра, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 343 Правил противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая склад товаров НАО «Юл Маркет» от административной части (кабинета  заведующего складом) выполнена не в противопожарном исполнении нормированным пределом  огнестойкости, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*;  

допускается загромождение эвакуационного выхода из склада товаров в зону выдачи товара  НАО «Юл Маркет», ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается блокирование двери эвакуационного выход ведущего из склада товаров НАО  «Юл Маркет». в лестничную клетку (закрыто на ключ), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил  противопожарного режима в РФ;  

допускается загромождение проходов между стеллажами на складе товаров НАО «Юл  Маркет», ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

дверь отделяющая склад бракованных товаров НАО «Юл Маркет» от административной  части выполнена не в противопожарном исполнении с нормированным пределом огнестойкости,  ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ,  

допускается уменьшение зоны действия автоматических систем противопожарной СП 

защиты (стационарной автоматической установки пожаротушения) в помещениях  арендуемых НАО «Юл Маркет» (установлены навесные потолки типа «Армстронг»), ст. ст. 1, 6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального 1 № 1закона № 184- ФЗ, п. 23 е Правил противопожарного режима в РФ;  

отсутствует система автоматического пожаротушения в помещениях хранения ценностей  НАО «Юл Маркет» (касса), ст. ст. 1,6. 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, Таблица A3 п.п. 31 СП 5.13130.2009;  

в полу на путях эвакуации в помещении кассы НАО «Юл Маркет» допускаются перепады  высотой менее 45 см, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ. п. 4, 3,4 СП 1.13130.2009;  

в административных помещениях арендуемых НАО «Юл Маркет» отсутствуют таблички с  номером телефона для вызова пожарной охраны, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от  22 июля 2008 года; ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6 Правил противопожарного режима  и РФ;  

в торговом зале НАО «Юл Маркет», допускается ограничение доступа к противопожарному  крану № 11, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008, чт. 46 Федерального  закона № 184-ФЗ, п. 23 е Правил противопожарного режима в РФ  

в торговом зале на первом этаже под помещениями арендуемыми НАО «Юл [АО I Маркет»  пожарные краны не укомплектованы пожарными стволами и рукавами, ст. ст. 1, 3 от К, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- ФЗ, п. 57  Правил противопожарного режима в РФ;  

не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта  (автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре),  

в торговом зале на первом этаже под помещениями арендуемыми НАО «Юл  Маркет», пожарные краны не укомплектованы пожарными стволами и рукавами, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 57  Правил противотивопожарного режима в РФ;  

отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам и водоемам,  являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами  расстояния до их месторасположения, ст. ст. 1, 6, 52, 54, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 55 Правил противопожарного режима в  РФ;  

не представлен документ подтверждающий группу горючести отделки внешних  поверхностей наружных стен здания, ст. ст. 1, 6, ст. 87 часть 11, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ.  

в корпусе № 34/10 (здание котельной): 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях  арендуемых ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника» отсутствуют таблички с номером телефона  для вызова пожарной охраны, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6 Правил противопожарного режима в РФ;  

отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях  административного и иного назначения арендуемых ЗАО «Сетевая Компания  Энерготехника», ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, Таблица А 3 п.п.38 СП 5.13130.2009;  

отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании  котельной помещениях арендуемых ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника», ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 7  Таблица 2 п.п. 17 СП 3.13130.2009;  

для отделки путей эвакуации (в лестничной клетке и коридоре административной части)  ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника» используются материалы с неисследованным  (неподтвержденным) показателем пожарной опасности (краска), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 4,3,2 СП  1.13130.2009; п. 6. 25* СНиП 21-01-97*;  

в кабинетах, лестничной клетки административной части здания котельной, на сварочном  посту, складе, в машинном зале, раздевалке, ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника»  электросветильники и лампы накаливания частично не укомплектованы защитными плафонами,  предусмотренными конструкцией, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается загромождение пути эвакуации (лестничной клетки) ведущей из  административной части ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника», ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил  противопожарного режима в РФ;  

допускается хранение под лестничными маршами ведущим из административной части  ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника» горючих материалов, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 23 к Правил  противопожарного режима в РФ;  

допускается в складском помещении ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника»  использование штепсельной розетки, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 348 Правил противопожарного режима в РФ;  

аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, расположены  внутри складского помещения, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 349 Правил противопожарного режима в РФ;  

допускается загромождение эвакуационного выхода из слесарного помещение ЗАО  «Сетевая Компания Энерготехника», ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 36 б Правил противопожарного режима в РФ;  

комплекс помещений сауны находящийся в зданиях ЗАО «Сетевая Компания  Энерготехника» 11 степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности СО не  

выгорожен от соседних помещений противопожарными перегородками 1-го типа и  перекрытиями 3-го типа, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст.  46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6.3.9 п.п. 1 СНиП 31-05-2003;  

помещение парильной ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника», не оборудовано по  периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к  внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную, ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  6.3.9 п.п. 5 СНиП 31-05-2003;  

отсутствует обособленный эвакуационный выход наружу из комплекса парильной ЗАО  «Сетевая Компания Энерготехника», ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля  2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6.3.9 п.п. 2 СНиП 31-05-2003;   

помещения раздевалок сауны ЗАО «Сетевая Компания Энерготехпика» не оборудовано  противодымными пожарными извещателями, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 6.3.9 п.п. СНиП 31-05-2003;  

на здании арендуемом ЗАО «Сетевая Компания Энерготехника» отсутствуют  указатели направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся ст.  источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами  расстояния до их месторасположения, ст. ст. 1, 6, 52, 54, 151 Федерального закона № 123-рЗ от 22  июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 55 Правил на Противопожарного  режима в РФ;  

в корпусе № 5: 

помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство не оборудовано аварийным  освещением, которое должно включатся автоматически при отключении основного освещения,  ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п. 13.14.13;  

помещения корпуса частично не оборудованы системой автоматической пожарной  сигнализации, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, НПБ 110-03 табл. 3 п. 9.2;  

помещения корпуса не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 ст. 46 Федерального  закона № 184-ФЗ, НПБ 104-03 табл. 2 п. 20;  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно  положениям N № 1 и 2, а также не соблюдены сроки их перезарядки,  освидетельствования и своевременной замены (ППР п.70);  

на огнетушителях, установленных на этажах частично отсутствуют порядковые номера  (ППР п. 475);  

на этажах в полу на путях эвакуации (переходы между торговыми залами) имеются  перепады высот частично не оборудованные лестницами с числом ступеней не менее 3-х  пандусами с уклоном не более 1:6, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.28*;  

не представлен подтверждающий документ о проведении регламентных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  автоматической противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения людей  о пожаре и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения) торгового комплекса (ППР  п. 63);  

не представлен акт проверки систем автоматической противопожарной защиты (пожарной  сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, m и  автоматического пожаротушения) с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в  квартал) (ППР п. 61);  

тамбур запасного эвакуационного выхода с 1-го этажа загроможден различными  материалами (коробками, пачками бумаг) (ППР п. 36);  

в помещении персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарного поста) не печено  наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении лов о пожаре и  неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта (ППР п. 64);  

помещение персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарный пост) не  печен ручными электрическими фонарями (ППР п. 65);  

помещение персонала ведущего круглосуточное дежурство (пожарный пост) не  оборудовано аварийным освещением, которое должно включаться автоматически при  отключении основного освещения ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 ля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 13.14.12, п.14.13;  

не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок-лиц,  осуществляющих свою деятельность на объекте (ППР п. 12);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения (Правила  противопожарного режима в РФ п. 478);  

не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,  установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (Правила  противопожарного режима в РФ п. 2);  

лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности  (Правила противопожарного режима в РФ п. 3);  

внутренние пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами и стволами  (Правила противопожарного режима в РФ п. 57);  

выходы на чердак из лестничных клеток выполнены не через противопожарные люки 2-го  типа люки ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 8.4*;  

отделка пола на путях эвакуации выполнена материалом с неисследованными показателями  пожарной опасности (линолеум), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008  года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной  защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 33 Правил противопожарного режима в РФ;  

на видных местах не вывешены таблички с указанием номеров вызова пожарной охраны  (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 6);  

отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и  эвакуационные выходы. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв.  Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 43).  

в корпусе № 5/11: 

не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,  осуществляющих свою деятельность на объекте (ППР п. 12);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения (правила противопожарного  режима в РФ п. 478);  

не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,  установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (Правила  противопожарного режима в РФ п. 2);  

лица допускаются к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности  (Правила противопожарного режима в РФ п. 3);  

внутренние пожарные краны не укомплектованы пожарными рукавами и стволами  (Правила противопожарного режима в РФ п. 57)  

помещения корпуса частично не оборудованы системой автоматической пожарной  сигнализации, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, НПБ 110-03 табл. 3 п. 9.2;  

помещения корпуса не оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, НПБ 104-03 табл. 2 п. 20;  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно положениям №№ 

1 и 2, а также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и  своевременной замены (ППР п. 70);  

на огнетушителях, установленных на этажах частично отсутствуют порядковые номера  (ППР п. 475);  

на видных местах не вывешены таблички с указанием номеров вызова пожарной  (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. пением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 6);  

отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути и  эвакуационные выходы. (Правила противопожарного режима в Российской (утв. Постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 п. 43);  

не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,  осуществляющих свою деятельность на объекте (ППР п. 12):  

заведены журналы учета первичных средств пожаротушения (Правила  противопожарного режима в РФ п. 478);  

в корпусе № 4: 

в складских, производственных, административных и общественных помещениях, мессах  открытого хранения веществ и материалов (1.2,3,4-этажи) не вывешены таблички вызова  пожарной охраны, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, Правила противопожарного в РФ п. 6;  

в помещениях корпуса (1,2,3,4-этажи) отсутствуют инструкции о мерах пожарной ст. ст. 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в Российской (утв. Постановлением Правительства РФ  от 25 апреля 2012 года № 390 п. 2);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184- противопожарного режима в РФ п. 478;  

допускается складирование горючих материалов в лифтовой (3-этаж) ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 151-ФЗ.  Правила противопожарного режима в РФ п. 42 ж;  

в лифтовой отсутствуют первичные средства пожаротушения (3-этаж) ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в РФ п. 70;  

не представлен подтверждающий документ о проведении регламентных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем  автоматической противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения о  пожаре и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения) торгового (ППР п. 63);  

на первом этаже (торговый зал) помещения разных классов функциональной пожарной  опасности не разделены противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости, а  именно помещения склада в торговом зале не выгорожено противопожарными перегородками, ст.  ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 2008 года; ст.46 Федерального закона № 184- ФЗ,  СНиП 21-01-97* п. 7.4;  

на первом этаже (торговый зал) не установлены сертифицированные противопожарные  двери с требуемым пределом огнестойкости в складских помещениях, ст. 4, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст.46 Федерального № 184- ФЗ, СНиП 12.08.02-89* п.  1.82);  

на первом этаже (торговый зал) для помещений складского назначения не и не  обозначены категории пожарной опасности и класс зоны в соответствии 5. 7 и 8 Федерального  закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. ст. 1,6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008г., ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 20  Правил противопожарного режима в РФ,  

на первом этаже (торговый зал) в помещении склада установлены штепсельные розетки, ст.  ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, п. 348 Правил противопожарного режима в РФ;  

на первом этаже (торговый зал) аппараты, предназначенные для отключения  электроснабжения помещений склада назначения размещены внутри склада, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п.  349 Правил противопожарного режима в РФ;  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно  приложениям N № 1 и 2 ",а также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и  своевременной замены, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст.  46 Федерального закона № 184-ФЗ, ППР п. 70;  

не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией на этажах торгового комплекса (на 3-м, 2-ом, 2а этажах световые табло «выход»  частично не горят при включении основного рабочего освещения, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п.  5.1; ППР п. 61;  

не представлен акт проверки систем автоматической противопожарной защиты (пожарной  сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, автоматического  пожаротушения) с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в квартал) ППР п. 61;  

помещения 2-го этажа не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации,  ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, НПБ 110-03 табл. 3 п. 38;  

на объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных  электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, ППР п. 38;  

на первом этаже (торговый зал) при размещении торгового и иного оборудования ограничен  доступ к пожарному крану, ст. ст. 1,6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года;  ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, ППР п. 23;  

на 4-ом этаже для отделки путей эвакуации административной части корпуса используются  материалы с неисследованным (неподтвержденным) показателем пожарной опасности  (линолеум), ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46  Федерального закона № 184-ФЗ, СНиП 21-01-97* п. 6.25*;  

в корпусе № 13: 

в административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и  материалов не вывешены таблички с номером вызова пожарной охраны, ст. ст 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в РФ п. 6;  

в помещениях отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, п. 2);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в РФ п. 478;  

помещения корпуса не обеспечены огнетушителями по нормам согласно приложениям N №  1 и 2, а также не соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены,  ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона   № 184-ФЗ, ППР п. 70,  

не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и управления  эвакуацией на этажах торгового комплекса (на 3-м, 2-ом, 2а этажах световые «выход» частично  не горят при включении основного рабочего освещения, ст. ст. 1, 151 Федерального закона № 123- Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п. 5.1; ППР п. 61;  

не представлен подтверждающий документ о проведении регламентных работ по  техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем ческой  противопожарной защиты (пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления  эвакуацией, автоматического пожаротушения) торгового комплекса, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального  закона .\'°123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, ППР п. 63:  

дверь выхода на кровлю здания выполнена не противопожарной 2-го типа, ст. ст. 1, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона «4-ФЗ. СНиП  21-01-97* п. 8.4;  

в корпусе эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями)  предусмотренными конструкцией светильника, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона "П-ФЗ от 22  июля 2008 года: ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ, п. 42 Правил пожарного режима в РФ; на  2-ом этаже дверь эвакуационного выхода заблокирована, ст. ст. 1, 6, 151 Федерального закона   № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-Правил противопожарного  режима в РФ, п. 36 Б;  

в корпусе № 2: 

в административных и общественных помещениях, местах открытого хранения и  материалов (1,2,3,4- этажах) не вывешены таблички с номером вызова и охраны, ст. ст. 1,6,  151 Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  (Правила противопожарного режима в РФ п. 6),  

в помещениях отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, ст. ст. 1, 6,  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением  Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, п. 2);  

не заведены журналы учета первичных средств пожаротушения, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-Правила  противопожарного режима в РФ п. 478;  

на 4-ом этаже дверь эвакуационного выхода заблокирована, ст. ст. 1, 6, 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 ввозя 2008 года; ст. 46 Федерального закона № 184-Правил  противопожарного режима в РФ,    

на 1,2, 4-этажах корпуса отсутствуют первичные средства пожаротушения, ст. ст. , 151  Федерального закона № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года; ст. 46 Федерального закона 184-ФЗ,  Правила противопожарного режима в РФ п. 70.  

Согласно статье 38 Закона N69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной  безопасности в соответствии с действующим законодательством несут в числе прочего  собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться  имуществом; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение  пожарной безопасности.  

Административное здание: 4-этажное, 

<

...>, площадью  3883,3 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:348, 3-этажное, 

<

...>, площадью 3894,9 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:329, 3-этажное, 

<

...>, площадью 1465 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:334, 2-этажное, 

<

...>, площадью 1441,2 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:347,  4-этажное, 

<

...>, площадью 35,5 кв.м., кадастровый номер  16:50:050202:277, подвал, 

<

...>, площадью 266,2 кв.м.,  кадастровый номер 16:50:050202:281, 1,2-этажное, 

<

...>,  площадью 345,6 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:283, 1-этажное, 

<

...>, площадью 23,8 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:279, 1-этажное, 

<

...>, площадью 1595,2 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:276, 1-этажное,  

<

...>, площадью 798,6 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:280,  1-этажное, 

<

...>, площадью 2412,5 кв.м., кадастровый номер  16:50:050202:172, 

<

...>, площадью 1650,5кв.м., кадастровый  номер 16:50:050202:246, 1-этажное, 

<

...>, площадью 6001,7 кв.м.,  кадастровый номер 16:50:050202:355, 2-этажное, 

<

...>, площадью  1193,4 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:350, 4-этажное, 

<

...>, площадью 467 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:296, 4-этажное, 

<

...>, площадью 114.3 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:324, 2-этажное, 

<

...>, площадью 400,3 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:322, 

<

...>, площадью 3860,4 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:290,  

<

...>, площадью 2349,3 кв.м., кадастровый номер  16:50:050202:317, 

<

...>, площадью 2338,2 кв.м., кадастровый  номер 16:50:050202:346, 

<

...>, площадью 1994,1 кв.м.,  кадастровый номер 16:50:050202:316, 2-этажное, 

<

...>, площадью  

616,6 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:299, 5-этажное, г. Казань, ул.  Сибирский тракт, д. 34, площадью 1250,9 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:298, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 2473,2 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:253, 1- этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 2871,7 кв.м., кадастровый номер  16:50:050202:249, 1,3-этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 1078 кв.м.,  кадастровый номер 16:50:050202:338, 3-этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью  7622,9 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:360, 1,2-этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.  34, площадью 6333,1 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:252, 1-этажное, г. Казань, ул.  Сибирский тракт, д. 34, площадью 634,1 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:345, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 104 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:289, г. Казань,  ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 2567,9 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:312, г.  Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 1661,8 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:328,  2-этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 3019,8 кв.м., кадастровый номер  16:50:050202:313, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 469,3 кв.м., кадастровый  номер 16:50:050202:314, 1-этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 515,3 кв.м.,  кадастровый номер 16:50:050202:315, 2-этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью  852,5 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:376, 2-этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.  34, площадью 3070,5 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:258, 1-этажное, г. Казань, ул.  Сибирский тракт, д. 34, площадью 1002,3 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:294, 1-этажное,  г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 1449,2 кв.м., кадастровый номер  16:50:050202:250, 1-этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью 542,7 кв.м.,  кадастровый номер 16:50:050202:333, 1-этажное, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, площадью  1335,8 кв.м., кадастровый номер 16:50:050202:375 принадлежит на праве собственности  закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Казанский рентный  инвестиционный фонд» под управлением ЗАО «УК «АС Менеджмент», что подтверждается  выписками из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Заявитель является управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда  недвижимости «Казанский рентный инвестиционный фонд», то есть осуществляет правомочия  собственника недвижимым имуществом на условиях доверительного управления.  

Таким образом, заявитель является лицом, уполномоченным владеть, пользоваться и  распоряжаться имуществом, т.е лицом, обязанным принимать меры пожарной безопасности в  указанном здании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере пожарной  безопасности.  

Довод заявителя о том, что ответственность за нарушение пожарной безопасности должны  нести арендаторы помещений подлежит отклонению, так как требования в оспариваемом  предписании предъявлены к соблюдению пожарной безопасности общего имущества  административного здания (пожарный пост, комната охраны, складские, административные,  технические, общественные помещения, электрощитовые, лифтовые холлы, лифтовые, системы  вентиляции и дымоудаления, дымовые пожарные извещатели, система наружного пожарного  водоснабжения, автоматическая установка пожарной сигнализации, системы оповещения людей о  пожаре, автоматическая система пожаротушения, пожарные гидранты, краны и шкафы,  эвакуационные выходы (пути), лестничные клетки, общие коридоры, тамбуры, двери коридоров,  помещений, линии электроснабжения, ограждения, внутренний пожарный водопровод, лестницы,  пожарные лестницы, выходы с них, пути и планы эвакуации, освещение (эвакуационное и  аварийное), места для курения, огнетушители), то есть к зданию в целом, а не к отдельным  помещениям, имуществу арендаторов.  

Судом принимается во внимание также тот факт, что заявителем частично исполнено  оспариваемое предписание, что подтверждается Актом проверки № 43 от 17.10.2016г.  

Ссылки заявителя на определения Советского районного суда г. Казани об отмене мер по  обеспечению иска не могут быть приняты, поскольку данными судебными актами не  устанавливались и не могли устанавливаться фактические обстоятельства, имеющие значение для  дела.  

Ссылки заявителя на решения Советского районного суда г. Казани от 25.05.2015г., от  28.05.2015г., от 29.05.2015г., от 15.06.2015г., от 17.06.2015г., от 23.06.2015г., от 01.07.2015г., от  

02.07.2015г. по заявлению прокурора о приостановлении эксплуатации зданий,  корпусов не могут быть приняты и подлежат отклонению.  

Данными судебными актами не установлено, что заявителем не допущены нарушения,  перечисленные в оспариваемом предписании.  

Ответчиком же представлен судебный акт суда общей юрисдикции, подтверждающий  допущение заявителем нарушения требований пожарной безопасности в зданиях, корпусах по ул.  Сибирский тракт, д. 34, г. Казани.  

Решением судьи Советского районного суда г. Казани ФИО2 от 10.05.2016г.  постановление начальника ОНД г. Казани УНД и ПР МЧС РФ по РТ ФИО3 № 0107- 2015-0151, 0152 от 30.09.2015г. по делу об административном правонарушении, предусмотренном  ч.ч. 1, 4 статьи 20.4 КоАП РФ, вынесенное в отношении заявителя оставлено без изменения,  жалоба заявителя без удовлетворения. В решении суда общей юрисдикции указано, что  обжалуемым постановлением ЗАО «УК «АС Менеджмент» признано виновным в совершении  административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП РФ, а  именно в том, что оно допустило нарушение требований Правил противопожарного режима в РФ,  утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года; Федерального  закона РФ № 123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности»; Федерального закона Российской Федерации № 184 «О техническом  регулировании»; НПБ 110-03; НПБ 110-04; НПБ 88-2001; НПБ 151-2000; СНиП 21-01-97*; СНиП  2.04.01-85*, 2.08.02-89*; ГОСТ Р 12.2.143-2009; ГОСТ Р 12.4.026-01; НПБ 160-97; СП  1.13130.2009; СП 2.13130.2009; СП 3.13130.2009; СП 4.13130.2009; СП 5.13130.2009; СП  6.13130.2009; СП 7.13130.2009; СП 8.13130.2009; СП 9.13130.2009; СП 10.13130.2009. По  указанным зданиям, корпусам по ул. Сибирский тракт, д.34, г. Казань в решении суда общей  юрисдикции (стр. 21-41) описаны те же нарушения пожарной безопасности, которые содержатся в  пунктах 190-455 оспариваемого предписания.  

Указанные выше решения Советского районного суда г. Казани не противоречат данному  решению суда.  

 В силу части 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации  вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения,  требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без  исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных  объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному  исполнению на всей территории Российской Федерации.  

Таким образом, оспариваемое предписание также является законным и обоснованным. 

Часть 3 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  предусматривает, что в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый  ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих  публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному  правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об  отказе в удовлетворении заявленного требования.  

При таких обстоятельствах, пункты 190-455 оспариваемого предписания соответствуют  закону, не нарушают прав и законных интересов заявителя, и признанию недействительными не  подлежат.  

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  расходы заявителя по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на него.  

 Руководствуясь статьями 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления отказать. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья А.Н. Мазитов