АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-27002/23

08 июля 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи З.П. Алмазовой,  при ведении протокола секретарем судебного заседания Скляренко Ю.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела № А53-27002/23  

по исковому заявлению муниципального казенного учреждения г. Шахты  «Шахтыстройзаказчик» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «РСК» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

об обязании, третье лицо: МБУЗ ДГБ г. Шахты Ростовской области, 

 Руководствуясь статьями 110, 169-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Принять признание обществом с ограниченной ответственностью «РСК» иска.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РСК» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу  привести систему отопления, вентиляции и кондиционирования в соответствие с рабочим  проектом шифра: 0607-2019-ОВ1, разработанным ООО «ВЕГА 93» на капитальный  ремонт МБУЗ ДГБ г. Шахты в рамках муниципального контракта от 17.06.2020г. №  0158300045120000122, а именно:  

1. Демонтировать трубы подающей магистрали на чердаке в объеме 372,2 м;  2. Смонтировать магистральные трубопроводы на чердаке:  

- 30,2 м трубопровода диаметром 20 мм;  - 78,1 м трубопровода диаметром 25 мм;  - 81,2 м трубопровода диаметром 32 мм;  - 83,8 м трубопровода диаметром 40 мм;  - 14,55 м трубопровода диаметром 50 мм;  - 30,2 м трубопровода диаметром 63 мм;  - 27,5 м трубопровода диаметром 75 мм;  - 25,4 м трубопровода диаметром 90 мм;  - 5,2 м трубопровода диаметром 100 мм.  

3. Проложить обратную линию из полипропиленовой трубы VALTEC (или аналог),  типа PP-ALUX PN25, армированной алюминием диаметром 20мм протяженностью 9,9м  на стояке № 16 с подключением к отопительным приборам, для формирования  двухтрубной системы в объеме 1 стояка;  

4. Отключить отопительный прибор в кабинете № 220 от «исчезающего стояка»  путем демонтажа подводки диаметром 20мм протяженностью 1,5м.  

При выполнении работ по приведению системы отопления, вентиляции и  кондиционирования в соответствие с рабочим проектом шифра: 0607-2019-ОВ1,  разработанным ООО «ВЕГА 93» на капитальный ремонт МБУЗ ДГБ г. Шахты  руководствоваться заключением судебной экспертизы № 117-23 от 26.12.2023 и  дополнениями к ней исх. № 69-24 от 03 июня 2024 года, произведенными ООО «Новая  экспертиза».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РСК» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 800 рублей  государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения, через суд принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты  вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии,  что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья З.П. Алмазова