33/2018-330248(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-7469/2018

г. Ярославль

10 июля 2018 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление федерального государственного  казенного учреждения комбината "Октябрьский" Управления Федерального агентства  по государственным резервам по Центральному федеральному округу (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к акционерному обществу "Пересвет-Инвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать акционерное общество "Пересвет-Инвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в 30-дневный срок со дня вступления решения суда в законную силу  устранить недостатки выполненных работ по государственному контракту от  28.05.2013 № 106-Д/2013, а именно:  

- заменить газоанализаторы СГОЭС-М11 в количестве 10 штук;  

- заменить зачистные РГС в количестве 5 штук (4 РГС 50 куб.м., 1 РГС 10 куб.м. с  последующим испытанием на рабочее разрежение;  

- восстановить опоры технологических трубопроводов, восстановить фундамент  вакуумно-зачистных РГС;  

- восстановить фундамент вытяжных вентиляторов продуктовой насосной; - установить частотный преобразователь (преобразователь частоты); 

- установить причину вибрации на задвижках № 3 и № 4 продуктовой насосной и  устранить причину;  

- заменить ЦБУ измерительного комплекса АСН-14 ЖД (1 шт.);  

- произвести пуско-наладочные работы программного обеспечения УПЭС-50  системы контроля загазованности;  

- восстановить экоподдон блока фильтров грубой очистки;  

- восстановить лакокрасочное покрытие (ЛКП) оборудовании и  металлоконструкции сливо-наливной ж.д. эстакады, металлоконструкций кабельной  эстакады от участка трансформаторной подстанции до продуктовой насосной станции,  продуктовой насосной станции, зачистных трубопроводах;  

- наладить дисковые затворы №№ 3,5,А,В; - устранить протечку воды на полу в помещении насосной водотушения; 

- устранить протечки кровельного покрытия здания продуктовой насосной; - устранить проникновение грунтовых вод в помещение продуктовой насосной; 

- заменить зачистные РГС №№ 7, 8, 9, 10, 11 с последующим испытанием на  рабочее разрежение;  

- заменить термометр сопротивления поз. ТС 004 зав. № 654; - заменить датчики избыточного давления-разряжения; 

 - заменить манометр дифференциальный показывающий типа ДП ИФНС России  по Заволжскому району г. Ярославля. № 114, установленный на фильтре тонкой  очистки (ФГк-360.М1-1,6 с фильтрующим элементом);  

- заменить автоматику управления работой электроприводных задвижек № 1, 2, 3, 4  или задвижки № 1, 2, 3, 4;  

- заменить арматуру, установленную на трубопроводах идущих от  "каплесборников" до трубопроводов, соединяющих наливные устройства в  железнодорожные цистерны.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Взыскать с акционерного общества "Пересвет-Инвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000,00 руб. государственной  пошлины.  

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Лапочкина И.М.