АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-285231/18-5-1642

г. Москва

10 июля 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Киселевой Е.Н., единолично, при ведении протокола судебного заедания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску: Федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция единого  заказчика Федеральной налоговой службы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  дата регистрации: 04.01.2003, адрес: 127381, 

<

...>)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно- строительное объединение «Казань» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  регистрации: 29.12.2002, адрес: 420015, 

<

...>)  

третье лицо 1: Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной  налоговой службы (г. Москва) (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  регистрации: 28.11.2002, адрес: 125373, 

<

...>)  

третье лицо 2: Общество с ограниченной ответственностью «Радиус груп» (ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.02.2003, ИНН: 

<

***>, адрес: 123592,  

<

...>, 12);  

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ в заседании приняли участие: от истца: ФИО2, дов. № 01/19 от 09.01.2019г., диплом; от ответчика: не явился, извещен; 

от третьего лица 1: ФИО3 по дов. № 03-01/19/189 от 25.04.2019; ФИО4 по  дов. № 03-01/19/60 от 19.01.2019г.;  

от третьего лица 2: не явился, извещен. эксперт: ФИО5, паспорт. 

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Производственно- строительное объединение «Казань» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу:  

Обеспечить ремонт или замену вышедшего из строя источника бесперебойного  питания AEG Protect Blue 500 kBa;  

Обеспечить возмещение необходимого объема огнетушащего вещества взамен  использованного для тушения возгорания источника бесперебойного питания AEG  Protect Blue 500 kBa, а именно заправку баллонов огнетушащим веществом Novec 3М  из 62 баллонов общим объемом 10 272 л (6 880 кг), из которых 50 баллонов МПА-NVC  1230 42-180-50 объемом 180 л. (122 кг) и 12 баллонов МПА-NVC 1230 42-106-50  объемом 106 л. (65 кг);  

Безвозмездно собственными силами и средствами устранить выявленные  недостатки работ, выполненных по государственному контракту № ПД-2012-53/1 от  11.12.2012 г., указанные в Приложении № 1 к Протоколу совещания комиссии по факту  возгорания источника бесперебойного питания (ИБП) на объекте РЦОД № 1 от  20.07.2018 г., а именно:  

 №  п/п  

Гарантийные требования ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» 

1 

Заменить адаптер передачи сигнала (АССВ-030) в тепловой камере № 2 узла  учета тепловой энергии  

2 

Заменить модем (An Com RM/S) в водопроводном колодце № 1 узла учета воды. 

3 

Заменить электрический кабель внутриплощадочных кабельных линии между  технологической зоной (НКУ-0,4 кВ SG.B5) и шкафом управления станции  очистки ливневых стоков.  

4 

Заменить электродвигатель на подъемных воротах в помещениях №№ 115, 167,  Технологической зоны.  

5 

Установить стеновые приточные решетки в здании Электростанции. 

6 

Восстановить гидроизоляционное покрытие обеспечивающее герметичность  стен тепловой камеры узла учета тепловой энергии.  

7 

Произвести ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны в районе тамбура помещения № 104 вокруг  вентиляционного короба. Произвести ремонт стен и потолка помещения № 104 в  местах протечек.  

8 

Произвести ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны над лестницей ЛК-1. Произвести ремонт стен и  потолка помещения лестницы ЛК-1 в местах протечек.  

9 

Произвести работы по замене покрытия наливного пола в помещении № 103  тамбур 1-го машинного зала Технологической зоны  

10  

Произвести работы по замене покрытия наливного пола в помещении № 152  тамбур 2-го машинного зала Технологической зоны  

11  

Произвести ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Административно-бытового комплекса. Ремонт помещения № 104  (сан/узел) в местах протечек  

12  

Произвести ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны в районе помещения № 104 вокруг вентиляционного  короба. Выполнить ремонт стен и потолка помещения № 104.  

13  

Выполнить ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны над лестницей ЛК-1 в районе помещения № 120.  Выполнить ремонт стен и потолка помещения № 120 (лестница ЛК-1).  

14  

Выполнить ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны в районе помещения № 105 (вестибюль). Выполнить  ремонт стен и потолка помещения № 105 в местах протечек.  

15  

Произвести ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны над лестницей ЛК-2 в районе помещения № 121.  Выполнить ремонт стен и потолка помещения № 121.  

16  

Произвести ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны над лестницей ЛК-3 в районе помещения № 147.  

Выполнить ремонт стен и потолка помещения № 147. 

17  

Выполнить ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны над лестницей ЛК-4 в районе помещения № 151.  Выполнить ремонт стен и потолка помещения № 151.  

18  

Выполнить ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Электростанции в районе помещения № 113 (ДГУ-5). Ремонт стен и  потолка помещения № 113(ДГУ-5).  

19  

Выполнить работы по замене покрытия наливного полимерного пола в  помещении № 204 и № 208 (помещения воздушных камер горячего воздуха  серверных) Технологической зоны.  

20  

Выполнить работы по замене покрытия наливного полимерного пола в  помещении чердачного пространства № 203 (коридор между двух воздушных  камер горячего воздуха серверных) Технологической зоны.  

21  

Выполнить ремонт пирога кровельного покрытия с заменой крепежа  теплоизоляционного слоя к плите покрытия здания электростанции с  восстановлением гидроизоляционного слоя по всей площади кровли.  

22  

Выполнить ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны в районе помещения № 105 (вестибюль), ремонт  стен и потолка помещения № 105.  

23  

Выполнить ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) Технологической зоны в районе помещения № 146 (вестибюль), ремонт  стен и потолка помещения № 146.  

24  

Выполнить ремонт кровельного покрытия (восстановить гидроизоляционный  слой) перехода из Административно-бытового комплекса в Технологическую  зону в районе помещения № 147, ремонт стен и потолка помещения № 147.  

25  

Выполнить ремонт стен помещения Технологической зоны № 302 (воздушная  камера горячего воздуха серверной).  

26  

Выполнить ремонт стен (восстановить штукатурно-малярные слои отделки)  помещения Технологической зоны № 303 (воздушная камера горячего воздуха  серверной).  

27  

Выполнить ремонт кровельного покрытия Технологической зоны в районе  помещения № 166 (помещение распаковочной), ремонт стен и потолка  помещения № 166.  

28  

Выполнить ремонт стен и потолков (восстановить штукатурно-малярные слои  отделки) в помещениях Технологической зоны № 112 и № 105 (вестибюль).  

29  

Восстановить работоспособность источника бесперебойного питания SKAT- V.24/220AC в шкафах 1,2,4 телевизионной системы видеонаблюдения  периметра.  

30  

Заменить аккумуляторную батарею АКБ LONG WP9-12SHR 9 Ah источника  бесперебойного питания АРС Smart- UPS RT 3000va телевизионной системы  видеонаблюдения.  

31  

Заменить аккумуляторные батареи (АКБ DELTA HR 12-45) в системе  оперативного тока электростанции.  

32  

Восстановить герметичность мембранного полимерного обеспыливающего  покрытия технологических отверстий воздушных камер горячих коридоров в  перекрытиях между помещениями № 204, № 208 и № 302, № 303 Технологической  зоны.  

В случае неисполнения Обществом с ограниченной ответственностью  

«Производственно-строительное объединение «Казань» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) решения суда в течение установленного срока, Федеральное казенное  учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой  службы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) вправе совершить указанные  

действия силами третьих лиц за счет Общества с ограниченной ответственностью  «Производственно-строительное объединение «Казань» (ОГРН 1021603643291, ИНН  1660056570) с взысканием затраченных средств с Общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ОГРН  1021603643291, ИНН 1660056570).  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственно- строительное объединение «Казань» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция единого заказчика  Федеральной налоговой службы» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по  уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.   

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева