900110127_34791724 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-10369/22-141-80

г. Москва

16 февраля 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Мусаатаевой Ш.К.  

рассмотрел дело по иску Государственного автономного учреждения Самарской  области «Самара Арена» (ИНН 6312201190)  

к ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1660056570)  

с участием 3-х лиц: Министерство спорта Российской Федерации, Министерство  спорта Самарской области, Министерство имущественных отношений Самарской  области, ФГУП «Спорт-Инжиниринг»  

об обязании устранить недостатки работ 

В судебное заседание явились: от истца – Смирнова А.В. по доверенности от 30.12.2022г., от ответчика – не явился, извещен, от Министерства спорта Российской Федерации - не явился, извещен, от Министерства спорта Самарской области - не явился, извещен, 

от Министерства имущественных отношений Самарской области - не явился,  извещен,  

от ФГУП «Спорт-Инжиниринг» - не явился, извещен, 

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1660056570) в течение 30 календарных  дней со для вступления решения в законную силу безвозмездно устранить  собственными силами и средствами недостатки работ, выполненные в рамках  государственного контракта № 28-08-01 от 28.08.204г., заключенного между  Государственным автономным учреждением Самарской области «Самара Арена»  (ИНН 6312201190) и Обществом с ограниченной ответственностью  «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1660056570), а  именно:  

- в помещении D.1.021, D.1.025, D.1.022, D.1.024 скрытые в стене  полипропиленовые трубы холодного и горячего подающие воду к санитарно-техническим приборам не пропускают воду (возможно неудовлетворительная пайка  труб). Необходимо произвести вскрытие стены и точечную замену участков  трубопровода диаметра 20. (11 участков);  

- в наружных сетях хозяйственно-бытовой канализации требуется  прочистка/замена участка трубы наружной подземной хозяйственно-бытовой  канализации, а именно:  

от колодца К1-20 до колодца К1-21 (Ду-200 мм, L=28,6 м.п.) (в связи с тем,  что проходное отверстие труб залито бетоном (ориентировочно на 70%, при  строительстве и мероприятия по прочистке и удалению бетона из трубы  результатов не дали);  

участок трубопровода наружной подземной хозяйственно-бытовой  канализации от колодца К1-83 до колодца Kl-74 (1 участок, общая протяженность  25,5 м/п, Ду-160 мм) разрушен (ориентировочно при проведении строительных  работ), ориентировочно необходима замена участка трубы - около 6 м/п. Точно  определить необходимую длину участка под замену возможно только после  вскрытия участка;  

- в камерах хранения сектора В отсутствует подземное соединение (есть  разрыв) выпуска канализационной трубы Ду110 камеры хранения с  канализационным колодцем К1-8. В результате этого сточные воды с камеры  хранения не отводятся в канализационный колодец, а скапливаются под самим  зданием (на манер выгребной ямы);  

- на оси D 320, со стороны консоли -по оси D 315 произошло разрушение  (разрыв) монтажного сварного соединения нижнего пояса фермы ФХ5 в оси D 320,  со стороны консоли -по оси D 315;  

- вблизи телефонного колодца № 75, расположенного согласно рабочей  документация № 155.1/16-01-НСС «Раздел 5. «Сети связи» произошло проседание  асфальтобетонного покрытия площадью 30 кв.м.;  

- сварные соединения фермы ФХ-5 15 сварных соединений фермы ФХ-5  имеют дефекты сварных швов, превышающие допустимые значения.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН 1660056570) в доход Федерального  бюджета РФ 6 000руб. 00коп. госпошлины.  

Взыскать с Государственного автономного учреждения Самарской области  «Самара Арена» (ИНН 6312201190) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Производственно-строительное объединение «Казань» (ИНН  1660056570) 870 000руб. 00коп. расходов на проведение экспертизы.  

Взыскать с Государственного автономного учреждения Самарской области  «Самара Арена» (ИНН 6312201190) в пользу АНО «Институт научных  исследований и судебных экспертиз» (ИНН 7707460929) 4 130 000руб. 00коп.  расходов на проведение экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья А.Г. Авагимян