Арбитражный  суд  Брянской  области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации   

 

РЕШЕНИЕ

Дело №А09-2335/2021

город Брянск

08 ноября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 02.11.2022.

Решение в полном объеме изготовлено 08.11.2022.

Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Земченковой Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области, г. Брянск, к обществу с ограниченной ответственностью «Курортстрой», г. Грозный Чеченской республики,

третьи лица: 1) ФИО2, 2) ООО «Оникс», 

<

...>) МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска, 

<

...>) общество с ограниченной ответственностью «Технология», 

<

...>) ГУП «Брянсккоммунэнерго», 

<

...>) ОАО «РЖД», 

<

...>) Прокуратура Брянской области, г. Брянск,

о понуждении подрядчика устранить недостатки работ,

при участии в заседании:

от истца – ФИО3 (доверенность № 17 от  17.08.2022, диплом от 12.07.2021);

от ответчика –ФИО4 (доверенность от 20.01.2022, диплом от 14.06.2002), ФИО5 (доверенность № 2 от 23.03.2022);

от третьих лиц –1) не явились, 2) не явились, 3) не явились, 4) не явились, 5) ФИО6 (доверенность №01-д от 10.01.2022, диплом от 20.07.2009);  6) не явились, 7) ФИО7 (доверенность №08/2022 от 11.07.2022, удостоверение ТО №302679 от 11.07.2022), 

установил:

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области, г. Брянск, обратился в Арбитражный суд Брянской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Курортстрой», г. Грозный Чеченской республики, о понуждении подрядчика устранить недостатки, допущенные при производстве капитального ремонта системы отопления дома,  расположенного по адресу: 

<

...> по договору №218.КР2020 от 27.03.2020 в срок до сентября 2023 согласно представленному перечню-работ (с учетом принятого судом уточнения исковых требований в соответствии со ст. 49 АПК РФ).

В порядке статьи 51 АПК РФ, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО2, ООО «Оникс», МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска, ООО «Технология», ГУП «Брянсккоммунэнерго», ОАО «РЖД», Прокуратура Брянской области.

Третьи лица - ФИО2, ООО «Оникс», МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска, ООО «Технология», ОАО «РЖД», г. Брянск, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились. 

Суд счел возможным провести судебное заседание в отсутствие не явившихся представителей в порядке статей 156, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы лиц участвующих в деле, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «Курортстрой» (подрядчик) и Фондом (заказчиком) заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 01.04.2020 №218.КР.2020, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>. 

Согласно пункту 1.2 договора подрядчик обязуется выполнить работы своими силами или с привлечением субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, включая выполнение строительно-монтажных работ на объекте, сооружение и демонтаж временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков (дефектов), сдачу объекта по акту о вводе в эксплуатацию, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных неразрывно связанных работ.

Сроки начала и окончания работ указаны в Приложении №1 договора, которые определены по результатам электронного аукциона. Дата начала выполнения работ – 01.04.2020. Дата окончания выполнения работ – 29.06.2020 (пункт 2.2 договора, Приложение №1 к договору).

Цена договора составляет 3 331 885 руб. 44 коп.

По актам формы КС-2, КС-3, подрядчиком сданы работы предусмотренные контрактом,  работы приняты заказчиком о чем имеется отметка в актах.

Согласно п. 9.1. подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах пяти лет гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

В соответствии с п. 9.2, если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прекращается со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. После устранения выявленных нарушений течение гарантийного срока начинается снова, в том числе на работы, выполненные в порядке устранения выявленных нарушений (п. 9.3 договора).

Качество выполняемых работ, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим  регламентам или техническим условиям и требованиям настоящего контракта, изложенным в технической документации на протяжении гарантийного срока. 

В указанный период в связи с поступлением жалоб жителей на низкую температуру в помещениях квартир дома №37 по ул. Вокзальной г. Брянска после проведенного капитального ремонта системы отопления, 25.01.2021 г. и 04.02.2021 г. были проведены комиссионные осмотры отремонтированных сетей в присутствии представителей Регионального фонда капитального ремонта МКД Брянской области, МУП «Жилкомсервис» Бежицкого района г. Брянска, ООО «Курортстрой», организации осуществлявший строительный контроль ООО «Оникс», проектной организации ООО «Технология», а также собственников помещений дома.

При осмотре стояков системы отопления выявлены нарушения, именно зауживание внутреннего диаметра труб при замене стальных труб Ду20х2,8 9 (по проекту) на полипропиленовые DN25 (с внутренним диаметром 16,6 мм). Зауживание составляет 4,6 мм.

В претензии от 09.02.2021 Регионального фонда капитального ремонта МКД Брянской области указало ООО «Курортстрой» на обнаруженные в гарантийный период недостатки и дефекты, потребовав их устранения.

Согласно п. 9.4 договора подрядчик рассматривает документы, представленные заказчиком в соответствии с пунктом 9.2. договора, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и в случае согласия устраняет выявленные нарушения в сроки, установленные в документах или отдельно согласованные с заказчиком. В случае, несогласия подрядчика с информацией, представленной заказчиком (полностью или частично), он обязан в вышеуказанный срок представить письменное мотивированное возражение с приложением подтверждающих документов. В случае, если заказчик не согласен с возражениями подрядчика, заказчик по вправе привлечь других лиц для устранения выявленных нарушений с возложением на подрядчика всех расходов, связанных с устранением выявленных нарушений.

Ссылаясь на то, что требование об устранении недостатков оставлено подрядчиком без удовлетворения, управление обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (статья 740 ГК РФ).

Одним из условий договоров подряда является качество выполненной подрядчиком работы, которое должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (статья 721 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 Кодекса).

В силу пункта 1 статьи 723 и пункта 1 статьи 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах; в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика, в частности, безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Таким образом, положения названных норм предусматривают презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленные в пределах гарантийного срока, и безвозмездное устранение недостатков только при выполнении подрядчиком работ с отступлениями от договора подряда.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 12 и 13 информационного письма от 24.01.2001 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, не лишает его права представить суду возражения по объему и стоимости работ. Заказчик также не лишен права представить суду свои возражения по качеству работ, принятых им по двустороннему акту.

Как следует из дела, такие возражения заказчиком представлены.

Пунктом 1 статьи 716 ГК РФ установлено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (пункт 2 статьи 716 ГК РФ).

Проверка качества работ, выполняемых подрядчиком, является неотъемлемым правом заказчика (пункт 1 статьи 715 ГК РФ).

В силу статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. При наличии гарантийного срока бремя доказывания причин возникновения недостатков возлагается на подрядчика.

Согласно пункту 5 статьи 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Заключение эксперта в силу части 2 статьи 64 АПК РФ является одним из доказательств по делу и исследуется судом наряду с другими доказательствами.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. При этом каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 АПК РФ).

Из материалов дела следует, что в подтверждение несоответствия результата работ истец представил акт от 04.02.2021 о дефектах, выявленных в гарантийный период,  и ответчиком иными доказательствами не опровергнуты. 

Кроме того в рамках рассмотрения дела № А09-2335/2021 в связи с возникшим спором между сторонами относительно  качества выполненных работ по ходатайству истца в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначена судебная экспертиза, проведение которой поручено экспертам  Общества с ограниченной  ответственностью  «НП ТЭКтест-32» ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11.

Согласно заключению экспертов ООО «Курортстрой», с учетом принятого общего решения собрания собственников МКД Вокзальная, 37, но без согласования с заказчиком (Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области) и внесения изменения в проектное решение, выполнил работы по замене металлических трубопроводов системы теплоснабжения на полипропиленовые. В письменном обращении ООО «Курорстрой» к Фонду капитального ремонта МКД по Брянской области о согласовании замены металических труб системы отопления на полипропиленовые армированные стекловолокном согласовывался наружный диаметр. При этом внутренний диаметр (полипропиленовых и металлических) труб отличается.

Из заключения экспертизы следует, что имеются недостатки в выполненных работах; выявленные недостатки возникли по причине того, что некоторые работы были выполнены с отступлением от локальной сметы.

Экспертным заключением установлена необходимость, выполнение определенных видов работ в связи с наличием нарушений при производстве работ по капитальному ремонту системы отопления – заужения пропускной способности трубопроводов при замене трубопроводов из металла на полипропиленовые, повлекший к нарушению гидравлического режима теплоснабжения.

В  судебном заседании  судом были допрошены эксперты ФИО10, ФИО8, которые подтвердили выводы отраженные в экспертном заключении. 

Оценив указанное экспертное заключение по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает, что в заключении отражены все, предусмотренные частью 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации сведения; экспертное заключение является ясным и полным, сомнений в его достоверности и противоречий в выводах, которые являются обоснованными, не имеется. 

Эксперт исчерпывающе ответил на вопросы, поставленные перед ним судом, сторонами, какая-либо неопределенность в экспертном заключении отсутствует, неясности или неполноты не установлено. Эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Кроме того, суд отмечает, что ответчиком ходатайств о назначении повторной и дополнительной экспертизы по делу  не заявлено. 

Учитывая, что ответчик является профессиональным участником  рынка оказания услуг в соответствующей области, требования об устранении недостатков  заявлены в период гарантийных обязательств, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующим в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны.

Истец при обращении с иском в суд платежными поручениями №5375 от 10.12.2020, №5374 от 10.12.2020 произвел оплату государственной пошлины в размере 4 000 руб.

В связи с удовлетворением исковых требований госпошлина  в сумме  6 000 руб.  относятся на ответчика и подлежит взысканию в пользу истца в сумме 4 000 руб., в оставшейся части подлежат взысканию в доход федерального бюджета РФ в сумме 2 000 руб.

В соответствии со статьей 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Определением суда от 30.09.2021 по делу №А09-2335/2021 назначена экспертиза, проведение которой поручено экспертам  Общества с ограниченной  ответственностью  «НП ТЭКтест-32» ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11. 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области платежным поручением №3831 от 03.09.2021 перечислило за проведение экспертизы на депозитный счет Арбитражного суда Брянской области  105 000 руб.

Определением суда от 17.02.2022 заявление ООО «НП ТЭКтест-32»  об увеличении стоимости экспертизы удовлетворено. Стоимость экспертизы, назначенной определением суда от 30.09.2021  по делу №А09-2335/2021, установлена в размере  145 000 руб. 

Следовательно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 105 000 руб. расходов  на оплату экспертизы, в оставшееся части подлежат взысканию в пользу экспертной организации- ООО «НП ТЭКтест-32» в сумме 40 000 руб.  

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать  ООО «Курортстрой» безвозмездно в срок  до сентября 2023  года устранить недостатки, допущенные при производстве капитального ремонта системы отопления дома,  расположенного по адресу: 

<

...> по договору №218.КР2020 от 27.03.2020, а именно: 

1. В подвале дома заменить полипропиленовую  трубу Ø25х4,2 (стояки) на полипропиленовую  трубу Ø32 х4,4 (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=110 м;

2. В подвале дома заменить полипропиленовую трубу Ø32 (стояки) (по согласованию соответствующего проектного решения) протяженность L=25 м;

3. В подъезде №1 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø25 протяженность L=3,5 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);

4. В подъезде №1 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø25 протяженность L=3,0 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);

5. В подъезде №2 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø25 протяженность L=3,5 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);

6. В подъезде №2 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø25 протяженность L=3,0 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);

7. В подъезде №3 заменить полипропиленовую  трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø25 протяженность L=3,5 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);

8. В подъезде №3 заменить полипропиленовую  трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø25 протяженность L=3,0 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);

9. В подъезде №4 заменить полипропиленовую  трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø25 протяженность L=3,5 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);

10. В подъезде №4 заменить полипропиленовую  трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø25 протяженность L=3,0 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор);

11. На кухне квартиры №1 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

12. В зале квартиры №1 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

13. В спальне квартиры №1 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

14. В ванной квартиры №1 заменить полипропиленовую  трубу Ø25 на полипропиленовую  трубу Ø32 протяженность L=2,7;

15. В спальне квартиры №2 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

16. В спальне квартиры №2 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычках;

17. В зале квартиры №2 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

18. На кухне квартиры №2 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

19. В ванной квартиры №2 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

20. В зале квартиры №3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57; 

21. В спальне квартиры №3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

22. В спальне №2 квартиры №3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

23. На кухне квартиры №3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

24. В ванной квартиры №3 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

25. На кухне квартиры №4 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (отсутствует в проектном решении, необходимо согласовать диаметр);

26. В зале квартиры №4 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

27. В спальне квартиры №4 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения);

28. В ванной квартиры №4 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

29. В спальне квартиры №5 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

30. В зале квартиры №5 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

31. В кухне квартиры №5 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

32. В зале квартиры №6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

33. В спальне квартиры №6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

34. На кухне квартиры №6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

35. В спальне №2 квартиры №6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

36. В ванной квартиры №6 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

37. В спальне квартиры №7 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

38. В спальне квартиры № 7 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

39. В зале квартиры №7 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

40. На кухне квартиры №7 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

41. В ванной квартиры №7 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

42. На кухне квартиры №8 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

43. В зале квартиры №8 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

44. В спальне квартиры №8 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

45. В ванной квартиры №8 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

46. В зале квартиры №9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

47. В комнате №1 квартиры №9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

48. В комнате №2 квартиры №9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

49. На кухне квартиры №9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

50. В ванной квартиры №9 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

51. В спальне квартиры №10 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

52. В спальне квартиры № 10 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

53.  В зале квартиры №10 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения);

54. На кухне квартиры №10 заменить полипропиленовую трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения);

55. В ванной квартиры №10 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

56. В зале квартиры №11 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,9 м;

57. В спальне квартиры №11 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,9 м;

58. В спальне квартиры №11 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

59. На кухне квартиры №11 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,9 м;

60. В ванной квартиры №11 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

61. В зале квартиры №12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

62. В спальне №1 квартиры №12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

63. В спальне №2 квартиры №12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

64. В спальне №2 квартиры №12 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

65. На кухне  квартиры №12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

66. В ванной квартиры №12 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

67. В зале квартиры №13 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,4 м;

68. В спальне квартиры №13 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,5 м;

69. В спальне квартиры №13 демонтировать в радиаторе крана Маевского выполнить как в зале - полипропиленовая труба Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,5 м;

70. На кухне квартиры №13 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) выполнить как в зале - полипропиленовая труба Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,1 м, протяженность L=1,5 м;

71. В ванной квартиры №13 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

72. В зале квартиры №15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м;

73. В спальне №1 квартиры №15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,9 м;

74. В спальне №2 квартиры №15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,1 м;

75. В спальне №2 квартиры №15 установить клапан сброса воздуха в верхней точке;

76. На кухне квартиры №15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,4 м;

77. В ванной квартиры №15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

78. На кухне  квартиры №16 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

79. В спальне квартиры №16 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

80. В спальне квартиры №16 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

81. В зале квартиры №16 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

82. В зале квартиры №16 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

83. В спальне №2 квартиры №16 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

84. В ванной квартиры №15 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

85. На кухне квартиры №17 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

86. На кухне квартиры №17 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

87. В спальне квартиры №17 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

88. В зале квартиры №17 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

89. В ванной квартиры №17 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

90. В зале квартиры №18 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

91. На кухне квартиры №18 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

92. В спальне квартиры №18 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

93. В ванной квартиры №18 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

94. В зале квартиры №19 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

95. В спальне №1 квартиры №19 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

96. На кухне квартиры №19 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

97. В спальне №2 квартиры №19 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

98. В ванной квартиры №19 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

99. В зале квартиры №20 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

100. На кухне квартиры №20 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

101. В ванной квартиры №20 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

102. В спальне квартиры №21 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

103. В зале квартиры №21 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

104. На кухне квартиры № 21 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

105. В ванной квартиры №21 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

106. На кухне квартиры № 22 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

107. В комнате квартиры № 22 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

108. В зале квартиры № 22 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

109. В комнате №2 квартиры №22 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

110. В ванной квартиры №22 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

111. В спальне квартиры №23 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

112. На кухне квартиры №23 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

113. В ванной квартиры №23 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

114. В зале квартиры №24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

115. В зале квартиры №24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

116. В комнате квартиры №24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

117. На кухне квартиры №24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

118. В ванной квартиры №24 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

119. На кухне квартиры №25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

120. В комнате №1 квартиры №25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

121. В зале квартиры №25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

122. В комнате №2 квартиры №25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

123. В ванной квартиры №25 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

124. В ванной квартиры №25 сделать перемычку между подачкой и обраткой согласно проекта.

125. В зале квартиры №27 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

126. В комнате квартиры №27 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

127. На кухне квартиры №27 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

128. В ванной квартиры №27 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

129. В зале квартиры № 28 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м;

130. В спальне №1 квартиры №28 заменить полипропиленовую трубуØ25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,9 м;

131. В спальне №2 квартиры №28 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,1 м;

132. В спальне №2 квартиры №28 автоматический клапан сброса воздуха установить в верхней точке;

133. На кухне квартиры №28 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,4 м;

134. В ванной квартиры №28 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

135. На кухне квартиры №29 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,62 м;

136. На кухне квартиры №29 демонтировать отбор горячей воды из системы отопления;

137. На кухне квартиры №29 автоматический клапан сброса воздуха установить в верхней точке;

138. В комнате квартиры №29 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,1 м;

139. В комнате квартиры №29 демонтировать отбор горячей воды из системы отопления;

140. В ванной квартиры №29 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

141. В зале квартиры №30 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,95 м; 

142. В зале квартиры №30 демонтировать отбор горячей воды из системы отопления;

143. В зале квартиры №30 автоматический клапан сброса воздуха установить в верхней точке;

144. В комнате квартиры №30 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,7 м; 

145. В зале квартиры №30 демонтировать отбор горячей воды из системы отопления;

146. На кухне квартиры №30 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,8 м;

147. В ванной квартиры №30 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

148. На кухне квартиры №31 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

149. В спальне квартиры №31 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57; 

150. В зале квартиры №31 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

151. В зале квартиры №31 заменить полипропиленовую трубу Ø20 (сквозной стояк) на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,7 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

152. В ванной квартиры №31 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

153. На кухне квартиры №32 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

154. В зале квартиры №32 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

155. В ванной квартиры №32 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

156. На кухне квартиры №34 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

157. В спальне квартиры №34 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

158. В зале квартиры №34 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

159. В зале квартиры №34 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм (сквозная труба через комнату) на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

160. В ванной квартиры №32 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

161. В зале квартиры №35 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

162. На кухне квартиры №35 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

163. В ванной квартиры №35 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

164. В зале квартиры №37 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

165. В зале квартиры №37 заменить полипропиленовую трубу Ø20 на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

166. В спальне квартиры №37 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

167. В ванной квартиры №37 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

168. В зале квартиры №38 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

169. На кухне квартиры №38 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

170. В ванной квартиры №38 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

171. В зале квартиры №41 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

172. На кухне квартиры №41 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

173. В ванной квартиры №41 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

174. На кухне квартиры №43 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,9 м;

175. На кухне квартиры №43 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

176. В спальне квартиры №43 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,73 м;

177. В зале квартиры №43 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м;

178. В зале квартиры №43 автоматический клапан сброса воздуха установить в верхней точке;

179. В ванной квартиры №43 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

180. В комнате квартиры №44 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,6 м;

181. На кухне квартиры №44 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=1,72 м;

182. На кухне квартиры №43 автоматический клапан сброса воздуха установить в верхней точке;

183. В ванной квартиры №44 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

184. В зале квартиры №45 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м (под полом);

185. В комнате квартиры №45 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м (под полом);

186. В ванной квартиры №45 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

187. На кухне квартиры №46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

188. В спальне №1 квартиры №46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

189. В зале квартиры №46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

190. В спальне №2 квартиры №46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

191. В ванной квартиры №46 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

192. На кухне квартиры №47 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

193. В зале квартиры №47 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

194. В зале квартиры №47 привести в соответствие с проектом запорный орган на перемычки;

195. В спальне квартиры №47 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

196. В спальне квартиры №47 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

197. В ванной квартиры №47 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=1,7;

198. На кухне квартиры №48 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (отсутствует в проектном решении, необходимо согласовать диаметр) протяженность L=0,6 м, заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

199. В зале квартиры №48 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (отсутствует в проектном решении, необходимо согласовать диаметр) протяженность L=0,6 м, заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

200. В зале квартиры №48 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

201. В спальне квартиры №48 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру) протяженность L=0,6 м, заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

202. В спальне квартиры №48 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

203. В ванной квартиры №48 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

204. На кухне квартиры №49 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

205. В спальне №1 квартиры №49 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

206. В зале квартиры №49 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

207. В спальне №2 квартиры №49 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

208. В ванной квартиры №49 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

209. На кухне квартиры №50 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

210. В зале квартиры №50 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

211. В спальне квартиры №50 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

212. В спальне квартиры № 50 заменить полипропиленовую  трубу Ø32(сквозная), (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

213. В ванной квартиры №50 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

214. На кухне квартиры №51 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения о диаметру);

215. На кухне квартиры №51 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

216. В спальне квартиры №51 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

217. В спальне квартиры №51 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

218. В зале квартиры №51 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

219. В зале квартиры №51 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

220. В ванной квартиры №51 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

221. На кухне квартиры №52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

222. В спальне №1 квартиры №52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

223. В зале квартиры №52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

224. В спальне №2 квартиры №52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

225. В ванной квартиры №52 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

226. В зале квартиры №53 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

227. В спальне квартиры №53 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

228. В спальне квартиры №53 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

229. На кухне квартиры №53 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

230. В ванной квартиры №53 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

231. В зале квартиры №54 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

232. В зале квартиры №54 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом), выполнить переход трубы Ø32 на диаметр Ø25 согласно проекту;

233. В спальне квартиры №54 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

234. В спальне квартиры №54 54 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

235. В ванной квартиры №54 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

236. На кухне квартиры №55 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

237. В спальне №1 квартиры № 55 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

238. В спальне №1 квартиры №55 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

239. В зале квартиры №55 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

240. В спальне №2 квартиры №55 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

241. В спальне №2 квартиры №55 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

242. В ванной квартиры №55 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

243. В спальне №1 квартиры №56 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

244. В зале квартиры №56 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

245. На кухне квартиры №56 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,2 м (учитывая перекрытия и отводы на радиатор), заменить гильзы в перекрытии на Ø57;

246. В ванной квартиры №56 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

247. В спальне квартиры №57 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

248. В спальне квартиры №57 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

249. В спальне квартиры №57 переход трубы Ø32 на диаметр Ø25 (верхней части) выполнить согласно проекта;

250. В зале квартиры №57 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

251. В зале квартиры №57 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

252. На кухне квартиры №57 заменить полипропиленовую  трубу Ø32 (по согласованию соответствующего проектного решения по диаметру);

253. На кухне квартиры №57 демонтировать запорный орган на перемычки (привести в соответствие с проектом);

254. В ванной квартиры №57 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

255. На кухне квартиры №58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,1 м;

256. На кухне квартиры №58 установить автоматический клапан сброса воздуха в верхней точке;

257. В детской квартиры №58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м;

259. В зале квартиры № 58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=3,4 м;

260. В комнате квартиры №58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,25 м;

261. В ванной квартиры №58 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7;

262. В спальне квартиры №60 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,15 м;

263. В зале квартиры №60 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м, трубопровод через байпасный трубопровод;

264. На кухне квартиры № 60 заменить полипропиленовую трубу Ø25 х4,2 мм на полипропиленовую трубу Ø32 х4,4 мм (или Ø32 х4,4 мм SDR 6) протяженность L=2,8 м, трубопровод через байпасный трубопровод;

264. На кухне квартиры № 60 установить автоматический клапан сброса воздуха в верхней точке;

265. В ванной квартиры №60 заменить полипропиленовую трубу Ø25 на полипропиленовую трубу Ø32 протяженность L=2,7. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курортстрой», г. Грозный  Чеченской республики,  в пользу  Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

<

...> 000 руб. расходов на оплату услуг экспертизы,  4000 руб. расходов на оплату госпошлины, и в доход федерального  бюджета РФ  2000 руб. госпошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курортстрой», г. Грозный  Чеченской республики,  в пользу  общества с ограниченной ответственностью «НП ТЭКтест-32» 40 000 руб. расходов на оплату экспертизы.

Решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

Судья           Г.В. Земченкова