1174_2484472  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-11397/2015  

«01» июня 2017 года 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Гурьянова О. П.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 664025, 

<

...>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЬЮ-ЛЕН-ОЙЛ»  (далее – ООО «НЬЮ-ЛЕН-ОЙЛ») (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 

<

...>)  

об обязании совершить определенные действия, 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Нью-Лен-Ойл» устранить  недостатки, выявленные в ходе технического обследования канализационной насосной  станции, расположенной по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, «Березовый  микрорайон» (напротив многоквартирного дома с адресом: г. Иркутск, Ленинский район,  д. 72, через проезжую часть) указанные в замечаниях МУП «Водоканал» г. Иркутска от  16.02.2015 и Акте осмотра территории жилого комплекса «Березовый микрорайон»,  расположенного по адресу: г. Иркутск, Ленинский район, а также канализационной  насосной станции жилого комплекса «Березовый микрорайон» от 22.06.2016, а именно  выполнить следующие мероприятия:  

1) в обеспечение 1-й категории надежности работы насосов - приобрести 3-й насос  (резервный) на склад в соответствии с требованиями п.8.2.1. СП 32.13330.2012. Свод  

правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП  2.04.03-85»;  

2) произвести чистку приемного отделения КНС и смонтировать ограждение  вокруг приемной емкости КНС в соответствии с п.4.16, 8.1.2. СП 32.13330.2012. Свод  правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП  2.04.03-85;  

3) установить механическую защиту на кабельные линии от шкафа управления  насосами до насосных агрегатов и датчиков в соответствии п. 2.3.134. Правил устройства  электроустановок. Шестое издание (утв. Главтехуправлением, Госэнергонадзором  Минэнерго СССР 05.10.1979);  

4) выполнить заземление системы управления в соответствии с требованиями  главы 1.8 Правил устройства электроустановок утверждённых Приказом Минэнерго РФ  от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;  

5) выполнить освещение КНС в соответствии с п.4.2. СП 52.13330.2011. Свод  правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП  23-05-95*»  

6) устроить вентиляцию в КНС в соответствии с п. 11.2.1. «СП 32.13330.2012. Свод  правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП  2.04.03-85»;  

7) установить на приемной трубе (принимающей стоки) решетку-дробилку в  соответствии с требованиями п. 8.2.11. СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;  

8) установить прибор учета расходы сточных вод в соответствии с требованиями  п.7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о  повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации».  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЬЮ- ЛЕН-ОЙЛ» в доход Федерального бюджета Российской Федерации государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную  силу.  

 Судья О.П. Гурьянов