4488/2018-457522(1) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  

области 

Резолютивная часть решения

 

09 августа 2018 года. Дело № А56-29494/2018  

Руководствуясь статьями 139-141, 150, 151, 184, 185, 190, 167-170, 201 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт- Петербурга и Ленинградской области  

решил:

Утвердить мировое соглашение по делу № А56-29494/2018, заключенное 12.07.2018  между Санкт-Петербургским открытым акционерным обществом «Красный Октябрь»  (заявитель) и Отделом надзорной деятельности и профилактики работы Калининского района  Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  России по Санкт-Петербургу (заинтересованное лицо), на следующих условиях:  

«1. Исключить из Акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности  Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района № 2-11891/1/1 № 2-11-891 от 29.11.2017 пункты №№ 6, 8, 10, 11, 12, 20, 24, 27, 33, 37, 38, 42, 44, 59,  62, 74, 76, 77, 85, 86, 97, 98, 99, 106, 108, 132, 137, 138, 143, 145, 147, 155, 160, 164, 165, 174,  198, 208, 232, 239, 243, 245, 256, 280, 287, 295, 296 и из предписания Отдела надзорной  деятельности и профилактической работы Калининского района № 2-11-891/1/1 от 29.11.2017  пункты №№ 6, 8, 10, 11, 12, 20, 24, 27, 33, 37, 38, 42, 44, 59, 62, 74, 76, 77, 85, 86, 97, 98, 99,  106, 108, 132, 137, 138, 143, 145, 147, 155, 160, 164, 165, 174, 198, 208, 232, 239, 243, 245, 256,  280, 287, 295, 296 и прекратить обязанность Заявителя по их исполнению.  

2. С учетом положений пункта 1 Соглашения, Заявитель в срок до 30.11.2018 обязуется  выполнить в качестве компенсирующих дополнительные мероприятия согласно Приложению   № 2 к Соглашению.  

3. Судебные расходы отнести на Заявителя. 

4. Соглашение составлено в трех экземплярах и вступает в силу со дня вынесения  определения суда о его утверждении.  

Приложение: 

1. Перечень пунктов обжалуемых Заявителем актов, выполнение которых отменено на 2 л.  2. Перечень дополнительных мероприятий, подлежащих выполнению Заявителем на 10 л.  

Приложение № 1 к Соглашению о примирении сторон по делу № А56-29494/2018  

Пункты предписания, отмененные согласно письму из УНДПР № 2634-2-5-16 от 

13.03.2018 г. и письму из ОНДПР Калининского р-на № 966-2-11-25 от  

04.05.2018 г. 

 № п/п 

 № п/пред 

Нарушение 

1 

12 

Несущие элементы производственного здания (балки, металлические  опоры) не доведены до требуемого предела огнестойкости. (Отсутствует  

проектная документация на огнезащитные работы несущих стальных  конструкций здания, акт выполненных работ не предоставлен).  

2 

44 

Несущие элементы производственного здания (балки, металлические  опоры) не доведены до требуемого предела огнестойкости. (Отсутствует  

проектная документация на огнезащитные работы несущих стальных  конструкций здания, акт выполненных работ не предоставлен).  

Основание: ФЗ № 123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.87 ч. 2, табл. 21. СП  2.13130.2012 п. 5.4.3; п. 5.4.6., ППР в РФ № 390, п. 21  

3 

62 

Несущие элементы производственного здания (балки, металлические  опоры) не доведены до требуемого предела огнестойкости. (Отсутствует  

проектная документация на огнезащитные работы несущих стальных  конструкций здания, акт выполненных работ не предоставлен).  

Основание: ФЗ № 123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.87 ч. 2, табл. 21. СП  2.13130.2012 п. 5.4.3; п. 5.4.6., ППР в РФ № 390, п. 21  

4 

74 

Несущие элементы производственного здания (балки, металлические  опоры) не доведены до требуемого предела огнестойкости. (Отсутствует  

проектная документация на огнезащитные работы несущих стальных  конструкций здания, акт выполненных работ не предоставлен).  

Основание: ФЗ № 123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.87 ч. 2, табл. 21. СП  2.13130.2012 п. 5.4.3; п. 5.4.6., ППР в РФ № 390, п. 21  

5 

77 

Несущие элементы производственного здания (балки, металлические  опоры) не доведены до требуемого предела огнестойкости. (Отсутствует  

проектная документация на огнезащитные работы несущих стальных  конструкций здания, акт выполненных работ не предоставлен).  

Основание: ФЗ № 123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.87 ч. 2, табл. 21. СП  2.13130.2012 п. 5.4.3; п. 5.4.6., ППР в РФ № 390, п. 21  

6 

108 

Несущие элементы производственного здания (балки, металлические  опоры) не доведены до требуемого предела огнестойкости. (Отсутствует  

проектная документация на огнезащитные работы несущих стальных  конструкций здания, акт выполненных работ не предоставлен).  

Основание: ФЗ № 123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.87 ч. 2, табл. 21. СП  2.13130.2012 п. 5.4.3; п. 5.4.6., ППР в РФ № 390, п. 21  

7 

132 

Несущие элементы производственного здания (балки, металлические  опоры) не доведены до требуемого предела огнестойкости. (Отсутствует  

проектная документация на огнезащитные работы несущих стальных  конструкций здания, акт выполненных работ не предоставлен).  

Основание: ФЗ № 123, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.87 ч. 2, табл. 21. СП  2.13130.2012 п. 5.4.3; п. 5.4.6., ППР в РФ № 390, п. 21  

8 

208 

Несущие элементы производственного здания (балки, металлические  

опоры) не доведены до требуемого предела огнестойкости. 

(Отсутствует проектная документация на огнезащитные работы  несущих стальных конструкций здания, акт выполненных работ не  предоставлен).  

Приложение № 2 к Соглашению о примирении сторон по делу № А56-29494/2018  

Перечень дополнительных мероприятий, 

подлежащих выполнению Заявителем (СПб ОАО «Красный Октябрь») в качестве  

компенсирующих 

 № п/п 

 № пункта акта и предписания 

Мероприятия 

1. 

6 

Отделить админ. часть здания (1,2 этажей) от произв. части 

противопожарными дверьми 2-го типа 

2. 

24 

Выполнить на объекте систему оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Отделить админ. часть  

здания от произв. части противопожарными дверьми 2-го типа  

3. 

42 

Осуществить монтаж системы дымоудаления 

4. 

59 

Осуществить монтаж системы дымоудаления по договору №  231/2018  

5. 

76 

Осуществить монтаж системы дымоудаления по договору №  231/2018  

6. 

85 

Выполнить на объекте систему оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Отделить админ. часть  

здания от произв. части противопожарными дверьми 2-го типа  

7. 

106 

Осуществить монтаж системы дымоудаления по договору №  231/2018  

8. 

138 

Установить систему автоматического пожаротушения 

9. 

143 

Выполнить на объекте систему оповещения и управления  

эвакуацией людей при пожаре 3-го типа по СП 3.13130.2009;  - В наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки в  

осях Н-П/2-3 выполнить оконные проемы в соответствии с п.  5.4.16 СП 2.13130.2012, выполнив ее типа Л1;  

- В коридоре первого этажа установить перегородки с 

самозакрывающимися дверями с уплотнением в притворах,  образовав тем самым вестибюли перед выходами из  

лестничных клеток; 

10. 

198 

Выполнить на объекте систему оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре 3-го типа  

11. 

232 

Выполнить монтаж системы принудительного дымоудаления  

12. 

239 

Выполнить монтаж системы принудительного дымоудаления  

13. 

243 

Выполнить монтаж системы принудительного дымоудаления  

14. 

245 

Выполнить монтаж системы принудительного дымоудаления  

15. 

287 

- На первом этаже в админ. части здания (между осями 30-31/Е- Ж и 33-34/Е-Ж) в коридоре установить самозакрывающиеся  

двери с уплотнением в притворах, образовав тем самым 

вестибюли перед выходами из лестничных клеток; - Отделить админ. часть здания от произв. части 

противопожарными дверями 2-го типа (предел огнестойкости  EI 30);  

Для пунктов акта и предписания №№ 8,10,11, 20, 27, 33, 37, 38, 86, 97, 98, 99, 137, 145,  147, 155, 160, 164, 165, 174, 256, 280, 295, 296 выполнение компенсирующих  мероприятий не требуется.».  

Производство по делу в части оспаривания пунктов 24, 42, 44, 59, 62, 74, 76, 77,  85, 97, 106, 132, 138, 186, 208, 239, 232, 243, 287 Акта проверки соблюдения требований  пожарной безопасности Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  Калининского района № 2-11-891 от 29.11.2017 и предписания Отдела надзорной  деятельности и профилактической работы Калининского района № 2-11-891/1/1 от  29.11.2017 прекратить.  

В удовлетворении требований о признании недействительными пунктов 43, 60,  72, 107, 178, 180, 186, 254 Акта проверки соблюдения требований пожарной  безопасности Отдела надзорной деятельности и профилактической работы  

Калининского района № 2-11-891 от 29.11.2017 и предписания Отдела  надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района № 2-11891/1/1 от 29.11.2017 отказать.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Гуляев С.Б.