19.02.2018 года Дело № А49-13687/2017 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Резолютивная часть решения

 

Суд в составе председательствующего судьи Лапшиной Т.А., 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации  

решил:

Исковые требования удовлетворить частично, расходы по  государственной пошлине отнести на ответчика пропорционально  удовлетворенным требованиям.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СтройСити»  выполнить гарантийные обязательства перед муниципальным казенным  учреждением «Управление капитального строительства г. Пензы» и  безвозмездно устранить следующие строительные недостатки:  

1) демонтировать пожарный клапан в спортивном зале (блок БВ,  спортзал) и установить его на место, доступное для обслуживания в  соответствии с проектной документацией - в течение трех недель со дня  вступления в законную силу решения суда по делу;  

2) демонтировать дверь (запасной выход блок А, пом. 1.27) и  установить ее согласно Правилам противопожарного режима в РФ,  утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, - в  течение трех недель со дня вступления в законную силу решения суда по  делу;  

3) устранить неисправности и обеспечить работоспособность системы  диспетчеризации (весь объект) - в течение трех месяцев со дня вступления в  законную силу решения суда по делу;  

4) устранить недостатки в работе системы вентиляции - в течение  двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда по делу:  

- выполнить устройство приточной вентиляции (бл. А, 1.2, касса); 

- обеспечить работу вытяжной вентиляции (бл. БВ 2.40 и 2.39  санузел);  

- обеспечить работу вытяжной и приточной вентиляции (бл. БВ, 2.33  санузел, 2.34 душевая, 2.35 раздевалка);  

- устранить протечку насоса приточной установки П13 (бл. БВ, 3.29). 

5) устранить протечки кровли на площади 15 кв.м. (Блок А - 1.2 —  касса, 1.3. - охрана, 1.28 — тамбур, 3.29 — клуб любителей кошек) - не  позднее 31.05.2018 г.;  

6) устранить протечки кровли на площади 15,5 кв.м. (ФИО1 - 3.31.  шейпинг-зал, 3.32 — лестничная клетка, 3.25 коридор, коридор напротив  хореографического зала 3.15, 1.55 — спортзал, 1.1 — тамбур, коридор  напротив 3.9. «Голоса России», коридор рядом с лифтом, 3.28 туалет ФОКа) -  не позднее 31.05.2018 г.;  

7) заменить плиты подвесного потолка типа Армстронг, имеющие  следы протечек кровли (Блок А - 3.5. «Кроха», 1.2. «касса», 1.3. «охрана»,  3.18. «Радиоузел», 3.19 клуб мастеров «Сурская мозаика», 3.32 «маркетинг»,  1.28 «тамбур») - не позднее 15.06.2018 г.;  

8) выполнить устройство отверстий сливов в уровень с крышей для  обеспечения надлежащего отвода стоков с крыши (крыша, смежная с  буфетом на 2 этаже, блок А) - не позднее 31.05.2018 г.;  

9) устранить выпадание двух дверей выходов на кровлю (Блок А) - в  течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда по  делу;  

10) выполнить подключение оборудования к водоснабжению и  водоотведению (в помещениях постирочной и художественной мастерской) -  в течение трех недель со дня вступления в законную силу решения суда по  делу;  

11) выполнить устройство стяжки и плитки на полах площадью 10  кв.м. (Блок А) – в течение трех недель со дня вступления в законную силу  решения суда по делу;  

12) устранить задевание тросами подъемных механизмов софитов  металлических рам ограждений в течение одного месяца со дня вступления в  законную силу решения суда по делу.  

В части требований о взыскании неустойки в сумме 164 879 руб. 28  коп. отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственности «СтройСити» в  доход федерального бюджета расходы по государственной пошлине в сумме  6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной  жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня  изготовления решения в полном объеме.  

Судья Т.А. Лапшина