179/2019-100001(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  08 августа 2019 года А46-7152/2019  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Ширяй И.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Миклуха К.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению департамента  строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора,  

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя  общеобразовательная школа № 55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой» ФИО1 (ИНН 

<

***>),  

общества с ограниченной ответственностью «Брант» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>),  

общества с ограниченной ответственностью «Оберег» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>),  

общества с ограниченной ответственностью Производственная компания «Модуль»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),  

о понуждении устранить недостатки работ и о взыскании 776 847,82 руб. штрафа, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

требование департамента строительства Администрации города Омска  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью «Дорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>) штрафа за нарушение  установленных муниципальным заказчиком сроков устранения обнаруженных им дефектов  (недоделок) в выполненной работе в размере 776 847,82 руб. оставить без рассмотрения.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных в рамках  исполнения муниципального контракта на выполнение подрядных работ от 29.04.2015 № 17- 2015/С на объекте «Реконструкция здания БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55»  со строительством пристройки по ул. Мельничная, д. 4 в Кировском административном  округе г. Омска, расположенном по адресу: 644082, 

<

...>, согласно  следующим пунктам предписания Главного управления Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных бедствий по Омской области от 13.07.2018 № 168/1/1-17 об устранении нарушений  требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной  безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновению пожара:  

- пункт № 168/1/1-1 (вид нарушения: на дверях эвакуационных выходов отсутствует  возможность их свободного открывания изнутри без ключа (подвальный этаж, 1-й этаж  позиции 19, 40 согласно экспликации к поэтажному плану строения);  

- пункт № 168/1/1-8 (вид нарушения: огнезащитная обработка деревянных конструкций  чердачного помещения не соответствует требованиям огнезащитной эффективности, т.к.  

выполнена не качественно);  

- пункт № 168/1/1-10 (вид нарушения: речевое устройство оповещения людей о пожаре,  расположенное в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, имеет  разъёмное устройство для отключения от сети питания);  

- пункт № 168/1/1-12 (вид нарушения: для автоматизации системы обеспечения  пожарной безопасности (внутреннего противопожарного водопровода, автоматической  пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)  кабельные изделия не соответствуют по типу исполнения ГОСТ 31565-2012);  

- пункт № 168/1/1-13 (вид нарушения: предусмотренная в здании детского сада система  оповещения 3-го типа передаёт информацию, которая содержит слова, способные вызвать  панику (допущено употребление такого слова как «пожар»);  

- пункт № 168/1/1-16 (вид нарушения: допускается совместная прокладка шлейфов и  соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением 110В и более в одном коробе  в месте размещения приёмно-контрольных приборов в помещении поста охраны);  

- пункт № 168/1/1-17 (вид нарушения: при смежном расположении нескольких приёмно- контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм  (фактически 20 мм, 40 мм).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу и может быть обжаловано через Арбитражный суд  Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный  апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, дом 42) в  течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в  порядке кассационного производства в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа  (625010, 

<

...>) в течение двух месяцев со  дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной  инстанции.  

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье  177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на  официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме  ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копия настоящего решения на бумажном носителе может быть  направлена в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным  письмом с уведомлением о вручении или вручена под расписку.  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья И.Ю. Ширяй 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.03.2019 7:25:40Кому выдана Ширяй Ирина Юрьевна