312/2022-246546(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-12554/2022

город Саратов

21 октября 2022 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик  «Межрегионстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Энгельс, Саратовская  область в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно  устранить недостатки, по государственному контракту № 0860500000221000024 от 12 июня  2021 года на объекте: «Областная инфекционная больница на 400 коек, расположенная по  адресу: г.Саратов, Ленинский район, Московское шоссе, б/н, на земельном участке с  кадастровым номером 64:48:040209:8», выполнив следующие виды работ согласно перечня:  

Перечень работ 

Объем работ  

1. Произвести окраску фасада 

2,8 м2 

2. Завершить работы по ремонту слаботочных систем  (СКУД, часофикация и др.) и произвести повторные  пусконаладочные работы в корпусе № 3  

5 систем  

3. Произвести повторные пусконаладочные работы,  произвести наладку и повторные испытания  противопожарной сигнализации, системы оповещения  людей о пожаре, противодымной вентиляции в корпусе   № 3  

3 системы  

4. Произвести демонтаж и монтаж напольного  

336 м2 

 

покрытия на консолях, торцевой лестнице и лифтовых  холлах, температурных швах  

 

5. Произвести заделку щелей под порогами  

28 м.п. 

6. Заменить деформированный порог  

1 шт (2 м). 

7. Произвести дополнительное уплотнение снизу  дверей  

66 м.п. 

8. Произвести ремонт петель 

4 шт 

9. Произвести ремонт запорной арматуры (замки)  

6 шт 

10. Произвести ремонт отделки температурных швов  на фасаде лечебного корпуса № 3  

16 м.п. 

11. Произвести окраску фасада корпуса № 3  

11 м2 

12. Произвести устройство заземляющего  шинопровода в подвалах лечебных корпусов № 3, № 6  и произвести окраску согласно требованиям ПУЭ  (издание 7) (сталь полосовая h-35 мм)  

 устройство –  

10м.п.,  

покраска – весь  

метраж  

19. Произвести заделку в стенах и перекрытиях мест  проходов коммуникаций лечебного корпуса № 3  

3,2 м3 

20. Произвести замену запоров на дверях  эвакуационных выходов (снаружи личинка под ключ,  внутри — без ключа)  

4 шт 

21. Произвести монтаж трубопроводов системы сброса  конденсата с вентиляционных установок в подвале  корпуса № 3  

11 м.п. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  Застройщик «Межрегионстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Энгельс,  Саратовская область в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000  руб.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через  принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Судья А.В. Кузьмин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 15.12.2021 9:55:51

 Кому выдана Кузьмин Андрей Викторович