АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-155273/22-67-1233

14 сентября 2022 года

г. Москва

  Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.В. Парасоцкой, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  "РЕМОНТНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 40 РАЙОНА  "ИВАНОВСКОЕ" (111531, город Москва, Энтузиастов шоссе, 98А, ОГРН:  5147746135610, Дата присвоения ОГРН: 23.09.2014, ИНН: 7720826361),  

к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (129090, город  Москва, Мира проспект, дом 9, строение 1, ОГРН: 1157700003230, Дата присвоения  ОГРН: 12.03.2015, ИНН: 7701090559)  

Третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ 60" (127006,  город Москва, Садовая-Триумфальная улица, дом 4-10, помещение ii комн 13 офис 92,  ОГРН: 1067746903124, Дата присвоения ОГРН: 27.07.2006, ИНН: 7704608912)  

временный управляющий Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬ  60" Савицкий Роман Витальевич  

об обязании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы  устранить недостатки и нарушения, допущенные при проведении капитального  ремонта жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Саянская, д. 5, корп. 2 по Договору  подряда от 13.07.2017 г. № КР-001-1480-17.  

При участии: 

От истца: Павловский А.А. по дов-ти № 08-22 от 30.08.2022 г., диплом  От ответчика: Алешин В.В. по дов-ти № ФКР-11-17/22 от 17.02.2022 г., диплом  

От третьего лица: неявка, извещено 

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов г. Москвы о назначении судебной экспертизы отказать.  

Обязать Фонд капитального ремонта многоквартирных домов г. Москвы в  течение 1 месяца с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки и  нарушения, допущенные при проведении капитального ремонта жилого дома по  адресу: г.Москва, ул.Саянская, д.5 корп.2 по договору подряда от 13.07.2017 № КР-0011480-17, а именно:  

1) по фасаду: выполнить ремонт кровли козырька 1-го подъезда; выполнить ремонт  входных групп и заменить уличные входные двери на подъездах по всему дому;  восстановить отливы на всех подъездных козырьках по всему дому;  

2) в местах общего пользования: заменить входные двери внутри подъездов (по 2  шт. на подъезд) по всему дому; отремонтировать откосы на лестничных клетках  в подъезде и тамбурах, эвакуационных выходах и окнах над ними;  отремонтировать отливы; установить датчики движения на освещение мест  общего пользования во всем доме;  

3) по чердачному помещению и кровле: закрепить грибки стволов мусоропровода  и фановых стояков; обеспечить герметизацию отливов и места выходов  коммуникаций вентиляции на кровле; на кровле заменить сливные воронки на  внутреннем водоотливе; установить ограждение на кровле; выполнить  частичный ремонт кровельного покрытия в местах вздутия ковра с  обеспечением необходимого уклона в сторону внутреннего водостока;  

4) в подвальном помещении: заделать сквозные отверстия в потолке подвального  помещения, проходящие через перекрытия в подъездах МКД (в каждом  подъезде МКД в подлестничном помещении);  

5) на мусоропроводе: обеспечить подключение очистного устройства  мусоропровода к системам ХВС и электроснабжения;  

6) по системе теплоснабжения (магистрали): демонтировать старые трубопроводы  в подвале и на чердаке; оборудовать скользячные опоры для трубопроводов,  имеющиеся опоры закрепить надлежащим образом и оборудовать подвесы;  отремонтировать (заменить) неисправные (отсутствующие) спускные краны на  магистральном трубопроводе; утеплить трубопровод по всему контуру;  

7) по системе холодного водоснабжения: выполнить замену механических  соединений (американки) трубопроводов (стояков) в квартирах; на магистралях  ХВС отремонтировать (заменить) отсутствующие или неисправные спускные  краны, прокрасить сварные швы, обеспечить подвесы и опоры магистрального  трубопровода в соответствии со строительными нормами, демонтировать старые  трубопроводы;  

8) по системе горячего водоснабжения: выполнить замену механических  соединений (американки) трубопроводов (стояков) в квартирах; прокрасить  сварные швы на магистралях ГВС, обеспечить подвесы и опоры магистрального  трубопровода в соответствии со строительными нормами;  

9) по системе водоотведения (канализации) (магистрали): устранить нарушение  прокладки трубопровода и обеспечить монтаж канализационной трубы с  необходимым уклоном с подготовкой бетонного основания для укладки  трубопровода в соответствии со строительными нормами и правилами;  

10) по системе электроснабжения: устранить недостатки по контактным  электрическим соединениям в соответствии с требованиями ГОСТ ПЭУ п.  1.7.139; оборудовать вентиляцию в электрощитовом помещении в соответствии  с СП 31-110-.2003 п.13.4; выполнить освещение РП и ВП в соответствии с  требованиями; промаркировать кабельные линии; промаркировать N- проводники линий питания квартир и лифтов; заделать кабельные проходы в  полу шкафов ВРУ; подключить блок АВР; выполнить в полном объеме замену  этажных щитов; выполнить основную систему уравнивания потенциалов;  демонтировать старую электропроводку; обеспечить бытовые контактные  электрические соединения в соответствии с ИТД; выполнить монтаж в полном  объеме линии питания лифтов; устранить недостатки и выполнить в  соответствии с ПСД выключатели в квартирных щитах и ВРУ; выполнить в  полном объеме подключение светильников в подъездах; закрыть металлические  короба в подъездах.  

Взыскать с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города  

Москвы (ИНН: 7701090559) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  

"РЕМОНТНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 40 РАЙОНА  

"ИВАНОВСКОЕ" (ИНН: 7720826361) расходы на оплату внесудебной экспертизы в  

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., расходы по уплате госпошлины в  

размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья В.Г. Джиоев