Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть) 

г. Москва Дело № А41-100834/23 «19» февраля 2025 года  

 Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бутько В.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску МКУ «ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСК» к АО «ДАР/ВОДГЕО» об обязании исполнить муниципальный контракт № 19/1-93/0098 от 04.05.2022 и взыскании 1555000 руб. 00 коп., третьи лица – ФАУ «РосКапСтрой», ООО «РКС-ЧВ», АУ РБ "ГОСЭКСПЕРТИЗА", МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ,  

при участии: от истца – ФИО1 по дов. № 861 от 09.12.2024 г., от ответчика от ФАУ «РосКапСтрой» - ФИО2 по дов. № 619 от 19.07.2024 г., 

от ООО «РКС-ЧВ» - ФИО3 по дов. № Д-74 от 02.10.2023 г., ФИО4 по дов. № Д-174 от 14.02.2025 г.,  

от АУ РБ "ГОСЭКСПЕРТИЗА" 

от МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Обязать АО «ДАР/ВОДГЕО» в двухмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия заключенного муниципального контракта № 19/1-93/0098 от 04.05.2022 года, а именно: безвозмездно устранить ошибки проекта путем внесения изменений в рабочую документацию:  

1.1. В отношении сооружения- контактный бассейн 4-х секционный: 

1.1.1. На листе 2 и 6 в книге 17.3 тома 17 изменить сечение питающего кабеля в строке данные электроприёмника щита освещения 1 и щита аварийного освещения 1.  

1.2. В отношении сооружения- Склада пероксида водорода с дозаторной станцией: 

1.2.1. На листах 3.1, 3.2, 3.3 в книге 18.5 тома 18 дополнить датчики и указать их тип.  

1.2.2. На листе 1 в книге 18.5 тома 18 дополнить спецификацию 03023000487200003880001-С/20-1-2-12-АТХ.СО первичными преобразователями, указать наименование, тип, марку, количество.  

1.2.3. Книгу 18.5 тома 18 дополнить схемой прокладки кабельных линий (сигнал, питание, заземление).  

1.2.4. Книгу 18.6 тома 18 дополнить проектным решением: предусмотреть наружный трубопровод для опорожнения системы.  

1.2.5. На листе 3 в книге 18.7 тома 18, на листе 104 раздела ИОС1 ПД – схемы электрической принципиальной распределительной сети щита распределительного ТХ 1 привести в соответствие друг другу.  

1.2.6. На листе 9 в книге 18.7 тома 18 дополнить проектное решение: предусмотреть щит распределительный силовой 1.  

1.2.7. Листы 10 и 11 книги 7тома 18 дополнить проектным решением: предусмотреть разрезы прокладки кабельных лотков и крепления консоли к стене.  

1.2.8. Лист 2 книги 18.4 тома 18 дополнить принципиальной схемой управления двигателями насосов.  

1.2.9. Лист 2 книги 18.4 тома 18 дополнить схемой управления двигателей и шкафов управления.  

1.2.10. На листе 2 в книге 18.4 тома 18 в таре товарного 30% раствора гидроперекиси ЕТ440.02А дополнить условное обозначение прибора LI позиционным обозначением.  

1.3. В отношении сооружения- Озонаторной станции: 

1.3.1. Лист 6 в книге 19.7 тома 19 дополнить сетями ремонтного освещения 24В питающиеся от понижающих трансформаторов ЯТП (Ящик с понижающим трансформатором), в количестве 2 штук, подключенных к щиту аварийного освещения.  

1.4. В отношении сооружения- Блока реагентной обработки сточных вод: 

1.4.1. Книгу 20.5 тома 20 дополнить проектным решением: предусмотреть преобразователь давления.  

1.4.2. На листе 2 в книге 20.5 тома 20 указать идентичную длину кабеля ВВГнг(А)- FRLS в спецификации и на схеме.  

1.4.3. На листе 3 в книге 20.7 тома 20 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию по схеме щита распределительного ТХ1 количество механизмов, наименование кабеля.  

1.4.4. На листе 4 в книге 20.7 4 тома 20 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию по схеме щита распределительного ТХ2 количество механизмов, наименование кабеля.  

1.4.5. На листе 2 в книге 20.7 тома 20 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию по длине питающего кабеля АПвКШп-1 5х25.  

1.4.6. Книгу 20.7 тома 20 дополнить проектным решением: разработать план расположения силового оборудования и прокладки электросетей.  

1.4.7. Книгу 20.4 тома 20 дополнить принципиальной схемой управления двигателем насоса-дозатора Р420.01 А/В/С/D и шкафов управления.  

1.4.8. Книгу 20.4 тома 20 дополнить принципиальной схемой управления двигателем насоса-дозатора Р420.03 А/В/С, системой загрузки флокулянта в приемный бункер станции приготовления Р420.10, а также схемой управления установкой приготовления флокулянта и шкафов управления.  

1.5. В отношении сооружения- Здания механического обезвоживания осадка с блоком резервуаров:  

1.5.1. На листе 11 в книге 21.7 тома 21 изменить способ крепления консолей к стене, указать отметки верхнего лотка и (или) расстояния между нижнем и верхним лотками.  

1.5.2. Лист 13 в книге 21.7 тома 21 дополнить решением по разрезам прохода лотков с указанием способа крепления по оси 2 и Е на высоте 2,500 м.  

1.5.3. На листе 11 и 13 в книге 21.7 тома 21 описать применение кабеля-рост лестничный LA 1020 HDZ 10 шт по 6 метров указанный в спецификации.  

1.5.4. На листе 5 в книге 21.7 тома 21 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части электрических схеме и типов кабелей.  

1.5.5. На листе 6 в книге 21.7 тома 21 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части электрических схеме и типов кабелей.  

1.5.6. Книгу 21.4 тома 21 дополнить принципиальной схемой управления двигателем насоса-дозатора флокулянта шнекового Р630.03 А/В/С, вакуумного загрузчика Р630.02 А/В/С, а также станции приготовления флокулянта Е630.05 А/В/С, и схемой управления центрифуги декантера.  

1.5.7. Книгу 21.4 тома 21 дополнить технологической схемой позиции PIT630.03, PSG610.06 A/C, LS 610.06/LT610.07, PIT610.02 A/C, PIT610.01 A/C.  

1.5.8. Книгу 21.4 тома 21 дополнить принципиальной схемой управления двигателями Р610.03 А/В, Е610.03, Р610.02 А/В, Р610.02 А/В/С и шкафов управления.  

1.6. В отношении сооружения- Здания термической сушки осадка:  

1.6.1. Лист 18 в книге 22.2 тома 22 дополнить проектным решением: разработать точки привязки, диаметры и места пересечения с плитой на отметки-0.3, трубопроводом В1,В2, К1, теплотрассой.  

1.6.2. На листе 33 в книге 22.2 тома 22 привести в соответствие друг другу расположение колонн и расположение оборудования изображённом в альбоме ТХ.  

1.6.3. Книгу 22.2 тома 22 дополнить информацией по привязкам отверстий (к оси 1), идущих вдоль оси 1 в осях Г-Д.  

1.6.4. В книге 22.3 тома 22 изменить вес стойки СТ30 на 105т. 

кабельных лотков и креплений консоли к стене, указать шаг установки консолей и стоек для лотка.  

1.6.5. На листе 3 в книге 22.7 тома 22 Привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию главного распределительного щита.  

1.6.6. На листах 4,5,6 в книге 22.7 тома 22 Привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части электрической схемы щита распределительного ТХ1.  

1.6.7. На листах 17,18 в книге 22.7 тома 22 Привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части схемы щита освещения1 и щита аварийного освещения1. Указать длину кабелей.  

1.6.8. На листе 19 в книге 22.7 тома 22 Привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части схемы щита распределительного силового (добавить схему щита распределительного силового в проектную документацию)  

1.6.9. Лист 20 в книге 22.7 тома 22 дополнить проектным решением: предусмотреть шкаф щита распределительного силового.  

1.6.10. На листах 20,21 в книге 22.7 тома 22 указать шаг установки консолей под кабельные лотки, внести сведения в условные обозначения.  

1.6.11. На листе 2 в книге 22.4 тома 22 внести позиционные обозначения оборудования КИПиА, информацию о технологическом процессе (технологические параметры) PG, PS, LG, TG, о характере технологических процессов, технологические схемы и шкафы управления оборудованием.  

1.6.12. На листах 3-11 в книге 22.4 тома 22 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части перечня и привязок приборов, а также технологической схемы на листе 2.  

1.6.13. Книгу 22.7 тома 22.7 дополнить проектным решением: разработать схему управления электродвигателями и схему питания клапанов 2, 3, 4, затворов Зт1, Зт2.  

1.7. В отношении сооружения- насосной станции технической воды: 

1.7.1. Книгу 25.4 тома 25 дополнить проектным решением: разработать решение по комплектным шкафам ШУ-161-180, ЩА-1.  

1.8. В отношении сооружения- автоматизированного поста контроля воды:  

1.8.1. На листах 2 и 428 тома 26 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части маркировки арматуры применяемой для изготовления Каркаса Кр-1.  

1.9. В отношении сооружения- здания обслуживания песколовок 1 линии 

1.9.1. На листе 2 в книге 7.7 тома 7 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части схемы щита распределительного ТХ2.1.  

1.10. В отношении сооружений- аэротенка 1 линии, аэротенка 2 линии:  

1.10.1. Книгу 9.3 тома 9 и книгу 10.3 тома 10 дополнить принципиальной схемой управления двигателем мешалки МХ 320.01-02 А/В, МХ 320.03-04 А/В, МХ 320.05 А/В, МХ 320.06 А/В, МХ 320.07 А/В, Мх 320.08 А/В, МХ 320.09-10 А/В; насосов Р320.01 А/В, Р310.02 А/В, а также затворов щитовых с регулируемым водосливом FSG320/01-03 А/В, проектным решением по шкафам управления.  

1.10.2. Книгу 9.3 тома 9 и книгу 10.3 тома 10 дополнить проектным решением по комплектным шкафам ШУ-51...110.  

1.11. В отношении сооружения- вторичные отстойники 1 линии:  

1.11.1. Листы 3,4,5 книги 11.3, тома 11 дополнить проектным решением по применению антикоррозийной защиты на трубопроводах прокладываемых в грунтах, указать марку, количество, способ и условия нанесения антикоррозийной защиты.  

1.11.2. Книгу 11.3 тома 11 дополнить принципиальной схемой управления двигателями системы илососов Е330.01 А/В/С, а также затворов щитовых с регулируемым водосливом FSG 330.01 A/B/C- 02A/B/C, дополнить проектным решением по шкафам управления.  

1.12. В отношении сооружения- вторичные отстойники 2 линии:  

1.12.1. Книгу 12.3 тома 12 дополнить принципиальной схемой управления двигателями системы илососов Е340.01 А/В/С, а также затворов щитовых с регулируемым водосливом FSG340.01 A/B/C-02 A/B/C, дополнить проектным решением по шкафам управления.  

1.13. В отношении сооружения- иловой насосной станции 1 линии:  

1.13.1. На листах 1 и 3 в книге 13.7 тома 13 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части длины кабелей.  

1.13.2. Книгу 13.4 тома 13 дополнить принципиальной схемой управления двигателями Р350.01 А/В/С, Р350.02 А/В, Р350.03, Р360.01 А/В/С, Р360.02 А/В, Р360.03, дополнить проектным решением по шкафам управления.  

1.13.3. Книгу 13.4 тома 13 дополнить проектным решением по комплектным шкафам управления ШУ-111-119, ША-1, ШУ-141-143, ШУ-121-129.  

1.14. В отношении сооружения- блока фильтров доочистки первой ступени: 

1.14.1. На листе 3 в книге 16.5 тома 16 нанести месторасположение датчиков и узла учета очищенной воды.  

1.14.2. Лист 2 в книге 16.5 тома 16 дополнить путем разработки узла учета очищенной воды.  

1.14.3. На листе 1 в книге 16.5 тома 16 дополнить спецификацию 03023000487200003880001-С/20-1-2-9-АТХ.СО датчиками рН и температуры.  

1.14.4. На листе 2 в книге 16.6 тома 16 на аксонометрической схеме (внизу справа) обозначить высотную отметку разводки, выполняющейся выше отметкой -3.500.  

1.14.5. На листе 3 в книге 16.7 тома 16 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в спецификации в части длины кабелей.  

1.14.6. В книге 16.4 тома 16 привести в соответствие обозначение датчиков расхода, указать данные датчики на технологической схеме.  

1.14.7. Книгу 16.4 тома 16 дополнить принципиальной схемой управления двигателем дискового фильтра Е430.01FА/В/С/D/E/F/G/H/J (в ПД было Е430.01FF/D/C/D/E/F/G/H), а также затворов FSG 430.02 A/B/C/D/E/F/G/H/J.  

1.14.8. Технологическую схему в книге 16.4 тома 16 дополнить мешалкой МХ430 А/В, а также затворами FSG430.01 A/B, дополнить проектным решением по шкафам управления.  

1.15. В отношении сооружения- внутриплощадочных инженерных коммуникаций: 

1.15.1. Лист 14 в книге 34.7 тома 34 дополнить проектным решением: предусмотреть раскладку опор компенсаторов в части размеров пластин, количества и схем расположения.  

1.15.2. На листе 5 в книге 34.4 тома 34 изменить проектное решение по погружению бронированного кабеля АПвКШп и ПвКШп напряжением до 1 кВ в трубопровод.  

1.15.3. На листе 4 в книге 34.4 тома 34 привести в соответствие номиналы предохранителей ОГК 4…68 с указанной нагрузкой, и рабочие токи ШУНО 1 не соответствующие нагрузке.  

1.15.4. На листе 5 в книге 34.4 тома 34 указать глубину траншеи под кабель охранного освещения, привязку мачт освещения, информацию по основанию под мачты освещения (котлован, фундамент).  

1.15.5. В книге 34.3 тома 34 указать способы крепления шкафов управления поставляемых комплектно с технологическим оборудованием.  

1.15.6. В спецификацию книге 34.3 тома 34 дополнить информацией о стальных трубах необходимых для подвода кабеля от лотков до шкафов управления и их объеме.  

1.15.7. На листах 5, 6 и 11 книги 34.3 тома 34 указать идентичную длину кабеля до здания мехобезвоживания.  

1.15.8. На листах 5 и 11 книги 34.3 тома 34 привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части трассировки кабельной линии до объекта "Азотное хозяйство" и "Резервуарный парк СУГ V=85 куб.м". Устранить разночтение в рабочей документации на листах 11, 5 и кабельного журнала кабеля АПвКШп-1,0 5х16  

1.15.9. Дополнить лист 1 в книге 34.3 тома 34 схемой электроснабжения на 6 кВ кабель АРвКВнг (А)-ХЛ-6 3х120.  

1.15.10. Книгу 34.3 тома 34 дополнить проектным решением: по защите от механических повреждений кабелей в соответствии с ПУЭ 2.3.83, путем покрытия при напряжении ниже 35 кВ – плитами или глиняным обыкновенным.  

1.15.11. Книгу 34.3 тома 34 дополнить проектным решением: определить привязку траншей для кабельных линий.  

1.15.12. Лист 11 книги 34.3 тома 34 дополнить проектным решением: определить опоры элемента "20Ш1", размеры пластин привариваемых к швеллер.  

1.15.13. На планах и спецификации на листе 9 книги 34.3 тома 34 указать идентичные кабельные линии 1 кВ.  

1.15.17. В книге 34.1 тома 34 в профиле и спецификации указать идентичные трубопровода К32.2Н.  

1.15.18. Книгу 34.1 тома 34 дополнить проектным решением: разработать решение по футлярам на вводах в здание, пересечениях инженерных сетей с дорогами и между собой.  

1.16. В отношении сооружения- Контактный бассейн: 

1.16.1. В смете выполнение гидроизоляции наружных поверхностей принять как в альбоме рабочих чертежей в книге 17.1 тома 17 (03023000487200003880001-С/20-1-2-11-КЖ).  

2. Обязать АО «ДАР/ВОДГЕО» в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу исполнить условия заключенного муниципального контракта № 19/1-93/0098 от 04.05.2022 года, а именно: устранить ошибки проекта путем внесения следующих изменения в проектную документацию, с последующим внесением данных изменений в рабочую документацию, и получить на внесенные изменения положительное заключения государственной экспертизы:  

2.1. В отношении сооружения- Блок фильтров доочистки (второй ступени):  

2.1.1. На листах 36, 38,40 в 53.1-2017-23-ОВ привести в соответствие друг другу проектную и рабочую документацию в части диаметров, длины и количества регистров отопления, принципиальной схемы системы отопления.  

2.2. В отношении сооружения- песковой площадки: 

2.2.1. В книге 1 томе 16 выполнить в соответствии с рабочей документацией корректировку сметной документации № ЛСР-03-11-01 в части учета второго пандуса в объеме 20 м3 и стен под пандусы в объеме 6 м3, а также засыпку песком под плитой пандуса.  

2.3. В отношении сооружения- песколовки аэрируемой 1 линии  

2.3.1. На листе 2 в разделе 5 томе 5 указать ИОС1 разрез 1-1. 

2.3.2. На листе 1 в разделе 5 томе 5 внести сведения о питающем кабели щита распределительного ТХ2.1.  

2.4. В отношении сооружения- внутриплощадочных инженерных коммуникаций: 

2.4.1. На листе 1 ИОС1.ПЗ раздела 5 тома 5 изменить тип кабеля для укладки в траншею без брони и с пониженным дымовыделением.  

2.4.2. На листе 14 раздела 5 тома 5 указать идентичный тип кабеля (с медными жилами / с алюминиевыми жилами).  

2.4.3. На листе 1 раздела 5 тома 5 привести в соответствие компоновку графической части тома схему электроснабжения на напряжение 6 кВ; далее по порядку распределительная трансформаторная подстанция 1, трансформаторная подстанция 2, трансформаторная подстанция 3, трансформаторная подстанция 4, трансформаторная подстанция 5; под каждой трансформаторной подстанцией указать все подключаемые главный распределительный щит, щит распределительный, щит освещения.  

2.5. В отношении всех зданий и сооружений, указанных в проектной документации: 

2.5.1. Том 11.2 (03023000487200003880001-С/20-сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решения 7.2 (ИОС)) дополнить проектными решениями:  

- подключение к шкафам управления оборудования, указанного в разделе 03023000487200003880001-С/20-ИОС1  

- решением по управлению всеми очистными сооружениями шкафа связи и управления М580.  

2.5.2. Том 5 (03023000487200003880001-С/20-ИОС1) дополнить проектным решением: решением по шкафам управления технологическим оборудованием.  

2.5.3. На схеме планировочной организации земельного участка указать координаты геодезической строительной сетки с привязкой каждого сооружения и линейных объектов. Предоставить разъяснения к методике определения объема геодезической строительной сетки в единице измерения «1 км строительной сетки».  

2.5.4. По тому 16 предоставить откорректированный локально-сметный расчет и сводный сметный расчет.  

2.5.5. По тому 12 (03023000487200003880001-С/20-ПОС) в разделах ПЗУ и ООС устранить разночтение по объему завозимого грунта для вертикальной планировки. Внести в раздел ПОС категорию грунта, наименование карьера для забора грунта.  

2.5.6. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 03023000487200003880001-С/20-КР тома 4 дополнить данными по футлярам для прохода кабелей через обратную засыпку под плитой пола.  

2.6. В отношении сооружения- здания механического обезвоживания:  

2.6.1. В разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 03023000487200003880001-С/20-КР тома 4 уточнить применение наливного пола с учётом необходимости выполнения поверхности с уклоном.  

2.7. В отношении сооружения- канала водовыпуска: 

2.7.1. Предоставить сведения по экологическим (отсутствуют расчеты ущерба водным биоресурсам, разрешение Росрыболовства о производстве работ в русле реки Селенга), гидрометеорологическим, геологическим материалам в створе водовыпуска.  

2.7.2. Разработать технологию устройства трубопровода диаметром 2000 мм, имеющим в плане два угла поворота, пересекающего остров.  

2.7.3. Предусмотреть укладку секциями или увеличить ширину траншеи для устройства всего трубопровода, собранного на строительно-монтажной площадке и доставленного к месту производства работ на плаву.  

2.7.4. Предоставить разработанную конструкцию рассеивающего оголовка с деталировкой узлов, подробной спецификацией материалов и фасонных частей.  

2.7.5. Предоставить обоснование необходимости испытания трубопроводов и способы контроля сварочных стыков.  

2.7.6. Предоставить обоснование расстояния между трубами в подводной траншее в соответствии с нормативной документацией для прокладки трубопроводов через водные преграды.  

2.8. Разработать сметную документацию стоимости ранее не предусмотренных проектных решений автоматизированной системы управления технологическим процессом.  

2.9. В томе 11.1 (03023000487200003880001-С/20-ИОС7.1) привести в соответствие друг другу рабочую и проектную документацию в части технологического оборудования (насосы, перемешивающие устройства).  

2.10. Внести недостающие сведения в проект организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства сведения о технологических сетей, демонтируемых в ходе выполнения реконструкции Объекта.  

Взыскать с АО «ДАР/ВОДГЕО» в пользу МКУ «ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПОСК» 1555000 руб. 00 коп. штрафа.  

Взыскать с АО «ДАР/ВОДГЕО» в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 6000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья И. В. Быковских