АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, 

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-598/2025

г. Уфа

20 марта 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 19.03.2025 года. Полный текст решения изготовлен 20.03.2025 года.  

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Валеева К. В., при  

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кашфутдиновой  

Л.А., рассмотрев дело по заявлению 

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (ИНН 

<

***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО1  

(ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) о привлечении к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: не явились, извещены в порядке ст.123 АПК РФ от ответчика: ФИО1, паспорт, лично  

На рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление ГУ МЧС России по Республике Башкортостан к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.  

Заявитель явку в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения сведений о месте и времени судебного разбирательства на официальном сайте http://kad.arbitr.ru/ в сети Интернет.  

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующее.  

ИП ФИО1 имеет лицензию МЧС России от 06.12.2013 г., регистрационный номер лицензии 3-Б/ 02237 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  

Между ГБПОУ СМСК (Заказчик) и ИП ФИО1 (Исполнитель) заключен договор № 18 от 24 июня 2024 года на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которым регламентирован перечень профилактических и регламентных работ с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования автоматической пожарной системы (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) на объекте, расположенном по адресу: 453252,  

<

...>. Срок действия контракта с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.  

На основании решения заместителя главного государственного инспектора города Салават и Ишимбайского района РБ по пожарному надзору ФИО2 № 2410/006-02/164-В от 07.11.2024 г., проведена внеплановая выездная проверка в период с 26 ноября 2024 года по 29 ноября 2024 года, по адресу: 453252, 

<

...> в рамках осуществления государственного пожарного надзора в отношении здания (помещений) к которому предъявляются требования пожарной безопасности как для класса Ф 4.1, Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Салаватский механико-строительный колледж» (далее по тексту ГБПОУ СМСК), ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 453252, 

<

...>.  

По результату проверки составлен акт выездной проверки от 29.11.2024 г. № 2410/006-02/164-В.  

В ходе проведения проверки, инструментальным обследованием от 26.11.2024 г. установлено, что ИП ФИО1 допущены нарушения лицензионных требований и условий, установленных подпунктом «д» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128.  

25.12.2025 в отношении Индивидуального предпринимателя ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ № 83.  

Исследовав и оценив представленные доказательства и доводы заявителей, арбитражный суд приходит к следующему.  

Согласно части 1 статьи 1.6 КоАП РФ, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе, как на основаниях и в порядке, установленных законом.  

Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), в виде наложения административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

Примечанием к указанной норме установлено, что понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.  

Объектом указанного административного правонарушения являются общественные отношения в сфере государственного регулирования деятельности, подлежащей лицензированию.  

Объективная сторона рассматриваемого административного правонарушения заключается в грубом нарушении требований и условий специального разрешения (лицензии).  

Статьёй 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что юридическое лицо может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными  

видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  

Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон) регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.  

Статьей 2 Закона установлено, что лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается. Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) требований, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида деятельности. К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба и регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.  

Частью 11 ст. 19 Закона установлено, что исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой:  

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.  

Пунктом 4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1225 (далее - Положение) установлены лицензионные требования:  

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг;  

б) наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) работников, заключивших с ним трудовые договоры, имеющих профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку) и прошедших повышение квалификации, соответствующее выполнению работ и оказанию услуг, а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для юридического лица;  

в) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) документов, подтверждающих получение профессионального технического образования (профессиональной подготовки), соответствующего выполнению работ и оказанию услуг, и прохождение повышения квалификации, а также минимальный стаж работы в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года, - для индивидуального предпринимателя;  

г) повышение квалификации лиц, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, в области лицензируемой деятельности не реже 1 раза в 5 лет;  

д) выполнение лицензиатом требований, предъявляемых к проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со статьей 20 Федерального закона «О пожарной безопасности»;  

е) применение лицензиатом при осуществлении лицензируемой деятельности продукции, имеющей декларацию о соответствии или сертификат соответствия, которые предусмотрены частью 4 статьи 145 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

В соответствии с пунктом 7 Положения к грубым нарушениям лицензионных требований относятся нарушения требований, предусмотренных подпунктами "а" и (или) "д" пункта 4 Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

В ходе проведения проверки, инструментальным обследованием от 26.11.2024 г. выявлены следующие нарушения:  

1) При имитации срабатывания СПС (система пожарной сигнализации) от двух дымовых пожарных извещателя (Кабинет № 15 на 1 этаже, лаборатория на 1 этаже) сигнал «Пожар» на ППКП (прибор приемно-контрольный пожарный) не поступил, чем нарушена ч. 4 ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  

2) При имитации срабатывания СПС (система пожарной сигнализации) от двух дымовых пожарных извещателя, не во всех исследуемых помещениях звуковые сигналы СОУЭ обеспечили уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума:  

- кабинет № 41, уровень звука постоянного шума – 42дБА, с сигналами СОУЭ – 43дБА;  

- кабинет № 43, уровень звука постоянного шума – 40дБА, с сигналами СОУЭ – 44дБА;  

- кабинет № 46, уровень звука постоянного шума – 47дБА, с сигналами СОУЭ – 48дБА;  

- кабинет № 47, уровень звука постоянного шума – 42дБА, с сигналами СОУЭ – 46дБА;  

 - кабинет № 36, уровень звука постоянного шума – 38дБА, с сигналами СОУЭ – 41дБА;  

- кабинет № 32, уровень звука постоянного шума – 40дБА, с сигналами СОУЭ – 42дБА;  

- кабинет № 31, уровень звука постоянного шума – 39дБА, с сигналами СОУЭ – 43дБА;  

- кабинет директора, уровень звука постоянного шума – 38дБА, с сигналами СОУЭ – 44дБА;  

- Приемная, уровень звука постоянного шума – 37дБА, с сигналами СОУЭ – 39дБА;  

- Кабинет соц. педагога, уровень звука постоянного шума – 38дБА, с сигналами СОУЭ – 43дБА;  

- Комната преподавателя физической культуры, уровень звука постоянного шума – 40дБА, с сигналами СОУЭ – 52дБА.  

- Столовая в корпусе ОБК комната № 8, уровень звука постоянного шума – 39дБА, с сигналами СОУЭ – 44дБА.  

- Библиотека на 1 этаже, уровень звука постоянного шума – 38дБА, с сигналами СОУЭ – 43дБА.  

- Кабинет ОБЖ на 1 этаже, уровень звука постоянного шума – 48дБА, с сигналами СОУЭ – 56дБА.  

 - Подвал учебного корпуса, уровень звука постоянного шума – 40дБА, с сигналами СОУЭ – 42дБА, 3  

чем нарушен п. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;  

3) При имитации срабатывания СПС (система пожарной сигнализации) от двух дымовых пожарных извещателя, не во всех исследуемых помещениях звуковые сигналы СОУЭ обеспечили уровень звука не менее чем 75дБА на расстоянии 3 м от оповещателя:  

- Коридор возле кабинета № 41 на 4 этаже, 63дБА - Коридор возле кабинета № 36 на 3 этаже, 67дБА - Коридор возле приёмной на 2 этаже, 68дБА, 

чем нарушен п. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».  

Выявленные нарушения в случае возникновения пожара могут привести к невыполнению систем оповещения в полном объеме своих функций.  

На основании вышеизложенного, административный орган пришел к выводу о грубом нарушении лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности и наличии в действиях ИП ФИО1 события административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.  

Вместе с тем, в соответствии с положениями ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся правонарушении - со дня его обнаружения.  

С учетом правовой позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2019 N 3-П, срок давности привлечения к ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ составляет три месяца.  

Оснований для применения иных установленных частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ сроков привлечения к административной ответственности, в частности, исходя из объекта правонарушения и существа нарушения, указанного в протоколе об административном правонарушении, - в настоящем случае не имеется.  

Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения.  

В соответствии с ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном  

правонарушении указанные сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.  

Согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения).  

При этом длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя законом.  

Необходимо иметь в виду, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.  

Согласно пункту 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" при проверке соблюдения давностного срока в целях применения административной ответственности за длящееся административное правонарушение суду необходимо исходить из того, что днем обнаружения административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол о данном административном правонарушении, выявило факт совершения этого правонарушения. Указанный день определяется исходя из характера конкретного правонарушения, а также обстоятельств его совершения и выявления.  

Из представленных документов следует, что вменяемое административное правонарушение совершено 26.11.2024. Следовательно, на момент рассмотрения дела в арбитражном суде – 19.03.2025, трехмесячный срок привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установленный статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, истек.  

Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении требований о привлечении к административной ответственности.  

Пунктом 18 постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" судам разъяснено, что согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП одним из обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, является истечении сроков давности привлечения к административной ответственности. Данные сроки не подлежат восстановлению, и суд в случае их пропуска принимает решение об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.  

Учитывая, что сроки давности привлечения к административной ответственности, установленные ст. 4.5 КоАП РФ, не подлежат восстановлению, требования ГУ МЧС России по Республике Башкортостан удовлетворению не подлежат.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных Главным управлением МЧС России по Республике  

Башкортостан (ИНН 

<

***>) требований отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия,  

если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья К.В. Валеев