АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, 

<

...>

http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

( в порядке ст. 176 АПК РФ)

10. 02. 2026 года. Дело № А40-195457/24-43-1527 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ООО " Успешный ресторан " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Исток ТМ " (ОГРН 

<

***>) об обязании ответчика в течение 30-ти календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда, устранить недостатки пассажирского лифта H.K.S. HAS, грузоподъемностью 1275 кг на объекте по адресу: 

<

...>,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность от 17.10..2023 г., от ответчика – не явился.

Руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 159, 162, 166-171, 174, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Заявление истца об уточнении исковых требований принять.

Иск ООО " Успешный ресторан " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Исток ТМ " (ОГРН 

<

***>) об обязании ответчика Общество с ограниченной ответственностью «Исток ТМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты вступления в силу Решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-195457/2024, устранить недостатки пассажирского лифта H.K.S. HAS, грузоподъёмностью 1275 кг, на объекте по адресу: 

<

...>, переданного (смонтированного) истцу Обществу с ограниченной ответственностью «Успешный ресторан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по Договору на строительно-монтажные работы № 841-2209 от 02.11.2022 г., согласно Заключению эксперта № 670(354)/2025-итэ от 26.11.2025 г., подготовленного АНО «Судебно-экспертное агентство», и Акту технического обследования лифта от 15.11.2023 г., подготовленного ООО «Портал»: - заменить блок интегрированной системы управления на модель 4С35А, соответствующий по мощности и силе тока лебедки; - для обеспечения работы лифта в режиме «аварийный», заменить аккумуляторы с последующей наладкой силами специализированной организации; - для обеспечения работы лифта в режиме «ревизия», произвести наладку силами специализированной организации; - для обеспечения контроля замедления и перехода кабиной уровня крайней верхней этажной площадки, произвести наладку с установкой недостающих элементов силами специализированной организации; - для устранения посторонних шумов тормоза лебёдки, заменить блок интегрированной системы и произвести техническое обслуживание (настройку) тормозного механизма силами специализированной организации; - для монтажа лифтовых петель в шахте, произвести строительно-монтажные работы и испытания петель; - для устранения отклонений направляющих кабины и противовеса, произвести работы по их выверке силами специализированной организации; - для устройства ограждений на крыше кабины и установки на них ко-

робки ревизии, осуществить монтажные работы силами специализированной организации; - для подключения кнопки аварийной остановки и света-звуковой сигнализации на нижней балке несущей рамы кабины, произвести наладку силами специализированной организации; - для предотвращения доступа посторонних лиц и обеспечения безопасности ремонтного персонала в лифтовой шахте, произвести строительно-монтажные работы; - для обеспечения безопасности персонала при работе с вращающимися механизмами, установить защитный кожух силами специализированной организации; - по окончанию работ по устранению выявленных замечаний произвести комплексное опробование и обкатку лифта согласно пункту 2.6 Руководства по эксплуатации электрических лифтов модели 1HAS и 2HAS, в том числе проверку работоспособности лифта, взаимодействие узлов и механизмов во всех предусмотренных режимах, проверку работы электроаппаратуры; - передать истцу ООО «Успешный ресторан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) инструкцию по эксплуатации лифта на русском языке, инструкцию по программированию и описание кодов ошибок панели управления и частотного преобразователя; - передать истцу ООО «Успешный ресторан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) паспорт лифта, с отметкой полного технического освидетельствования и ввода лифта в эксплуатацию, с исправленным адресом местонахождения лифта. В случае нарушения ответчиком ООО «Исток ТМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) срока устранения недостатков пассажирского лифта H.K.S. HAS, грузоподъёмностью 1275 кг, на объекте по адресу: 

<

...>, установленного Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-195457/2024, взыскивать с ответчика в пользу истца ООО «Успешный ресторан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 3 034 (Три тысячи тридцать четыре) рубля за каждый день просрочки устранения недостатков, согласно п. 9.3 Договора на строительно-монтажные работы № 841-2209 от 02.11.2022 г. (0,1% от цены договора), до устранения ответчиком недостатков лифта удовлетворить.

Обязать ООО " Исток ТМ " (ОГРН 

<

***>), в течение 30-ти календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда, устранить недостатки пассажирского лифта H.K.S. HAS, грузоподъёмностью 1275 кг, на объекте по адресу: 

<

...>, переданного (смонтированного) истцу Обществу с ограниченной ответственностью «Успешный ресторан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) по Договору на строительно-монтажные работы № 841-2209 от 02.11.2022 г., согласно Заключению эксперта № 670(354)/2025-итэ от 26.11.2025 г., подготовленного АНО «Судебно-экспертное агентство», и Акту технического обследования лифта от 15.11.2023 г., подготовленного ООО «Портал»: - заменить блок интегрированной системы управления на модель 4С35А, соответствующий по мощности и силе тока лебедки; - для обеспечения работы лифта в режиме «аварийный», заменить аккумуляторы с последующей наладкой силами специализированной организации; - для обеспечения работы лифта в режиме «ревизия», произвести наладку силами специализированной организации; - для обеспечения контроля замедления и перехода кабиной уровня крайней верхней этажной площадки, произвести наладку с установкой недостающих элементов силами специализированной организации; - для устранения посторонних шумов тормоза лебёдки, заменить блок интегрированной системы и произвести техническое обслуживание (настройку) тормозного механизма силами специализированной организации; - для монтажа лифтовых петель в шахте, произвести строительно-монтажные работы и испытания петель; - для устранения отклонений направляющих кабины и противовеса, произвести работы по их выверке силами специализированной организации; - для устройства ограждений на крыше кабины и установки на них коробки ревизии, осуществить монтажные работы силами специализированной организации; - для подключения кнопки аварийной остановки и света-звуковой сигнализации на нижней балке несущей рамы кабины, произвести наладку силами специализированной организации; - для предотвращения доступа посторонних лиц и обеспечения безопасности ремонтного персонала в лифтовой шахте, произвести строительно-монтажные работы; - для обеспечения безопасности персонала при работе с вращающимися механизмами, установить защитный кожух силами специализированной организации; - по окончанию работ по устранению выявленных замечаний произвести комплексное опробование и обкатку лифта согласно пункту 2.6 Руководства по эксплуатации электрических лифтов модели 1HAS и 2HAS, в том числе

проверку работоспособности лифта, взаимодействие узлов и механизмов во всех предусмотренных режимах, проверку работы электроаппаратуры; - передать истцу ООО «Успешный ресторан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) инструкцию по эксплуатации лифта на русском языке, инструкцию по программированию и описание кодов ошибок панели управления и частотного преобразователя; - передать истцу ООО «Успешный ресторан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) паспорт лифта, с отметкой полного технического освидетельствования и ввода лифта в эксплуатацию, с исправленным адресом местонахождения лифта.

При неисполнении решения суда в установленный срок, взыскать с ООО " Исток ТМ " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Успешный ресторан " (ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 3 034 руб. 00 коп. за каждый день просрочки до устранения ответчиком недостатков лифта.

Взыскать с ООО " Исток ТМ " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО " Успешный ресторан " (ОГРН 

<

***>) расходы по оплате работы эксперта в сумме 170 000 руб. 00 коп. и расходы по уплате госпошлины в сумме 6 000 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов