АРБИТРАЖНЫЙ СУД Самарской области 

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203Б, тел. (846) 207-55-15 

http://www.samara.arbitr.ru, e-mail: info@samara.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

17 сентября 2024 года Дело № А55-9870/2023  Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Григорьевой М.Д. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Айвазян А.С.,  рассмотрев 03 - 17 сентября 2024 года в судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью УК "Приволжское ПЖРУ" к некоммерческой  организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"  

 об обязании устранить недостатки капитального ремонта 

третьи лица: 1. общество с ограниченной ответственностью "РИКОН"; 2. общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ"; 

при участии в судебном заседании: от истца - представитель ФИО1, по доверенности от 21.12.2022, диплом; от ответчика - представитель ФИО2 по доверенности от 14.04.2023, диплом; от третьих лиц – не явились, извещены; 

Руководствуясь ст. 49, 110, 156, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

1.Принять заявленное истцом ходатайство об уточнении исковых требований. 2.Исковые требования удовлетворить. 

3.Обязать Некоммерческую организацию "Региональный оператор Самарской  

области "Фонд капитального ремонта" не позднее 01 октября 2025 года устранить  

недостатки капитального ремонта в многоквартирном жилом доме по адресу: Самарская  

область, 

<

...> а именно:  

- заменить сдвоенный линейный насос с двумя одноступенчатыми центробежными  насосами с сухим ротором в общем корпусе Wilo DL125/190-4/4, установленный в  индивидуальном тепловом пункте жилого дома № 258 по улице Ново-Садовая в г. Самара  на четыре равноценных узла регулирования с установкой в них насосных групп (основной  и резервный) с мокрым ротором (по одному на каждые два подъезда) в соответствии с  вновь подготовленным проектным решением и проведением всех необходимых  сопутствующих работ по установке и вводу в эксплуатацию указанного оборудования,  включая дополнительные шкафы автоматизации для новых узлов регулирования.  

- произвести расчеты для системы ГВС: расчёт расходов горячей воды,  гидравлический расчёт, тепловой расчёт, подобрать в соответствии с произведенными  расчетами оборудование трубопроводына системе ГВС. В случае необходимости  произвести замену оборудования и трубопроводов на системе ГВС.  

- при подготовке проектного решения по реконструкции системы отопления  выполнить условие: вновь установленные узлы регулирования системы отопления в  отопительный период должны обеспечить обогрев теплообменников системы ГВС с  обратного трубопровода системы отопления в соответствии с нормативными параметрами.  

- заменить аварийный трубопровод горячего водоснабжения диаметром 100 мм  длиной 1(Один) метр 35 см, расположенный, в блоке ГВС теплового пункта мкд № 258 по  улице Ново-Садовая в г. Самаре.  

4.Взыскать с Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской  области "Фонд капитального ремонта" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в  пользу ООО УК «Приволжское ПЖРУ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

5.Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд, г.Самара, в течение месяца с даты его принятия с направлением апелляционной  жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / М.Д. Григорьева