Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-118051/2021

28 января 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2022 года. Полный текст решения изготовлен 28 января 2022 года.

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе: судьи Синицыной Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:

Заявитель: Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

заинтересованное лицо: Общество с ограниченной ответственностью "Пожарно технический базис" 

 о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ. 

при участии

от заявителя  - ФИО2, удостоверение ГМН №00261 доверенность от 17.01.2022 № 364-11-15 (явился на оглашение резолютивной части решения)

от заинтересованного лица – ФИО3 – доверенность от 19.01.2022

установил:

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу (далее – заявитель, Управление) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Пожарно Технический Базис» (далее – Общество, заинтересованное лицо) к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ. 

Исследовав материалы дела, суд установил.

Как следует из материалов дела, в связи с выполнением утверждённого Ежегодного плана проведения проверок Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, в период с 10 по 19 ноября 2021 года включительно, проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности станционного комплекса Санкт-Петербургского Государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен» станции метро «Лесная» по адресу: 

<

...>, литер А, ул. Кантемировская, д. 25, coop.l, литер.А 

В ходе вышеуказанной проверки установлено, что ГУП «Петербургский метрополитен» заключило с ООО «Пожарно Технический Базис» договор от 25.02.2020 г. №20000000000000082242 на техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения на станциях и объектах ГУЛ «Петербургский метрополитен» с заменой комплектующих (АУПТ МУПТВ «BONTEL») лот 1 (далее - Договор), действующий с момента его подписания по 31 декабря 2022 года (включительно).

Свою деятельность по монтажу, техническому обслуживанию обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ООО «ПожТехБазис» осуществляет  на основании лицензии МЧС России от 19.12.2012 г. № 2-Б/00982 «Деятельность по монтажу и  техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Вместе с тем, 19.11.2021 по результатам проведения плановой выездной проверки Объекта выявлены нарушения требований пожарной безопасности обязательные для соблюдения, в том числе при ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а именно:

-  в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, при проведении работ по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (автоматической установки пожаротушения вентиляционного - кабельного коллектора эскалаторного тоннеля, расположенного в наклонном ходе), не обеспечено исправное состояние указанных средств. В ходе обследования объекта выявлено, что часть приемно-контрольного оборудования установки пожаротушения обесточено и находится в неисправном состоянии. Также при обследовании выявлены следующие недостатки, а именно: элементы электропуска, обеспечивающие вскрытие спринклерных оросителей модулями пожаротушения местами выкручены из установочных отверстий, что не обеспечивает эксплуатацию модулей в автоматическом режиме;

- в нарушение ст.20 Федерального закона №69-ФЗ, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.б, ч.2 ст.78, сг.83, ст.91 Федерального закона №123-Ф3, п.п.5.2.1.4, 5.2.1.9 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; разд.2 Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности станции метрополитена «Лесная», разработанных ООО «ПожТехБазис» и согласованных письмом УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 05.11.2019 г. № 15044-2-5-15 (протокол заседания от 31.10.2019 г. №19) (далее - СТУ (изм. № 1)) и разд.2.1, 2.2, 2.6 Специальных технических условий противопожарной защиты шкафов ввода питания и управления эскалаторами, расположенных в машинных залах и электрооборудования вентиляционно-кабельных отсеков эскалаторных тоннелей станций ГУП «Петербургский метрополитен», автоматические установки пожаротушения вентиляционно-кабельного коллектора эскалаторного тоннеля, расположенного в наклонном ходе, автоматической установки пожаротушения помещения кладовой ГСМ, а также автоматической установки пожаротушения шкафов вводов питания и управления эскалаторами, оборудованные источниками бесперебойного электропитания, не обеспечивают сохранение работоспособности при обрыве или коротком замыкании цепи аккумулятора. (При переводе с основного источника электропитания на резервный, приборы приёмно-контрольные вышеуказанных установок, установленные в помещении ДСП (пом.1-Н ч.п.10 - согласно плану ООО «Кордан» от 20.10.2016 г.), отключились без возможности отображения индикации);

- в нарушение ст.20 Федерального закона №69-ФЗ, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.78, ст.83 Федерального закона №123-Ф3, п.п.4.1, 5.4.15 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и п.п.2.1, 2.2, 2.6 Специальных технических условий противопожарной защиты шкафов ввода питания и управления эскалаторами, расположенных в машинных залах и электрооборудования вентиляционно-кабельных отсеков эскалаторных тоннелей станций ГУП «Петербургский метрополитен», для помещения машинного зала (пом.1-Н ч.п.13 - согласно плану ООО «БКИ» от 25.12.2017г.), при применении устройств пожаротушения «BONTEL» для тушения пожара в объеме шкафов ввода питания и управления эскалаторами, в которых имеется оборудование с открытыми неизолированными токоведущими частями, находящимися под напряжением, не предусмотрено в соответствии с п.6.1.1 СТО37612399.002.20213 автоматическое подключение электроэнергии до момента подачи огнетушащего вещества на очаг пожара;

- в нарушение ст.20 Федерального закона №69-ФЗ, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4, ч.2 ст.78, ч.10 ст.83 Федерального закона №123-Ф3, п.п.4.2, 14.1, 17.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.п.3.2, 5.3, 5.5 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и разд.2 СТУ (изм.№1), автоматическая установка пожаротушения помещения кладовой ГСМ №06 (пом.1-Н ч.п.22 - согласно плану ООО «БКИ» от 25.12.2017 г.) не выполняет одновременно функцию пожарной сигнализации. (При имитации срабатывания установки пожаротушения, происходит запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре только в помещении ГСМ. Запуск СОУЭ в остальной части станционного комплекса станции метро «Лесная» не осуществляется);

- в нарушение ст.20 Федерального закона №69-ФЗ, п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.4, ч.2 ст.78, ч.10 ст.83 Федерального закона №123-Ф3, п.п.4.2, 14.1, 17.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.п.3.2, 5.3, 5.5 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и разд.2.1, 2.2, 2.6 Специальных технических условий противопожарной защиты шкафов ввода питания и управления эскалаторами, расположенных в машинных залах и электрооборудования вентиляционно-кабельных отсеков эскалаторных тоннелей станций ГУП «Петербургский метрополитен», Автоматическая установка пожаротушения шкафов вводов питания и управления эскалаторами, расположенных в помещении машинного зала (пом.1-Н ч.п.13 - согласно плану ООО «БКИ» от 25.12.2017 г.) не выполняет одновременно функцию пожарной сигнализации. (При имитации срабатывания установки пожаротушения, не происходит запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре станционного комплекса станции метро «Лесная»).

Управлением  составлен административный протокол № 2-3-13-82 от 29.11.2021 года по признакам наличия состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

На основании части 3 статьи 23.1 КоАП РФ протокол и иные материалы проверки направлены Заявителем в арбитражный суд для решения вопроса о привлечении Общества  к административной ответственности.

В соответствии с ч.4 ст.14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно положений, установленных ст.2, 3 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Федеральный закон №299-ФЗ) лицензирование, осуществляется, в том числе в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан возможность нанесения, которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности, а обеспечение достижения указанных целей лицензирования, достигается путем установления лицензионных требований к конкретным видам деятельности.

Лицензионные требования в соответствии с ч.2 ст.8 Федерального закона №99-ФЗ включают в себя требования к созданию юридических лиц и деятельности юридических лиц, индивидуальных: предпринимателей в соответствующих сферах деятельности, установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а ч.4 указанной статьи предусмотрена возможность отнесения к лицензионным требованиям, требований о соблюдении законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности в целом, требования законодательства Российской Федерации, соблюдение которых является обязанностью любого хозяйствующего субъекта, а также требования к объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

Подпунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона №99-ФЗ установлена необходимость лицензирования деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» утверждено Положение о лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее - Положение). В соответствии с п/п «д» п.4 Положения, лицензионным требованием при осуществлении лицензируемой деятельности является выполнение лицензиатом требований к работам (услугам), составляющим лицензируемую деятельность, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу Федерального закона №69-ФЗ, законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности. В соответствии с абз.1, 4 ст.20 Федерального закона № 69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности устанавливаются специальные условия социального и (или) технического характера - требования пожарной безопасности. Нормативными документами по пожарной безопасности согласно статье 1 Федерального закона №69-ФЗ являются национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения, установленные в целях защиты граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определены Федеральным законом №123-Ф3. В сфере технического регулирования, к нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с ч.3 ст.4 Федерального закона №123-Ф3 относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №123-ФЗ утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 №1190.

В силу ч.1 ст.2 Федерального закона №123-Ф3, положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения на всех стадиях их жизненного цикла, в том числе техническом обслуживании и эксплуатации объектов защиты.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены Правилами противопожарного режима в РФ.

Статьей 6 Федерального закона №123-Ф3 установлены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения, а также к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре определены ст.54,61, 83, 84, 91 Федерального закона №123-Ф3. Пунктом 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, регламентирована необходимость организации работ по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающих исправное состояние указанных средств, а также требования при выполнении указанных работ.

К средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в соответствии со ст.6 Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (TP ЕАЭС 043/2017, принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 №40) относятся средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения и развития пожара, ограничения расходования его опасных факторов, для тушения пожара, спасения людей и ликвидации последствий пожара, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара.

Также указанной ст.6 TP ЕАЭС 043/2017 установлены понятия:

 -  система пожарной автоматики - совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта;

- установка пожаротушения автоматическая - установка пожаротушения, обеспечивающая подачу (выпуск) огнетушащего вещества при поступлении управляющего сигнала от системы пожарной сигнализации либо собственных технических средств обнаружения возгорания без участия человека, а также передачу сигнала о пожаре во внешние цепи;

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - совокупность технических средств, предназначенных для информирования людей о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

Перечень средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения поименован в приложении к TP ЕАЭС 043/2017.

Учитывая отсутствие расчетов пожарного риска, проведенных в отношении Объекта,  выполненных в порядке, установленном Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», пожарная безопасность на данном объекте защиты обеспечивается при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми  в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности (п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-Ф3).

Вместе с тем, материалами дела подтверждено нарушение требований п.п. 5.2.1.4, 5.2.1.9 ГОСТ Р 53325-2012 « Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», п.п. 4.1, 5.4.15  СП 5.13130.2009 «Системы противопожарное защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п. п. 4.2, 14.1, 17.2 СП 5.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.п. 3.2, 5.3, 5.5 СП 485.1311500.2020 « Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

Указанные нарушения требований пожарной безопасности являются нарушениями требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности, что согласно п/п «д» п.4 Положения, является нарушением лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности.

В соответствии с п. 5 Положения, нарушение требований, предусмотренных п/п «д» п.4 Положения, повлекшие за собой последствия, установленные ч.11 ст. 19 Федерального закона №99-ФЗ относятся к грубым нарушениям лицензионных требований.

В состав лицензированного вида деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с п.п.2, 5 приложения к Положению, отнесены виды работ и услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, а в силу ст.24 Федерального закона №69-ФЗ относятся к работам и услугам в области пожарной безопасности, выполняемых в целях реализации требований пожарной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ требования пожарной безопасности установлены в целях обеспечения защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, причиняющих материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Несоблюдение вышеуказанных требований пожарной безопасности при монтаже, техническом обслуживание и ремонте средств обеспечения пожарной безопасности здания, непосредственно влияет на исправность и работоспособность систем противопожарной защиты:

 -автоматических установок пожаротушения, предназначенных для обеспечения одной или нескольких целей по: ликвидации пожара в помещении (здании) до возникновения щи значений опасных факторов пожара; ликвидации пожара в помещении (здании) пределов огнестойкости строительных конструкций; ликвидации пожара в помех до причинения максимально допустимого ущерба защищаемому имуществу, ликвидации пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических  установок;

-системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, предназначенной для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности, установленные к системам противопожарной защиты, снижают защищенность от пожаров и влекут за собой последствия в виде возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей оговоренную п.1 ч.11 ст. 19 Федерального закона № 99-ФЗ.

Таким образом, Общество, оказывая возмездные услуги на техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения на станциях и объектах в нарушение вышеперечисленных норм законодательства Российской Федерации осуществляет предпринимательскую деятельность с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензий).  

В силу части 2 статьи 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты вес зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств, свидетельствующих о принятии Обществом необходимых и достаточных мер по соблюдению законодательства, по недопущению правонарушения и невозможности его предотвращения, в материалы дела не представлено, что свидетельствует о наличии вины Общества  во вмененном ему правонарушении.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

С учетом конкретных обстоятельств дела и положений статьи 2.9 КоАП РФ, пункта 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», принимая во внимание, что доказательств исключительности обстоятельств, повлекших правонарушение, не представлено, суд не усматривает оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения Общества от административной ответственности, равно как и применения статьи 4.1.1 КоАП РФ.

При вышеизложенных обстоятельствах требования Заявителя подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, суд считает возможным назначить Обществу административное наказание в виде штрафа ниже низшего размера, установленного санкцией части 4 статьи 14.1 КоАП РФ.

В соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса (часть 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ).

С учетом  приведенных норм закона, суд считает, что в рассматриваемом случае, наложение на Общество административного штрафа в размере 100 000 руб. не отвечает целям административной ответственности и с очевидностью влечет избыточное ограничение прав юридического лица, несопоставимо с характером административного правонарушения и наступившими последствиями, в связи с чем считает возможным снизить сумму штрафа до 50 000 рублей. 

Наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей отвечает признакам разумности и справедливости, соответствует тяжести совершенного правонарушения и обеспечивает достижение целей административного наказания, предусмотренных частью 1 статьей 3.1 КоАП РФ.

При вышеизложенных обстоятельствах требования заявителя подлежат удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 167-170, 206  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Пожарно технический базис» (190020, город Санкт-Петербург, Обводного канала набережная, дом 138, корпус 7 литер а, пом./ОФ. 2-Н/ 3-1Л/14-15С, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2012, ИНН: 

<

***>, КПП: 783901001) к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, л/с 

<

***>) 

ИНН 

<

***>,   КПП 783801001

Наименование банка получателя: Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург

БИК 014030106

Расчетный счет: 

<

***>

ОКТМО 40303000, ОГРН 

<

***>   

КБК 17711601141010001140    

 

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 

Копию документа, свидетельствующего о добровольной уплате административного штрафа лицо, привлеченное к административной ответственности, должно представить суду. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия Решения.

Судья Синицына Е.В.