АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-1911/2019

27 июня 2019 года

г.Уфа

Полный текст решения изготовлен 27 июня 2019 года.

Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2019 года.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кутлина Р.К., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению

Федерального государственного бюджетного учреждения Санаторий «Шафраново» Минздрава России (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о признании недействительными предписаний № 183/1/1 и № 191/1/1 от 15 января 2019 года, 

от заявителя: ФИО2, представитель по доверенности №13 от 25.03.2019 года; ФИО3, представитель по доверенности №14 от 25.03.2019 года; 

от ответчика: ФИО4, представитель по доверенности №12 от 14.11.2018 года.

Федеральное государственное бюджетное учреждение Санаторий «Шафраново» Минздрава России (далее - ФГБУ Санаторий «Шафраново» Минздрава России, учреждение) обратилось в арбитражный суд с заявлением к Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан о признании недействительными предписаний № 183/1/1 и № 191/1/1 от 15 января 2019 года, указывая на то, что устранение предписаний невозможно без значительного финансового вложения, проведения капитального ремонта и реконструкции зданий.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан с заявленными требованиями не согласилось, представило материалы проверки и отзыв, где указывает, что учреждение правомерно привлечено к административной ответственности, и выданные предписания соответствует закону и оснований для признания недействительными предписаний не имеется.

В судебном заседании представители сторон поддержали свои доводы и возражения.

17.06.2019 года в 12 час. 15 мин. судом объявлен перерыв до 20.06.2019 года до 11 час. 30 мин. Судебное заседание 20.06.2019 года в 11 час. 30 мин. продолжено в том же составе суда; представители лиц, участвующих в деле в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан в отношении ФГБУ Санаторий «Шафраново» Минздрава России проведена внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

По результатам проверки в отношении ФГБУ Санаторий «Шафраново» Минздрава России вынесены предписания № 183/1/1 и № 191/1/1 от 15 января 2019 года.

На основании части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Следовательно, для признания недействительным ненормативного правового акта необходимо наличие одновременно двух условий: несоответствие оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту и нарушение данным актом прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

По адресу: 452100, Республика Башкортостан, Альшеевский район, село Шафраново, тер. 3 отделения санатория

N     п/п

Вид нарушения требований  пожарной   безопасности с указанием конкретного места    выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование  нормативного     правового акта  Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,     требования  которого(ых) нарушены

1

2

3

Нарушения противопожарного режима

1

Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил Противопожарного режима в РФ

п. 2 Правил Противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ № 390 от 22 апреля 2012г (далее – ППР в РФ) - В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.

2

На территориях нет знаков пожарной безопасности "Пользование открытым огнем запрещено".

п. 14 ППР в РФ. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

3

Двери эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их открывания изнутри без ключа.

п. 35 ППР в РФ.  Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа

4

Нет актов проведения проверок работоспособности противопожарного водоснабжения с периодичностью не реже 2 раз в год (весной и осенью)

П. 55 ППР в РФ. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

5

На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта

Не привлекаются специалисты по договору на обслуживание систем и установок противопожарной защиты с проверкой их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, за исключением системы автоматической пожарной сигнализации 

п. 61 ППР в РФ. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

6

Нет инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты

п. 64 ППР в РФ. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.

7

Отсутствует расчета количества пожарных щитов на территории 

П. 481 ППР в РФ. Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению N 5.

Общие нарушения

8

Территория санатория не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения (не предусмотрено устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами – пожарные гидранты отсутствуют).

ст. 68 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

п. 9. 4, 9.15 СП 8.13130.2009

9

Для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.2 (спальные корпуса санатория) система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

ч.7 ст. 87 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации).

Здание угольной котельной

10

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ч. 2 ст. 4, 84 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009;

Здание газовой котельной

10.01.2020

11

Бытовые помещения котельной не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией;

ч. 2 ст. 4, 83 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

таб. 1 НПБ 110-03;

приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009;

12

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ч. 2 ст. 4, 84 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009;

Здание мастерской

13

Помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией;

ч. 2 ст. 4, 83 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

таб. 1 НПБ 110-03;

приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009;

14

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ч. 2 ст. 4, 84 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009;

Спальный корпус мать и дитя

15

Представлены документы в соответствии со ст. 144  федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на применение противопожарной перегородками 2-го типа разделяющей на участки в коридоры 1, 2, 3 этажа длиной 60 метров

ч. 2 ст. 4, 89 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

п. 6.26 СНиП 21-01-97*  - Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки

16

На здании не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.11 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(в зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок).

17

В лестничной клетке левого крыла здания допущено размещения радиаторов отопления выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2м от площадок лестничной клетки. 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.).

18

В лестничной клетке левого крыла здания допущено размещения пожарных кранов в шкафах выступающих из плоскости стены. 

ч. 2 ст. 4, ч.3 ст. 107 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.).

19

Двери ведущие на лестничную клетку в левом крыле здания не имеют приспособления для самозакрывания с уплотнением в притворе. 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.18 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах).

20

В пределах марша лестницы и лестничной клетки на путях эвакуации левого крыла здания допущено устройство  ступеней с различной шириной проступи и различной высоты (фактически высота ступеней составляет 21см, 22см, 14см, 4см, 15см). 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки).

21

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей лестничной клетки левого крыла здания не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.9 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.).

22

Отсутствует второй эвакуационный выход с 4-го этажа здания. При этом выход в лестничную клетку не оборудован противопожарными дверями 2-го типа  

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.13 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса:

Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4;

Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20;

Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — 25 чел.

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа   (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами)   класса функциональной пожарной опасности   Ф1.2; Ф3 и Ф4.3  площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа                  (по   таблице 2)).

23

На 4-ом этаже часть здания помещения склада (лыжная база) функциональной  пожарной опасности Ф5.2 не отделена от остальной части здания функциональной пожарной опасности Ф1.2 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

24

На двери склада (лыжная база) на 4-ом этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

25

На 3-ем этажа дверь эвакуационного выхода ведущая на лестничную клетку левого крыла открывается не по направлению выхода из здания.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.17 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для:

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;

в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;

г) санитарных узлов;

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;

е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.).

26

На 3-ем этаже часть здания помещения склада белья помещение №99 функциональной  пожарной опасности Ф5.2 не отделена от остальной части здания функциональной пожарной опасности Ф1.2 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

27

На двери склада белья на 3-ем этаже помещение №99 отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

28

На 3-ем этаже часть здания помещения склада белья  помещение № 92 функциональной  пожарной опасности Ф5.2 не отделена от остальной части здания функциональной пожарной опасности Ф1.2 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

29

На двери склада белья на 3-ем этаже помещение №92 отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

30

Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку правого крыла на 3-ем этаже здания менее 1,2м (фактически 1,06м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

31

Ширина лестничной площадки в правом крыле здания на 3-ом этаже менее 1,2 м (фактически 1.12м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.29 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м— для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м—для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев).

32

Между 2-ым и 3-им этажами в лестничной клетке правого крыла здания ширина лестничной площадки менее ширины марша лестницы (фактически ширина площадки 1,30м ширина марша 1,33м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м).

33

В правом крыле здания в лестничной клетке допущено размещения радиатора отопления выступающего из плоскости стены на высоте менее 2,2м.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц).

34

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей лестничной клетки правого крыла здания не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.9 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.).

35

Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку правого крыла на 2-ом этаже здания менее 1,2м (фактически 1,05м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

36

На 2-ом этаже часть здания помещения склада белья  помещение № 28 функциональной  пожарной опасности Ф5.2 не отделена от остальной части здания функциональной пожарной опасности Ф1.2 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

37

На двери склада белья на 2-ом этаже помещение №28 отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

38

В помещении №28 на складе отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

(В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток).

39

В помещении хоз. инвентаря №53 отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

(В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток).

40

На 2-ом этажа дверь эвакуационного выхода ведущая на лестничную клетку левого крыла открывается не по направлению выхода из здания.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.17 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для:

а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;

б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;

в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;

г) санитарных узлов;

д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;

е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.).

41

На 2-ом этаже в складе аптеки часть здания (функциональной  пожарной опасности Ф5.2) не отделена от остальной части здания (функциональной пожарной опасности Ф1.2) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

42

На двери склада аптеки на 2-ом этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

43

Ширина марша лестницы в левом крыле здания на 2-ом этаже менее 1,2 м (фактически 1.18м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.29 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м— для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м—для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев).

44

В пределах марша лестницы и лестничной клетки на путях эвакуации левого крыла здания допущено устройство  ступеней с различной шириной проступи и различной высоты (фактически высота ступеней составляет 14см, 15см, 18см, 3см). 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.31 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки).

45

В коридоре первого этажа допущен перепад высот в одну ступень.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.).

46

На 1-ом этаже здания в коридоре при двустороннем открывании дверей ширина горизонтальных участков путей эвакуации составляет 1,12м (фактически ширина коридора составляет 1,92м, ширина дверного полотна 0,8м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.26, 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку).

47

На 1-ом этаже здания в складе моющих средств часть здания (функциональной  пожарной опасности Ф5.2) не отделена от остальной части здания (функциональной пожарной опасности Ф1.2) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

48

На двери склада моющих средств на 1-ом этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

49

Помещение электрощитовой на 1-ом этаже (функциональной пожарной опасности Ф5.1) не отделена от остальной части здания (функциональной пожарной опасности Ф1.2) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

50

Помещение чистого белья на 1-ом этаже (функциональной пожарной опасности Ф5.1) не отделена от остальной части здания (функциональной пожарной опасности Ф1.2) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

51

Не произведен расчет категории   по пожарной опасности в соляной комнате на 1-ом этаже, для определения необходимости оборудования системой   пожарной сигнализации, в помещении нет системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

(В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток).

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

52

Из части коридора, 1-го этажа правого крыла здания, являющегося путем эвакуации при пожаре, путем монтажа перегородки создано помещение (детская комната).

п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

(При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

53

Выход из лестничной клетки правого крыла здания менее 1,9м (фактически 1,8м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком).

54

На 1-ом этаже часть здания помещения склада грязного белья функциональной  пожарной опасности Ф5.2 не отделена от остальной части здания функциональной пожарной опасности Ф1.2 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

55

На двери склада грязного белья на 1-ом этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

56

Подвальные помещения не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

57

Высота эвакуационного выхода в свету из подвала менее 1,9м (фактически 1,13м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

58

Ширина эвакуационного выхода в свету из подвала менее 0,8м (фактически 0,68м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

59

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации, от двух точечных дымовых пожарных извещателей в палате № 12 спального корпуса «Мать и дитя» сигнал на приемно-контрольное устройство поступил. 

 

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

60

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации, от точечного дымового пожарного извещателя установленного в кабинете 31 на втором этаже, на приемно-контрольное устройство сигнал поступил. 

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

61

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от точечного дымового пожарного извещателя, установленного в палате 74 сигнал на приемно-контрольное устройство поступил. 

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

62

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от точечного дымового пожарного извещателя, установленного в помещении ЛФК на четвертом этаже, на приемно-контрольное устройство световой и звуковой сигнал не поступил. Система оповещения людей о пожаре не включилась.

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

63

Свободное давление у пожарных кранов не обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. (давление менее 1 атм.)

пт. 45, 60, 62, 106 и 107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

табл. 1, п. 4.1.1, п. 4.1.8 СП 10.13130.2009 Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения.

Здание столовой 3-го отделения

64

Для отделки стен в фойе основного выхода  допущено применение материалов (пластиковых панелей) с неизвестным показателем пожарной опасности (не представлены сертификаты).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе).

65

Ширина эвакуационного выхода в свету из столовой возле гардеробной менее 1,2м (фактически 0,7м, 0,91м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

66

Для отделки стен на путях эвакуации около бара допущено применение материалов (пластиковых панелей) с неизвестным показателем пожарной опасности (не представлены сертификаты).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе).

67

Ширина эвакуационного выхода в свету из столовой возле бара менее 1,2м (фактически 0,8м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

68

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) около бара не обеспечена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п.7.1.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

(Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.

Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения).

69

В коридоре столовой кухни перед наружным выходом допущен перепад высот в одну ступень.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.).

70

В помещении раздевалки кухни отсутствуют пожарные извещатели в отсеке потолка ограниченном строительными конструкциями выступающими от потолка на расстояние более 0,4м.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

13.3.8 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

(Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м).

по адресу: 452100, Республика Башкортостан, 

<

...>

N     п/п

Вид нарушения требований  пожарной   безопасности с указанием конкретного места    выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование  нормативного     правового акта  Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,     требования  которого(ых) нарушены

1

2

3

Общие нарушения

1

Территория санатория не имеет источников наружного противопожарного водоснабжения (не предусмотрено устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами – пожарные гидранты отсутствуют).

ст. 68 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

(1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.)

п. 9.4, 9.15 СП 8.13130.2009

2

Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил Противопожарного режима в РФ

п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390. 

(В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил).

3

На территориях нет знаков пожарной безопасности "Пользование открытым огнем запрещено".

п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

(Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено").

4

На дверях помещений производственного и складского назначения и нет обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.  (Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

5

На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта

Не привлекаются специалисты по договору на обслуживание систем и установок противопожарной защиты с проверкой их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, за исключением системы автоматической пожарной сигнализации 

п. 61 ППР в РФ. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Корпус №5 инв. №01010017

6

На здании не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.11 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(в зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. Независимо от высоты здания ограждения, соответствующие требованиям этого стандарта, следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок).

7

Для отделки потолка тамбура основного выхода  допущено применение материалов (пластиковых панелей) с неизвестным показателем пожарной опасности (не представлены сертификаты).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе).

8

В пределах марша лестницы и лестничной клетки на путях эвакуации левого крыла здания допущено устройство  ступеней с различной шириной проступи и различной высоты (фактически высота ступеней составляет 21см, 12,5см). 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки).

9

В левом крыле здания в лестничной клетке на 1-ом этаже допущено размещения трубы отопления выступающего из плоскости стены.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц).

10

Ширина маршей лестниц в левом крыле здания на 1-ом этаже менее 1,2 м (фактически 1.01м, 1.19м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.29 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м— для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м—для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев).

11

В лестничной клетке левого крыла здания допущено размещения радиаторов отопления выступающих из плоскости стен на высоте менее 2,2м от площадок лестничной клетки. 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц).

12

Между 1-ым и 2-ым этажами в лестничной клетке левого крыла здания ширина лестничной площадки менее ширины марша лестницы (фактически ширина площадки 1,04м ширина марша 1,24м, 1,19м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.).

13

Дверь на площадке лестничной клетки левого крыла здания на втором этаже в открытом положении уменьшает расчетную ширину лестничной площадке, менее 1,2м (фактически 0,96м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей).

14

Дверь эвакуационного выхода на 2-ом этаже ведущая в лестничную клетку не обеспечена возможностью ее открывания изнутри без ключа.

п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390. (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.);

п. 6.18 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

15

Между 2-ым и 3-им этажами в лестничной клетке левого крыла здания ширина площадки менее ширины марша лестницы (фактически ширина площадки 1,12м ширина марша 1,14м, 1,26м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.).

16

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей лестничной клетки левого крыла здания не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.9 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.).

17

Ширина лестничной площадки в левом крыле здания на 3-ем этаже менее 1,2 м (фактически 0,8м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.29, 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м— для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м—для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.)

18

Дверь на площадке лестничной клетки левого крыла здания на 3-ем этаже в открытом положении уменьшает расчетную ширину лестничной площадке, менее 1,2м (фактически 0,8м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей).

19

Дверь ведущая на лестничную клетку на 4-ом этаже не имеет приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворе. 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.18 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах).

20

Отсутствует второй эвакуационный выход с 4-го этажа здания. При этом выход в лестничную клетку не оборудован противопожарными дверями 2-го типа                  

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.13 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса:

Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4;

Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа — на этаже секции — более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20;

Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В — 25 чел.

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м2 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек.

В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа   (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами)   класса функциональной пожарной опасности   Ф1.2; Ф3 и Ф4.3  площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа                  (по   таблице 2)).

21

Выход на кровлю осуществляется ни с лестничной клетки, а через проем в помещении 4-ого этажа.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.3 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Для зданий высотой 10 ми более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее, чем один выход:

на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее, чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и ф4;

по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5. Допускается не предусматривать: пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;

выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2).

22

В чердаке здания 4-го этажа отсутствует люк 2-го типа через лестничную клетку размерами ни менее 0,6х08м, выход на чердак не оборудован закрепленной стальной стремянкой.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.3, 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.

Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.

В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.).

23

Выход на чердак трехэтажной части здания осуществляется через двери с ненормируемым пределом огнестойкости (деревянные двери) размером 0,51х1,18м расположенные в помещении 4-го этажа четырехэтажной части здания.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м.

Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.

В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам).

24

Выход на чердак трехэтажной части здания осуществляется через  помещении 4-го этажа четырехэтажной части здания.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.3 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Для зданий высотой 10 ми более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

Число выходов на кровлю и их расположение следует предусматривать в зависимости от функциональной пожарной опасности и размеров здания, но не менее, чем один выход:

на каждые полные и неполные 100 м длины здания с чердачным покрытием и не менее, чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли здания с бесчердачным покрытием для зданий классов Ф1, Ф2, Ф3 и ф4;

по пожарным лестницам через 200 м по периметру зданий класса Ф5. Допускается не предусматривать: пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется линия противопожарного водопровода;

выход на кровлю одноэтажных зданий с покрытием площадью не более 100 м2).

25

На 4-ом этаже часть здания помещения склада функциональной  пожарной опасности Ф5.2 не отделена от остальной части здания функциональной пожарной опасности Ф1.2 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

табл. 1, 2, п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

26

На двери склада на 4-ом этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

27

В местах пересечения противопожарных преград перекрытия помещения склада на 4-ом этаже не заделаны отверстия. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями).

28

Чердачные помещения не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

29

В спальных помещениях не использованы пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель

ч. 2 ст. 4, 83 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

 П. 12.12. НПБ 88-2001 - Дымовые пожарные извещатели, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:

основным фактором возникновения очага загорания в начальной стадии является появление дыма;

в защищаемых помещениях возможно присутствие людей.

Такие извещатели должны включаться в единую систему пожарной сигнализации с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала.

30

На 4-ом этаже справа от лестничной площадки допущено устройство складского помещения функциональной пожарной опасности Ф5.2 не разделенной противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости от остальной части здания функциональной пожарной опасности Ф1.2 (в проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

табл. 1, 2, п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

31

На двери склада на 4-ом этаже справа от лестничной площадки отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

32

В наружной стене на 4-ом этаже расстояние от окна с ненормируемым пределом огнестойкости до кровли менее 4 м по горизонтали.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 5.4.13 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;

(Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали).

33

Для отделки пола на 3-ем этаже здания допущено применение материалов (линолеум) с неизвестным показателем пожарной опасности (не представлены сертификаты).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе).

34

Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения №96 на 3-ем этаже здания менее 0,8м (фактически 0,78м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком).

35

В помещениях возле лестничной клетке правого крыла здания отсутствует система автоматической пожарной сигнализации.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

(В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;- категории В4 и Д по пожарной опасности;- лестничных клеток).

36

В пределах марша лестницы и лестничной клетки на путях эвакуации правого крыла здания допущено устройство  ступеней с различной шириной проступи и различной высоты (фактически высота ступеней составляет 21см, 14см). 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки).

37

Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку правого крыла здания менее 1,2м (фактически 1,03м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

38

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей лестничной клетки правого крыла здания не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 8.9 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.).

39

Ширина маршей лестниц в правом крыле здания между 3-ым и 2-ым этажами менее 1,2 м (фактически 1.11м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.29 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м— для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м—для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев).

40

Между 3-ым и 2-ым этажами в лестничной клетке правого крыла здания ширина площадки менее ширины марша лестницы (фактически ширина площадки 0,82м ширина марша 1,11м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в лифты с распашными дверями — не менее суммы ширины марша и половины ширины двери лифта, но не менее 1,6 м.).

41

Выход из лестничной клетки 1-го этажа не обеспечен возможностью его свободного открывания изнутри без ключа.

п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации).

42

Помещение склада для хранения грязного белья (функциональной пожарной опасности Ф5.2) не отделена от помещения электрощитовой (функциональной пожарной опасности Ф5.1) и остальной части здания (функциональной пожарной опасности Ф1.2) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

табл. 1, 2, п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

43

На двери склада на грязного белья отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

44

В местах пересечения противопожарных преград перекрытия электрощитовой не заделаны отверстия. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями).

45

Часть здания помещения склада чистого белья функциональной  пожарной опасности Ф5.2 не отделена от остальной части здания функциональной пожарной опасности Ф1.2 ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

табл. 1, 2, п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

46

На двери склада чистого белья отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").

47

Ширина эвакуационного выхода на лестничную клетку правого крыла здания менее 1,2м (фактически 1м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

48

В пределах марша лестницы и лестничной клетки на путях эвакуации правого крыла на 1-ом этаже здания допущено устройство  ступеней с различной шириной проступи и различной высоты (фактически высота ступеней составляет 15см, 33,5см). 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки).

49

В правом крыле здания в лестничной клетке на 1-ом этаже допущено размещения трубы отопления выступающего из плоскости стены.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц).

50

Ширина марша лестницы в правом крыле здания на 1-ом этаже менее 1,2 м.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.29 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

а) 1,35 м— для зданий класса Ф1.1;

б) 1,2 м— для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

в) 0,7 м—для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

г) 0,9 м — для всех остальных случаев).

51

Подвальные помещения не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

52

В местах пересечения противопожарных преград перекрытия подвальных помещений не заделаны отверстия. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями).

53

Высота эвакуационного выхода в свету из подвала менее 1,9м (фактически 1,56м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

54

Ширина эвакуационного выхода в свету из подвала менее 0,8м (фактически 0,69м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

55

В помещениях подвала используются провода с видимыми нарушениями изоляции. 

п/п «а» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

( Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции).

56

Свободное давление у пожарных кранов не обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. (давление менее 1 атм.)

ст. 45, 106 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

п.  55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

табл. 1 п. 4.1.1, п. 4.1.8 СП 10.13130.2009 Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения.

57

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

-При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в палате № 22 в спальном корпусе № 5, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

58

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в палате № 56 на втором этаже спального корпуса № 5, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил.

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

59

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от двух точечных дымовых пожарных извещателей установленных в палате № 87 на третьем этаже спального корпуса № 5, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил.

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

60

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

-  в палате № 56 на втором этаже спального корпуса № 5. Система оповещения людей о пожаре включилась. Уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимым оповещателями, на расстоянии 3 метров от оповещателя, находился в диапазоне 87-89 дБА. Уровень звука СОУЭ в спальном помещении на уровне головы спящего человека составил 54 дБА. 

ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

61

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

-  в палате № 87 на третьем этаже спального корпуса № 5. Система оповещения людей о пожаре включилась. В коридоре уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимым оповещателями, на расстоянии 3 метров от оповещателя, составил 88 дБА. Уровень звука СОУЭ на уровне головы спящего человека составил 56 дБА. 

ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

62

Помещения насосной станции не оборудована  схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке нет таблички с информацией о защищаемых помещениях.

п. 58 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей).

63

СОУЭ, звуковое, что соответствует  2 типу, при необходимости СОУЭ 3 типа 

4. Таблицы 2 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" ст 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпинги, мотели и пансионаты (вместимость, чел.) с численностью  более 50 человек и этажностью 3 – 9, оборудуется СОУЭ  3 типа

Здание газовой котельной

64

Бытовые помещения котельной не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией;

ч. 2 ст. 4, 83 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

таб. 1 НПБ 110-03;

приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009;

65

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ч. 2 ст. 4, 84 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009;

66

В противопожарных расстояниях между блоками котельной, сооружен навес, используемый под холодный склад.

п. 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен).

Здание столовой

67

Свободное давление у пожарных кранов не обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения (давление менее 1 атм.)

ст. 45, 106 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

п.  55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

табл. 1 п. 4.1.1, п. 4.1.8 СП 10.13130.2009 Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения.

68

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

-При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя установленного в обеденном зале столовой, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя установленного у выхода из здания столовой, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. «Выход» не включился.

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

69

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

-  Система оповещения людей о пожаре включилась. Уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимым оповещателем, на расстоянии 3 метров от оповещателя, находился в диапазоне 91-94 дБА, в столовой находился в диапазоне 86-88 дБА. 

- Система оповещения людей о пожаре включилась. Уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимым оповещателем, на расстоянии 3 метров от оповещателя, находился в диапазоне 91-94 дБА. Световой оповещатель «Выход» не включился.

ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

70

В коридор ведущий в общий обеденный зал с расчетным количеством мест более 15, но не более 300, допущено выделение части коридора в помещение раздевалки с применением полимерных конструкций с  неизвестными показателями пожарной опасности – сертификаты не предоставлены (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 - Г1, В1, Д1, Т1) Из части коридора столовой смонтирована  пегородка из ПВХ панелей для раздевалки и хранения вещей 

ст. 134 п.6, табл.29, табл.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях

71

В цоколе имеются помещения для разделки мяса, складские помещения с высотой дверного проема 1,79 и менее.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

72

На складе имеется кабинет зав склада, не выделенный противопожарной преградкой  и не оборудованный противопожарной преградой.

ч. 1 ст. 88,  Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

табл. 1, 2, п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

73

Склад расположенный на цокольном этаже с помещением кухни, расположенном на 1 этаже соединен лифтом, и открытой лестницей выполненной из досок, с криволинейными ступенями.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.28 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки).

помещении пекарни

10.01.2020

74

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

-  При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя установленного в подсобном помещении пекарни, на приемно-контрольное устройство световой и звуковой сигнал не поступил. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного у выхода из пекарни, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

75

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

- Система оповещения людей о пожаре в помещениях здания отсутствует. Один из двух световых оповещателей «Выход» не включился.

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

приемное отделение

76

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

-  При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя в палате № 5 приемного отделения, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного у выхода приемного отделения, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. Система оповещения людей о пожаре включилась.

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

77

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

- Система оповещения людей о пожаре включилась. Уровень звука СОУЭ в палате над головой спящего человека составил 45 дБА. В коридоре  уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимым оповещателем, на расстоянии 3 метров от оповещателя, составил 86 дБА. Световой оповещатель «Выход» в коридоре постоянно включен.

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

78

Тамбур выполнен с применением отлочных полимерных конструкций с  неизвестными показателями пожарной опасности – сертификаты не предоставлены (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 - Г1, В1, Д1, Т1) 

ст. 134 п.6, табл.29, табл.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях

79

Ширина проходка к эвакуационному выходу 0,83 м

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.27 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.;

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м - во всех остальных случаях. 

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

Клуб

80

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

-  При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от двух точечных дымовых пожарных извещателей в помещении гардероба здания клуба, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного у выхода из клуба, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил.

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

81

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

- Включилось звуковое оповещение через оповещатель «Маяк». Световой оповещатель «Выход» постоянно включен.

- Система оповещения людей о пожаре включилась. Через речевые оповещатели произведена трансляция специального текста.  Уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимым оповещателями, на расстоянии 3 метров от оповещателя, находился в диапазоне 75-77 дБА.

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

82

При высоте защищаемого помещения более 3.5 метра превышены максимальное расстояние между извещателями и стеной, при этом нет проектного обоснования на указанные технические условия в паспортах на извещатели конкретных типов.

табл. 13.3 п. 13.4.1 - "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"  статьи 83  Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 13.4.1. Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в 13.3.7, необходимо определять по таблице 13.3, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов.

83

На путях эвакуации допускается перепад высот.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.28* СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6..).

84

Сценическая коробка колосникового настила и настила рабочих галерей не подвергнута огнезащитной обработке (отсутствуют договора, акты выполненных работ, протоколы испытаний и тд.).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 5.4.11 СП 4.13130.2013  Несущие элементы планшета сцены должны быть выполнены из материалов НГ.При применении древесины для настила по этим элементам, а также колосникового настила и настила рабочих галерей она должна быть подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях.

85

В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов не  предусмотрены противопожарные двери 1-го типа.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 5.4.5 СП 4.13130.2013  В проемах складов декораций со стороны сцены и карманов необходимо предусматривать противопожарные двери 1-го типа, в колосниковых лестницах – 2-го типа.

86

Ширина выхода из туалета менее 0,8м (фактически 0,57м и 0,58м).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

Здание водокачки

87

Бытовые помещения котельной не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией.

ч. 2 ст. 4, 83 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

таб. 1 НПБ 110-03;

приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009;

88

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ч. 2 ст. 4, 84 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03; п. 7 таб. 2 СП 3.13130.2009;

89

С юго-западной части здания ширина эвакуационного выхода в свету  составляет 1,16 м. (требуется не менее 1,2 м.);

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

90

Ширина горизонтального участка пути эвакуации общего коридора, по которому могут эвакуироваться из помещений более 15 чел составляет менее 1,2 метра фактически 93 см.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 (Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел.);

91

Прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении площадью менее 15 кв.м.;

п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 (помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:площадь, как правило, не менее 15 м;температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];освещенность помещений:при естественном освещении не менее 100 лк;от люминесцентных ламп не менее 150 лк;от ламп накаливания не менее 100 лк;при аварийном освещении не менее 50 лк;наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.);

92

С северо-западной части здания возле эвакуационного выхода перепад высот менее 45 см., не оборудован лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6;

статья 53 п. 2 Федеральный закон № 123 – ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 (Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;1,0 м - во всех остальных случаях.В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.);

93

С северо-западной части здания возле эвакуационного выхода установлен шкаф.

п/п «б» п. 36  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;);

94

С северо-западной части здания дверь эвакуационного выхода закрываются изнутри на запор не позволяющий открыть дверь из нутрии без ключа.

п. 35  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.);

95

Помещения веранды и склада  не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ). 

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

96

С северной части здания возле эвакуационного выхода перепад высот менее 45 см., не оборудован лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

статья 53 п. 2 Федеральный закон № 123 – ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 (Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;1,0 м - во всех остальных случаях.В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.);

97

С северной части здания дверь эвакуационного выхода закрываются изнутри на ключ.

п. 35  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.);

98

Не проведена проверка состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, акты не представлены;

п. 21  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

99

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

-  При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в палате № 10 спального корпуса № 2, на приемно-контрольное устройство световой и звуковой сигнал не поступил. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного у выхода спального корпуса № 2, на приемно-контрольное устройство световой и звуковой сигнал не поступил. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. Система оповещения людей о пожаре не включилась.

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

100

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

- Система оповещения людей о пожаре не включилась.

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

спальный корпус № 3

101

К зданию III степени огнестойкости под общей горючей кровлей со стороны основной входной группы пристроена деревянная веранда 5 степени огнестойкости

ст. 57 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

п. 6.7.7 свод правил СП 2.13130.2012(Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть равен классу конструктивной пожарной опасности здания.

В этом случае степень огнестойкости здания с навесом, террасой и галереей определяется по степени огнестойкости здания, а площадь этажа в пределах пожарного отсека - с учетом площади навесов, террас и галерей).

102

Из помещения веранды ширина эвакуационного выхода в свету 0,76 м. (требуется не менее 1,2 м.);

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

103

Помещение тамбура и хоз. палаты не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

104

Прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении площадью менее 15 кв.м.;

п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 (омещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:площадь, как правило, не менее 15м;температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];освещенность помещений:при естественном освещении не менее 100 лк;от люминесцентных ламп не менее 150 лк;от ламп накаливания не менее 100 лк;при аварийном освещении не менее 50 лк;наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.);

105

В здании двери эвакуационного выхода закрываются изнутри на ключ.

п. 35  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.);

106

Из помещения пристроя ширина эвакуационного выхода в свету 0,77 м. (требуется не менее 1,2 м.);

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

107

Не проведена проверка состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, акты не представлены.

п. 21  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.);

108

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

-  При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от двух точечных дымовых пожарных извещателей, установленных в палате № 6 спального корпуса № 3, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного у выхода спального корпуса № 3, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. Система оповещения людей о пожаре не включилась. Световой оповещатель «Выход» постоянно включен.

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

109

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

- Система оповещения людей о пожаре не включилась. Световой оповещатель «Выход» постоянно включен.

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

Спальный корпус № 4

110

В помещение тамбура  не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

111

В помещение тамбура, потолок на путях эвакуации облицован пластикой панелью, с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен).

ст. 134 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе).

112

Помещение солевой шахты не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

113

С юго-западной стороны ширина эвакуационного выхода в свету 0,85 м. (требуется не менее 1,2 м.);

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

114

Помещение № 6 не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

115

В помещение № 7 используется электро удлинитель с поврежденной изоляцией электрического провода.

п/п «а» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

( Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции).

116

Расчетная ширина пути эвакуации с учётом двустороннего открывания дверей в коридор составляет 0,98 м. (фактически ширина коридора 1,95м., ширина полотна дверей 0,97 м.)

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.32 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.4.3.3 п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 

(При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку).

117

Не проведена проверка состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, акты не представлены;

п. 21  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

118

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

-  При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от двух точечных дымовых пожарных извещателей установленных в палате № 10 спального корпуса № 4, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. Система оповещения людей о пожаре не включилась.

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного у выхода спального корпуса № 4, на приемно-контрольное устройство не поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил.

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

119

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

- Система оповещения людей о пожаре не включилась.

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

Административный корпус

120

Ширина эвакуационного выхода в свету менее 1,2 м. (фактически 0,88 м.);

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

121

Прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении площадью менее 15 кв.м. и отсутствует аварийное освещение;

п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 (помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:площадь, как правило, не менее 15 м;температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];освещенность помещений:при естественном освещении не менее 100 лк;от люминесцентных ламп не менее 150 лк;от ламп накаливания не менее 100 лк;при аварийном освещении не менее 50 лк;наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.);

122

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя, установленного в помещении кабинета главного врача административного корпуса, на приемно-контрольное устройство световой и звуковой сигнал не поступил. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя установленного в кабинете бухгалтерии административного корпуса, на приемно-контрольное устройство световой и звуковой сигнал не поступил. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

123

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

-  Система оповещения людей о пожаре в здании не включилась. Световой оповещатель «Выход» не включился.

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

Поликлиника

124

Из помещения тамбура ширина эвакуационного выхода в свету 1,14 м. (требуется не менее 1,2 м.).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

125

В помещение тамбура не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

126

В помещение тамбура и фойе, потолок на путях эвакуации облицован пластиковыми панелями, с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен).

ст. 134 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе).

127

В коридоре, полы на путях эвакуации покрыты линолеумом, с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен).

ст. 134 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе).

128

Ширина эвакуационного выхода из помещения склада в свету 0,67 м., высота 1,71 м.  (требуется не менее ширина -0,8 м., высота - 1,9м.);

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

129

Помещение склада не отделено от остальной части здания противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (в проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 1 ст. 88,  Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

табл. 1, 2, п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

130

Расчётная ширина пути эвакуации в общем коридоре по которому могут эвакуироваться более 15 человек с учётом двустороннего открывания дверей в коридор составляет 63 см. (ширина коридора 153 см., минус ширина дверных полотен 90 см.) требуестя не менее 1,2 м.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.26 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.4.3.3 п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 

(При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку).

131

Из помещения спортзала дверь эвакуационного выхода закрываются изнутри на ключ.

п. 35  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.);

132

Не проведена проверка состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, акты не представлены.

п. 21  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.);

133

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации в поликлинике, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного у выхода в поликлинике, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

134

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

-  Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция специального текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимым оповещателями, на расстоянии 3 метров от оповещателя, находился в диапазоне 81-82 дБА.

-Система оповещения людей о пожаре включилась. Произведена трансляция специального текста через речевые оповещатели. Уровень звука постоянного шума вместе с сигналом, производимым оповещателями, на расстоянии 3 метров от оповещателя, находился в диапазоне 81-82 дБА.

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

Помещении аптеки

135

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя установленного в помещении аптеки, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

136

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

-  Система оповещения людей о пожаре в помещениях здания отсутствует.

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

Спальный корпус № 1

137

Расчётная ширина пути эвакуации общего коридора по которому могут эвакуироваться более 15 человек составляет 60 см. (ширина коридора 144 минус ширина дверного полотна 84 см.) требуется не менее 1,2 м.

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.26 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

п.4.3.3 п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 

(При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку).

138

Прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении площадью менее 15 кв.м.;

п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 (помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:площадь, как правило, не менее 15м;температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];освещенность помещений:при естественном освещении не менее 100 лк;от люминесцентных ламп не менее 150 лк;от ламп накаливания не менее 100 лк;при аварийном освещении не менее 50 лк;наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных.);

139

С южной части здания ширина эвакуационного выхода в свету 1,06 м. (требуется не менее 1,2 м.);

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

140

С северной части здания ширина эвакуационного выхода в свету 0,82 м. (требуется не менее 1,2 м.);

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.16 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м — из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, — более 50 чел.;

0,8 м — во всех остальных случаях.

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.).

141

Не проведена проверка состояния качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений, акты не представлены;

п. 21  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.);

142

При эксплуатации и техническом обслуживании автоматической пожарной сигнализации не обеспечено автоматическое обнаружение пожара, подача управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей имеющейся в здании автоматической установки пожарной сигнализации:

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от одного точечного дымового пожарного извещателя установленного в помещении спального корпуса № 1, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

- При имитации срабатывания автоматической установки пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, установленного у выхода ведущего наружу из корпуса, на приемно-контрольное устройство поступил световой и звуковой сигнал. На приемно-контрольное устройство в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (пост охраны) и подразделение пожарной охраны сигнал не поступил. 

ст.83, ст.84 ФЗ  № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием;  Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

143

При эксплуатации и техническом обслуживании системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании учреждения не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения: 

-  Система оповещения людей о пожаре в помещениях здания отсутствует. Световой оповещатель «Выход» постоянно включен. 

Ст.84 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, п.4.8 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения

 п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

Здание автомобильного гаража № 1

144

Дверь эвакуационного выхода из помещения для собрания работников с количеством мест более 20  открывается не по направлению выхода из здания.

п.4.2.6 СП 1.13130.2009 (Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.);

145

В помещении архива на светильнике отсутствует колпак (рассеиватель) предусмотренной конструкцией светильника.

п/п «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390.

(Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника)

146

Дымовые извещатели закрыты пластиковыми защитными крышками, препятствующими попаданию опасного фактора пожара (дыма) идентифицируемого пожарным извещателем в рабочую камеру.

п. 61  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.);

147

В помещение поста охраны смонтирован один дымовой пожарный извещатель.

п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 (В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей).

148

Помещение бытовки не отделено от остальной части здания противопожарыми преградами с нормируемым пределом огнестойкости (в дверном проеме отсутствует противопожарная дверь).

ч. 2 ст. 4, чч. 1, 2 ст. 88, табл.23 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 7.4 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания).

149

Прибор приемно-контрольный автоматической пожарной сигнализации установлен в помещении поста охраны площадью менее 15 кв.м. и отсутствует аварийное освещение.

п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 (помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:площадь, как правило, не менее 15 м;температура воздуха в пределах от 18 °С до 25 °С при относительной влажности не более 80%;наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать [9];освещенность помещений:при естественном освещении не менее 100 лк;от люминесцентных ламп не менее 150 лк;от ламп накаливания не менее 100 лк;при аварийном освещении не менее 50 лк;наличие естественной или искусственной вентиляции согласно [6];наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания, кроме герметизированных).

Здание автомобильного гаража № 2

150

Дымовые извещатели закрыты пластиковыми защитными крышками, препятствующими попаданию опасного фактора пожара (дыма) идентифицируемого пожарным извещателем в рабочую камеру.

п. 61 «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.);

Здание трудотерапии

10.01.2020

151

В помещение фойе, потолок на путях эвакуации облицован пластиковыми панелями, с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификат не представлен).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. 6.25 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе).

152

В помещение фойе не оборудованы системами автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ).

ч. 2 ст. 4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

п. А.4 Приложения А табл. А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

гл.7 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

153

В коридоре на пути эвакуации уставлена мебель

пп. «б» п. 36  «Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;);

154

В помещении теплового цеха перегородки выполнены с применением отлочных полимерных конструкций с  неизвестными показателями пожарной опасности – сертификаты не предоставлены (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем КМ1 - Г1, В1, Д1, Т1) 

ст. 134 п.6, табл.29, табл.3 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях

В обоснование своих доводов ФГБУ Санаторий «Шафраново» Минздрава России ссылается в том числе и на тот факт, что здания сооружения введены в эксплуатацию значительно раньше начала действия Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и, следовательно не подлежат применению нормы данного федерального закона. Указанный довод судом отклоняется исходя из следующего.

В силу статьи 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон N 69-ФЗ) к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности (абзац 4 статьи 20 Закона N 69-ФЗ).

Закон № 123-ФЗ определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения (часть 1 статьи 1).

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 4 Закона № 123-ФЗ к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Частью 4 статьи 4 Закона № 123-ФЗ предусмотрено, что в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

В силу статьи 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Системный анализ приведенных выше норм позволяет сделать вывод о том, что в отношении объектов, введенных в эксплуатацию до введения в действие Технического регламента, данные правила подлежат применению только в части установленных ими требований пожарной безопасности, предъявляемых к противопожарному режиму эксплуатации объекта.

Таким образом, для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты учреждение обязано в полном объеме выполнить требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Кроме того, выявленные управлением нарушения в рассмотренном случае касаются безопасности людей, в связи с чем, вопрос о возможности эксплуатации объектов с нарушениями требований пожарной безопасности может привести к недопустимому риску для безопасности жизни или здоровья людей при возможном возникновении пожара.

Приведение ранее введенных в эксплуатацию зданий в соответствие с актуальными требованиями пожарной безопасности обусловлено уровнем современных рисков возникновения и распространения пожара.

В связи с этим период постройки и введения объекта недвижимости в эксплуатацию не освобождают ФГБУ Санаторий «Шафраново» Минздрава России от соблюдения действующих (введенных после сдачи дома в эксплуатацию) норм и правил.

Более того, 15.11.2018 года в здании ФГБУ Санаторий «Шафраново» Минздрава России произошел пожар, что и послужило основанием для проведения внеплановой выездной проверки учреждения.

Возражения ФГБУ Санаторий «Шафраново» Минздрава России относительно п.1 предписания №183/1/1 и п.8 предписания № 191/1/1 судом также не принимаются в силу следующего.

Согласно п.1 ст.68 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Согласно пункту 55 Правил противопожарного режима, части 1 статьи 62 Федерального закона № 123-ФЗ и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности.

Согласно положений ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению и т.д.

В силу ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с положениями ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (ч. 1); в качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные) (ч. 2); необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются настоящим Федеральным законом (ч. 3).

В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения (ч. 1).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 3) противопожарные резервуары (ч. 2).

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы (ч. 4).

Согласно п. 4.1 Свода правил "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (СП  8.13130.2009): наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. При этом допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы), в том числе, для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек.

Проведенные испытания экспертами ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная лаборатория» по республике Башкортостан», результаты которой отражены в Протоколе № Н-002(Р) от 13.12.2018 г. О проведении испытания на водоотдачу наружного противопожарного водопровода, показали на невозможность проведения испытания, по причине отсутствия пожарного гидранта.

Также судом не принимается довод заявителя о том, что предписания частично исполнены. Частичное исполнение предписаний (устранение выявленных нарушений) не может свидетельствовать о его незаконности, поскольку на момент проведения проверки нарушения имели место быть.

При таких обстоятельствах, оснований для признания недействительными предписаний № 183/1/1 и № 191/1/1 Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан от 15 января 2019 года не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Федерального государственного бюджетного учреждения Санаторий «Шафраново» Минздрава России (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании недействительными  предписаний № 183/1/1 и № 191/1/1 Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 15 января 2019 года – отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном  объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aac.ru. 

СудьяР.К.Кутлин