416/2020-156585(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть) 

город Омск  № дела  08 декабря 2020 года А46-14410/2019  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Баландина В.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пальчиком В.В. рассмотрев в  судебном заседании исковое заявление казенного учреждения Омской области  «Омскоблстройзаказчик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания  «Сибцентрострой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 2 184 194 руб. 40  коп. и об обязании выполнить работы,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные  требования относительно предмета спора - бюджетного дошкольного образовательного  учреждения города Омска «Детский сад № 266 общеразвивающего вида»,  

в судебном заседании приняли участие: от истца – Лотош .А. по доверенности от 29.01.2020 № 20; 

от ответчика – ФИО1 по доверенности от 24.01.2020 № 24-01/2020;  от третьего лица – не явились;  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

исковые требования казенного учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная  компания «Сибцентрострой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу казенного  учреждения Омской области «Омскоблстройзаказчик» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) договорной неустойки в размере 546 048 руб. 60 коп., а также расходов по  уплате государственной пошлины в сумме 39 921 руб.  

Обязать ООО «СПК «Сиоцентрострой» устранить, в течение 10 рабочих дней с момента  вступления в законную силу решения суда, выявленные замечания в натуре на объекте  «Реконструкция здания для организации предоставления общедоступного и бесплатного  дошкольного образования по основным общеобразовательным программам по адресу: 

<

...>» путем выполнения следующих работ:  

- устранить причины и последствия протечек ливневой канализации в помещениях: группа   № 101 (игровая, спальня); группа № 201 (спальная); группа 202 (санузел, приемная); группа №  203 (санузел, спальня); группа № 303 (сан узел, спальная, кабинет психолога); группа № 302  (приемная, раздаточная); группа № 301 (игровая, санузел, спальная); группа № 102 (санузел,  игровой зал), выполнив следующие виды и объемы работ:  

Разборка облицовки стен и коробов (ГКЛ) 36 кв.м. Снятие побелки с потолков 12 кв.м.  Просушка стен 36 кв.м. Пропитка стен антисептиком 36 кв.м.  

Герметизация стыков ПВХ трубопроводов 2 места (возможно возникновение дополнительных  мест, при разборке коробов)  

Облицовка стен и коробов влагостойким ГКЛ 36 кв.м. 

Грунтование стен (Грунтовкой глубокого проникновения) 36 кв.м.  

Грунтование потолков (Грунтовкой глубокого проникновения) 12 кв.м. Шпаклевание стен 36 ква.м. Шпаклевание потолков 12 кв.м. Оклеивание стен обоями 36 кв.м. Побелка стен (обоев) 76 кв.м. Побелка потолков 12 кв.м. Замена соединительной муфты на ремонтную 2 шт. Уборка строительного мусора; - восстановить отмостку согласно конструкции, тип 3 проект 12296-ГП (лист 6); 

- восстановить основание и покрытие спортивной площадки согласно конструкции,  тип 6 проект 12296-ГП (лист 6);  

-восстановить ступени крыльца входа согласно конструкции, тип 10 проект 12296- АР(лист30);  

- устранить просадку тротуарной плитки согласно конструкции, тип 2 проект 12296-ГП (лист  6);  

- устранить нарушения выявленные в ходе проверки проведённой Управлением надзорной  деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Омской области от 04.03.2019  согласно предписания № 93/1/1-38 об устранении нарушений требований пожарной  безопасности, проведении мероприятий по обеспечения пожарной безопасности на объекте  защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (далее - предписание), а именно:  

Пункт предписания 

Нарушение 

Листы проекта и пункты СП 

93/1/8 

Узел, образованный пересечением 

Выполнить в соответствии с листом 2  

ограждающей строительной 

альбома 12296-ЭО 

конструкции с электрокабелями не 

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы  

имеет предела огнестойкости не 

противопожарной защиты,  

менее REI 60 (фактически в 

Обеспечение огнестойкости объектов  

результате пересечения 

защиты» 

электрокабелями перекрытия между 

первым и вторым этажом образовано 

отверстие в которое установлена 

металлическая гильза) в помещении 

 № 38 на поэтажном плане первого 

этажа согласно техническому 

паспорту здания 

93/1/9 

Узел, образованный пересечением 

Выполнить в соответствии с листом 2  

ограждающей строительной 

альбома 12296-ЭО 

конструкции с электро кабелям и не 

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы  

имеет предела огнестойкости не 

противопожарной защиты.  

менее REI 60 (фактически в 

Обеспечение огнестойкости объектов  

результате пересечения 

защиты» 

электрокабелями перекрытия между 

первым и подвальным этажом 

образовано отверстие в которое 

установлена металлическая гильза) в 

помещении № 55 на поэтажном плане 

первого этажа согласно технического 

93/1/10 

Узел, образованный пересечением 

Выполнить в соответствии с листом 2  

ограждающей строительной 

альбома 12296-ЭО 

конструкции с воздуховодом системы 

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы  

приточной общеобменной 

противопожарной защиты.  

вентиляции не имеет предела 

Обеспечение огнестойкости объектов  

огнестойкости не менее REI60 

защиты» 

(фактически в перегородке имеется 

отверстие) в помещении № 32 на 

поэтажном плане первого этажа 

согласно техническому паспарту 

здания 

93/1/11 

Узел, образованный пересечением 

Выполнить в соответствии с листом 2  

ограждающей строительной 

альбома 12296-ЭО 

конструкции с электрокабелями по 

п. 5.2.4 СП 2.13130.2012 «Системы  

всему зданию не имеет предела 

противопожарной защиты.  

огнестойкости не менее TI 45 

Обеспечение огнестойкости объектов  

(фактически в перегородках имеются 

защиты» 

отверстия) 

93/1/12 

Участок воздуховода от 

Выполнить в соответствии с листом 1 

ограждающей строительной 

альбома 12296-ОВ п. 6.24 СП 

конструкции помещение № 32 на 

7.13130.2013 «Отопление, вентиляция 

поэталшом плане первого этажа 

и кондиционирование. Требование 

согласно технического паспорта 

пожарной безопасности» 

здания от общего коридора 

помещение № 7 не имеет требуемый 

предел огнестойкости (EI45) 

(фактически фрагмент воздуховода 

от поверхности перегородки до 

клапана не обработан огнезащитным 

материалом) 

93/1/14 

В помещении электрощитовой 

Выполнить в соответствии с листами с 

(помещение № 55 на плане первого 

1 по 7 альбома 12296-ЭО.С п.8 таблица 

этажа согласно технического 

А.4 СП 5.13130.2009 

паспорта здания), расположенной на 

«Системы пожарной защиты. 1 

объекте защиты класса 

Установки пожарной сигнализации и 

функциональной пожарной 

пожаротушения автоматические» 

опасности Ф 1.1.- здание дошкольной 

образовательной организации 

электроустановки не защищены 

автономными установками 

пожаротушения 

93/1/15 

Допущено размещение дымовых 

Выполнить в соответствии с листом 6 

пожарных извещателей на 

альбома 12296- ПС и п. 13.3.6 СП 

расстоянии менее 0,5 м. до 

5.13130.2009 «Системы пожарной 

электросветильников (первый этаж 

защиты. Установки пожарной 

помещений № 14 на поэтажном плане 

сигнализации и пожаротушения 

первого этажа согласно технического 

автоматические» 

93/1/17 

Заполнение проема через которое 

Выполнить в соответствии с листами 

сообщается помещения пищеблока 

21 и 32 альбома12296-АР п. 5.2.6 СП 

помещение № 30 на поэтажном плане 

4.13130.2012 «Системы 

первого этажа согласно технического 

противопожарной зашиты. 

паспорта здания, с общим коридором 

Ограничение распространения пожара 

детского сада помещение № 7 

объектов защиты. Требования к 

поэтажном плане первого этажа 

объемно-планировочным и 

согласно технического паспорта 

конструктивным решениям» 

здания не соответствует заполнению 

проема 2-го типа (фактически 

установлена деревянная дверь)  

93/1/32 

Не обеспечена I категория 

Выполнить в соответствии с листом 4 

надежности электроснабжения 

альбома 12296-ЭО п. 7.22 СП 

электроприемников систем ПВС-1 

7.13130.2009 «Свод правил отопление, 

ПВС-4 

вентиляция и кондиционирование 

требования пожарной безопасности»  

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия  постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке  апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме).  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья В.А. Баландин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.08.2020 10:34:45Кому выдана Баландин Виталий Александрович