Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А59-7476/2023

12 февраля 2024 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Портновой О. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с  использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению отдела капитального строительства и жилищно-коммунального  хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СпецПрофСтрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о возложении обязанности выполнить работы по  муниципальному контракту № 245-20 от 24.11.2020,  

при участии представителя истца – ФИО2 по доверенности от 11.05.2023  года, личность удостоверена, копия диплома представлена,  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать ООО «СпецПрофСтрой» в течение трех месяцев со дня вступления  настоящего решения в законную силу устранить гарантийные недостатки по  муниципальному контракту № 245-20 от 24.11.2020 года и выполнить на объекте:  «Реконструкция водозабора в с. Горнозаводск» по адресу; 

<

...> следующие работы:  

 произвести работы по демонтажу отслоившихся участков штукатурного слоя  цоколя здания водопроводно-очистных сооружений по всему периметру и восстановить  данные участки материалами, указанными в проектной документации,  

 выполнить диагностику водосточной системы кровли здания водопроводно-очистных сооружений и устранить вибрацию водостока, скапливание воды в желобах них  деформацию,  

произвести осушение водопроводных колодцев и камер, выполнить их  гидроизоляцию,  

 устранить перекос ворот у здания контрольно-пропускного пункта;  в здании водопроводно-очистных сооружений устранить трещины на стенах и потолке по всей площади, а также перекос внутренних дверей, 

устранить нарушения асфальтобетонного покрытия и бортового камня на  территории объекта,  

устранить неисправность в двух блоках питания ( № 2 и № 3) БП-80 установки  электролизной для получения дезинфицирующего раствора гипохлорита натрия Сапер 5400-3, расположенных в здании водоподготовки I ступени очистки,  

выполнить подключение дозаторов подачи реагентов в здании водоподготовки 1  ступени очистки согласно проектной документации,  

установить на линии нагнетания насосов-дозаторов обратные клапана  

 устранить перекос металлических входных дверей в количестве 3-х штук в  здании водоподготовки 1 ступени очистки,  

 в окне здания контрольно-пропускного пункта заменить стеклопакет,  

 устранить зазор между цокольной частью здания контрольно-пропускного пункта  и отмосткой, расположенной со стороны заезда на территорию водозабора,  

отремонтировать или заменить видеокамеру в количестве 1 шт., установленную  на территории водозабора,  

 наладить систему автоматизации технологическим процессом (контроль  основных технологических параметров, контроль и управление агрегатами станции 1-го  подъема),  

установить в щите управления гибридный пускатель ELR-H5-1-SC- 24DC7500AC- 9 в количестве 2 штук,  

установить в электрощите управления гибридный пускатель ELR-H5-I- SC-24DC  500АС-9 в количестве 3 штук,  

в щите управления провод с витой пары (интернет провод) сечением 0,20 мм2 на  провод сечением 0,35мм2,  

в щитах управления установить гильзы на провода в разъемах,  

в щите управления привести в работоспособное состояние кулачковые  

переключатели в количестве 15 штук, 

заменить в автоматизированном щите управления (шкаф управления ШУТХ)  

остатки проводов, соединенных соединительными клеммами, на цельный провод, 

заменить для насосов первого подъема № 1 и № 2 преобразователи частоты с SL9  

М G35D5 5.5 кВ на ПЧ Danfoss Aqua Drive FC202 7.5 кВт, 

заменить насос-дозатор подачи флокулянта DT.X-MI7M 8-10/10 в количестве 3-х  

(трек) штук, 

 заменить насос-дозатор подачи гидроксида натрия BT-MF 80-1 в количестве 1  

штуки (одной) штуки, 

 заменить насос-дозатор гипохлорита натрия BDO 150 ВА 00000 в количестве 2-х  

(двух) штук. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецПрофСтрой» в  

федеральный бюджет 6000 (шесть тысяч) рублей государственной пошлины. 

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  

Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  

(изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  

Арбитражный суд Сахалинской области. Копию решения направить ответчику. 

Судья О. А. Портнова