АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25 РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации (резолютивная часть)

Дело № А55-42522/2023

05 сентября 2024 года

г.Самара

  Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,  

 при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коровиной Н.В.,   рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Комитета по управлению имуществом администрации Кинель-Черкасского района (ИНН:  6372003549)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Тет А Тет "М" (ИНН: 6317059614) об обязании третье лицо: 

1) Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.Отрадный,  муниципальным районам Богатовский и Кинель - Черкасский Управления надзорной  деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области  

2) Администрацию сельского поселения Тимашево муниципального района Кинель- Черкасский Самарской области  

при участии в заседании представителей: от истца - не явился, извещен от ответчика - не явился, извещен от третьих лиц – не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Тет А Тет "М" (ИНН:  

<

***>) в течении 30-ти дней с даты вступления Решения в законную силу, безвозмездно  устранить недостатки работ, выполненных по контракту № 0142200001321008134 на  выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство  

культурно-досугового центра сельской поселения Тимашево муниципального района Кинель- Черкасский» от 11.07.2021, а именно:  

1. Произвести замену модуля дымоудаления МДУ-1 в здании культурно - досугового  центра сельской поселения Тимашево муниципального района Кинель - Черкасский;  

2. Обустроить эвакуационный выход, соответствующий требованиям нормативных  документов по пожарной безопасности, высотой не менее 1,9 м. и шириной не менее 0,8 м. из  помещения расположения водомерного узла, задвижки с электроприводом на обводной линии,  пульта управления задвижкой «Рубеж» системы очистки воды в здании культурно-досугового  центра сельской поселения Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский;  

3. Обустроить эвакуационный выход, соответствующий требованиям нормативных  документов по пожарной безопасности, высотой не менее 1,9 м. и шириной не менее 0,8 м. из  помещения расположения водомерного узла, задвижки с электроприводом на обводной линии,  пульта управления задвижкой «Рубеж» системы очистки воды в здании культурно-досугового  центра сельской поселения Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский;  

4. Обустроить для технического подполья здания КДЦ в котором размещено инженерное  оборудование эвакуационный пути высотой в свет не менее 2 м, а также 2 рассредоточенных  эвакуационных выхода высотой не менее 1,9 м. и шириной не менее 0,8 м.».  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Тет А Тет "М" (ИНН:  

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 6 000,00 рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый  арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

 Судья Лукин А.Г.