АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Ростов-на-Дону  

«05» сентября 2018 г. Дело № А53-15276/18 Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Новожиловой М.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению Управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны  Российской Федерации в Южном федеральном округе (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к федеральному государственному унитарному предприятию «Атэкс»  Федеральной службы охраны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о понуждении к исполнению обязательств по устранению недостатков  строительно – монтажных работ и гарантийных обязательств.  

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.  

Обязать федеральное государственное унитарное предприятие «Атэкс»  

Федеральной службы охраны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в течение шестидесяти календарных дней с момента вступления решения  

суда в законную силу 

1. Устранить недостатки строительно-монтажных работ и исполнительной  

документации, указанные в Акте Государственной комиссии по приёмке законченных  

строительством объектов № 9/4/23/1/1-966 от 31 октября 2015 г. (Приложение № 2 к Акту):  по базовой станции БС 6119 (Новоалександровка): передать исполнительную  

документацию на комплектную трансформаторную подстанцию (КТПН); 

по базовой станции БС 9369 (Курганинск): передать градостроительный план,  

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); 

по базовой станции БС 9315 (Комсомольский, Сечевая):  

контргайки на рёбрах 1, 7 яруса АМС и на уголковых рёбрах выполнить из  

высокопрочной стали; передать коврик диэлектрический; передать схему расположения геодезических знаков; 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  передать градостроительный план;  

кабели к наружным датчикам движения выполнить в защитном исполнении;  

по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская): установить внешнюю боковую решётку отсека ДГУ; передать градостроительный план; 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  по базовой станции БС 9371 (Воскресенск):  

передать коврик диэлектрический; 

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  

передать акт освидетельствования работ по обратной засыпке пазух котлована и  

освидетельствования ответственных конструкций фундаментов АМС; передать градостроительный план; по базовой станции БС 9368 (Великовечное): 

привести в соответствии с проектом ограждение нижней площадки АМС;  в отсеке ДГУ установить жалюзи системы охлаждения;  

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); 

передать акт освидетельствования геодезической разбивочной основы;  передать градостроительный план;  

по базовой станции БС 9314 (Березовый): 

контргайки на рёбрах 1, 7 яруса АМС и на уголковых рёбрах выполнить из  

высокопрочной стали; передать коврик диэлектрический; передать градостроительный план; 

по базовой станции БС 9370 (Су-Псех, Анапа): передать 3 комплекта ключей от  

блок-контейнера мобильного (БКМ); 

по базовой станции БС 9372 (Новороссийск): передать 3 комплекта ключей от  

блок-контейнера мобильного (БКМ); 

по ретранслятору PC 9373 (Верхнебаканская): передать протокол приёмосдаточных  

испытаний электроустановок потребителей; 

по объекту Новороссийск-Центр: передать акт (протокол) индивидуальных  

испытаний аккумуляторов; по базовой станции БС 0110 (Дондуковская): 

передать исполнительную документацию на комплектную трансформаторную  

подстанцию (КТПН); передать градостроительный план; 

по базовой станции БС 0111 (Майкоп): передать журнал монтажных работ.  

2. Устранить недостатки строительно-монтажных работ и исполнительной  

документации, указанные предписаниях Отдела государственного строительного надзора  

Службы инженерно-технического обеспечения ФСО России № 2 от 1 июля 2015 г. и № 3  

от 16 декабря 2015 г.: по базовой станции БС 9369 (Курганинск): 

выполнить установку шайб в болтовых соединениях металлических конструкций  

вертикальных связей 1 и 7 яруса АМС в соответствии с требованиями проектной  

документации; 

выполнить установку контргаек в монтажных соединениях фланцев антенно- 

мачтового сооружения (АМС) на высокопрочных болтах; 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  требованиями проектной документации;  

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  льда, в соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-9369-ЭГ)  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9369-КЖ);  

-исполнительную схему фундамента трансформаторной подстанции КТПН (п. 6.13  СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы  в строительстве»)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта;  

по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения льда, в  соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-9326-ЭГ)  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9326-КЖ)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта;  

по базовой станции БС 9315 (Комсомольский, Сечевая):  

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  требованиями проектной документации;  

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  льда, в соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101-9315-ЭГ) 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9315-КЖ)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 9314 (Березовый): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  

территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  

льда, в соответствии с требованиями проектной документации; 

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101-9314-ЭГ) 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9314-КЖ)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 9368 (Великовечное): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  

соответствии с требованиями проектной документации; 

выполнить антикоррозийное покрытие металлических конструкций ограждения  

территории базовой станции в соответствии с требованиями проектной документации  

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  

требованиями проектной документации; 

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  

льда, в соответствии с требованиями проектной документации; 

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- 

мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  

проектная документация альбом 12-6101-9368-ЭГ) 

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  

засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9368-КЖ) 

- исполнительную схему фундамента трансформаторной подстанции КТПН  (п. 6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84  «Геодезические работы в строительстве»)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  

оказывающих влияние на безопасность объекта; по базовой станции БС 9371 (Воскресенск): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  

антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  льда, в соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101 -9371-ЭГ)  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-9371-КЖ)  

- исполнительную схему фундамента трансформаторной подстанции КТПН (п.  6.13 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические  работы в строительстве»)  

- свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта;  

по базовой станции БС 0110 (Дондуковская): 

восстановить защитное лакокрасочное покрытие металлических конструкций  антенно-мачтового сооружения (АМС) в местах его повреждения в соответствии с  требованиями проектной документации;  

выполнить установку металлических столбов ограждения территории в  соответствии с требованиями проектной документации;  

выполнить вертикальную планировку площадки территории БС в соответствии с  требованиями проектной документации;  

установить предупредительные знаки, обозначающие зону возможного падения  льда, в соответствии с требованиями проектной документации;  

передать исполнительную документацию: 

- протоколы испытания заземляющего устройства молниезащиты антенно- мачтового сооружения (п. 1.7 СНиП 3.06.05-85 «Электротехнические устройства»,  проектная документация альбом 12-6101-0110-ЭГ);  

- результаты лабораторных испытаний плотности грунта при устройстве обратной  засыпки котлована (проектная документация, альбом 12-6101-0110-КЖ),  

. - свидетельства субподрядных организаций о допуске на право выполнения работ,  оказывающих влияние на безопасность объекта.  

3. Устранить недостатки, выявленные в период гарантийного срока, в сооружениях,  инженерных системах, оборудовании, материалах, работах и указанные в следующих  рекламационных актах:  

по объекту ЦКУ в Ростовской области: 

произвести ремонт радиостанции носимой STP9040 (после окончания процесса  программирования радиостанция не выходит из инженерного режима),  

рекламационный акт № 9/4/23/10/1-366 от 16.06.2016, 

произвести ремонт радиостанции носимой STP9040 (не осуществляется  программирование радиостанции программатором Entry Level Radio Manager 2),  рекламационный акт № 9/4/23/10/1-367 от 16.06.2016,  

произвести ремонт радиостанции носимой STP9040 (после окончания процесса  программирования радиостанция не выходит из инженерного режима),  

рекламационный акт № 9/4/23/10/1-368 от 16.06.2016; 

по базовой станции БС 6113 (Родионово-Несветайская): произвести ремонт дизель- генераторной установки SDMO-T16K (неисправность перепускного клапана, течь топлива  из-под клапана, наличие масляных потёков на выпускном коллекторе и выхлопной трубе),  

рекламационный акт № 9/4/23/10/1-372 от 16.06.2016;  

по базовой станции БС 6119 (Новоалександровка): 

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (неисправность  перепускного клапана, течь топлива из под клапана), рекламационный акт № 9/4/23/10/1- 371 от 16.06.2016,  

произвести ремонт реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП- 310 вводного щита телекоммуникационного блок контейнера (блокировка реле РНПП-301  при наличии на входе напряжения с параметрами в пределах допустимых характеристик),  рекламационный акт № 9/4/23/10/1-429 от 21.07.2016;  

по базовой станции БС 6120 (Новоперсиановка): произвести ремонт дизель-  генераторной установки SDMO-T16K (неисправность перепускного клапана, течь топлива  из-под клапана, течь антифриза), рекламационный акт № 9/4/23/10/1-370 от 16.06.2016;  

по базовой станции БС 6121 (Батайск): произвести ремонт дизель-генераторной  установки SDMO-T16K (неисправность перепускного клапана, течь топлива из под  клапана, течь антифриза), рекламационный акт № 9/4/23/10/1-369 от 16.06.2016;  

по базовой станции БС 9314 (Березовый): 

произвести ремонт системы кондиционирования - сплит-системы MitsubishiHeavy  SRC (при включении сплит- системы не запускается компрессор), рекламационный акт №  9/4/23/13/1-558 от 11.03.2016;  

устранить отклонение от вертикали антенно-мачтового сооружения (АМС)  (отклонение от геометрии АМС превышает допуск СНиП), рекламационный акт   № 9/4/23/13/1-1453 от 18.08.2016;  

по базовой станции БС 9369 (Курганинск): 

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (при подаче  управляющего напряжения на реле KL2, KL4 не происходит включения цепи  электропитания оборудования БС), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-163 от 21.01.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, при запуске ДГУ  происходит выдавливание масла через трубу отвода выхлопных газов), рекламационный  акт № 9/4/23/13/1-735 от 04.04.2016;  

произвести ремонт блока заряда «СКАТ» (отсутствие напряжения на выходе блока  заряда «СКАТ», что привело к глубокому разряду и выхода из строя АКБ),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-736 от 04.04.2016;  

произвести ремонт воздушных клапанов в отсеке ДГУ (при запуске ДГУ не  открываются воздушные клапаны в отсеке ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1268  от 08.07.2016;  

произвести ремонт системы резервного электропитания БС Flatpack (неисправны  АКБ стойки питания Eltek SBS 190F, полный разряд АКБ стойки питания при штатной  работе оборудования БС происходит за 20 минут), рекламационный акт № 9/4/23/13/1- 1269 от 08.07.2016;  

произвести ремонт ОПС «АРКАН» (не подключается программное обеспечение к  плате контроллера для управления ОПС «АРКАН», выгорание платы контроллера),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1270 от 08.07.2016;  

произвести ремонт реле № 10 блока вывода аварий и состояний работы РЩ,  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1448 от 17.08.2016;  

устранить осадку фундаментов опор башни связи PC 9369 (осадка превышает  допуск СНиП), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1455 от 18.08.2016;  

произвести ремонт неуправляемого коммутатора MOXA-EDS-P205A (не работают  порты 4, 5 неуправляемого коммутатора MOXA-EDS-P205A), рекламационный акт №  9/4/23/13/1-1479 от 22.08.2016;  

по базовой станции БС 9315 (Комсомольский Сечевая,): 

произвести ремонт системы электропитания БКМ (не включаются управляемые  розетки в отсеках БКМ по температуре), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-471 от  24.02.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (не включается  ТЭН двигателя ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-472 от 24.02.2016;  

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (неисправны реле  KL2, KL3 в распределительном щите РЩ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1240 от  03.07.2016;  

устранить отклонение от вертикали антенно-мачтового сооружения (АМС)  (отклонение от геометрии АМС превышает допуск СНиП), акт № 9/4/23/13/1 -1454 от  18.08.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (неисправна АКБ  с ДГУ, саморазряд АКБ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1784 от 12.10.2016;  

произвести ремонт системы видеонаблюдения (неисправен жесткий диск Seageate  Barracuda 2000 GB s/n Z1F2S93R, диск не определяется сетевым хранилищем NetGear)  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-919 от 10.06.2018;  

по базовой станции БС 9368 (Великовечное): 

произвести ремонт системы резервного электропитания ДГУ (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели открытия и закрытия датчика перекачки дизельного топлива  основного бака), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-165 от 22.01.2016;  

произвести ремонт системы кондиционирования (не включается блок управления  (ротации) ССМ-33-0.0), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1709 от 01.11.2017;  

по базовой станции БС 9370 (Су-Псех, Анапа): 

произвести ремонт системы резервного электропитания ДГУ (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели открытия и закрытия датчика перекачки дизельного топлива  основного бака), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-392 от 01.02.2016;  

восстановить работу радиорелейного интервала PC 9370 (Су-псех) - PC 9373  (Верхнебаканская) (разъюстировка радиорелейных антенн, уровень приёма PC 9373  Верхнебаканская -57dBm, периодическое пропадание приёма), рекламационный акт   № 9/4/23/13/1-928 от 13.05.2016;  

произвести ремонт системы охранно-пожарной сигнализации «АРКАН» (не  подключается программное обеспечение к плате контроллера для управления ОПС  «АРКАН»), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1708 от 01.11.2017;  

по базовой станции БС 9371 (Воскресенск): 

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (отсутствие  напряжения на выходе блока заряда «СКАТ», не втягивается магнитный пускатель QS1),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-162 от 21.01.2016,  

произвести ремонт системы резервного электропитания ДГУ (нарушена  герметичность датчика перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели открытия и закрытия датчика перекачки дизельного топлива  основного бака) рекламационный акт № 9/4/23/13/1-164 от 21.01.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (не заводится  ДГУ, на панели управления ДГУ высвечивается индикация «Авария», не включается ТЭН  двигателя ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-393 от 01.02.2016;  

произвести ремонт системы электропитания БКМ (не включаются управляемые  розетки в отсеках БКМ по температуре), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-470 от  24.02.2016;  

устранить отклонение от вертикали антенно-мачтового сооружения (АМС)  (отклонение от геометрии АМС превышает допуск СНиП), устранить осадку фундаментов  

опор (осадка превышает допуск СНиП), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1456 от  18.08.2016;  

произвести ремонт системы электропитания БКМ (неисправны реле HLS-MK3P 5  штук в распределительном щите, местами деформированы позиционные места реле),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1785 от 12.10.2016;  

по базовой станции БС 9372 (Новороссийск): 

произвести ремонт системы резервного электропитания БС, ДГУ (нарушена  герметичность системы перекачки дизельного топлива основного бака, неисправны  микропереключатели датчика перекачки, нарушена герметичность системы охлаждения,  отсутствует охлаждающая жидкость), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1374 от  01.08.2016;  

произвести ремонт системы распределения электропитания БС (отсутствие  напряжения на выходе блока заряда «СКАТ»), рекламационный акт № 9/4/23/13/1 -1707 от  01.11.2017;  

по базовой станции БС 9326 (Елизаветинская): произвести ремонт системы  электропитания БС (неисправно реле № 10 блока вывода аварий и состояний работы РЩ),  рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1457 от 18.08.2016;  

произвести ремонт установки резервного электропитания ДГУ № 13003277  (выдавливание охлаждающей жидкости через предпусковой электроподогреватель ТЭН  ДГУ), рекламационный акт № 9/4/23/13/1 -118 от 22.01.2018;  

произвести ремонт системы кондиционирования - сплит-системы MitsubishiHeavy  SRK40HG-S/ s/n 210916536RE (ошибка связи с внешним блоком, не запускается  компрессор), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1034 от 10.07.2018;  

произвести ремонт системы кондиционирования - сплит-системы MitsubishiHeavy  SRK40HG-S/ s/n 128607235RE (ошибка связи с внешним блоком, не запускается  компрессор), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-1033 от 10.07.2018.  

по базовой станции БС 0110 (Дойдуковская): 

произвести ремонт изделия БКМ РО/012 ССИ 036 (при падении уровня топлива в  основном баке ДГУ не срабатывает клапан перекачки топлива из резервного в основной  бак), акт № 9/4/23/11-2150 от 23.06.2017,  

устранить разность опорных узлов антенно-мачтового сооружения АМС PC 0110  (максимальная разность составляет 12 мм, что превышает предельные значения СП  70.13330.12 (5 мм), акг № 9/4/23/11-3323 от 06.10.2016;  

произвести ремонт дизель-генераторной установки SDMO-T16K (неисправен ТЭН  жидкости в дизельном двигателе № Т16К13003364), рекламационный акт № 9/4/23/11- 3340 от 06.10.2016;  

по базовой станции БС 0111 (Майкоп): произвести ремонт базовой станции TETRA  BS-400T/430T/470T (не калибруется плата MPU более 500 Гц), рекламационный акт  

 № 9/4/23/11-3322 от 06.10.2016. по ЦССИ ФСО России в Краснодарском крае: 

произвести ремонт радиостанции носимой Sepura STP9040 № 1PR301329G8134N  

(сбой при программировании радиостанции), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-119 от  22.01.2018;  

произвести ремонт радиостанции носимой Sepura STP9040 № 1PR301329G8133Q  

(сбой при программировании радиостанции), рекламационный акт № 9/4/23/13/1-120 от  22.01.2018.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  

законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Новожилова М.А.