59/2019-174952(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

17 июля 2019 года Дело № А55-15871/2018 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Балькиной Л.С. 

При ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,  

рассмотрев в судебном заседании 17 июля 2019 года дело по иску, заявлению 

по делу по иску Государственного казенного учреждения Самарской области  "Управление капитального строительства"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "СК ЕВРОАЛЬЯНС" третьи лица 

1. ООО «Единая строительная компания», 2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 

3) Акционерное общество ««ГИПРОЗДРАВ» – НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ПО  ОБЪЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОТДЫХА».  

об обязании устранить недостатки, 

при участии в заседании от истца – Смирнов А.А., представитель от ответчика – не участвовали, от третьих лиц 2- Гусев М.Н., Яссанс О.В. после перерыва. 

Руководствуясь ст. ст. 110. 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Р Е Ш И Л: 

 Исковые требования удовлетворить.  

 Обязать Общество с ограниченной ответственностью "СК ЕВРОАЛЬЯНС"  безвозмездно устранить недостатки работ , выполненных по государственному контракту   № 54 от 24.07.2014 по объекту «Самарский областной перинатальный центр» , в течение  50 дней с момента вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, а  именно:  

1). Произвести монтаж демонтированных огнезащитных клапанов в количестве 305 шт. 

В распределительных шкафах питания автоматики установить источники  бесперебойного питания, обеспечивающие время работы автоматики на период  переключения ВРУ (5 сек). Произвести монтаж ИБП отечественного производства с  необслуживаемыми батареями «SKAT UPS 800/400» (Шых.220В. Рвых.800ВА(480Вт))  соответствующие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной  безопасности ГОСТ Р 53325-2012.  

Источники бесперебойного питания установить в количестве 9 шт. в помещениях  ЭМ.  

В шкафах питания автоматики ЩРАП, ЩРА1-6, ЩРАТ1 и ЩРАТ2 произвести  расключение клапонов пажаротушения (согласно заключения эксперта № 3930/6 от  08.08.2017);  

2) произвести демонтаж всех дверных конструкций в количестве 290 шт.  с последующим монтажом новых конструкций; А  

3) произвести демонтаж стальных эмалированных квадратных душевых поддонов  800x800x160 мм в количестве 117 шт. с последующим монтажом новых душевых  поддонов в палатных душевых;  

4) выполнить гидроизоляцию в местах протечки (цокольный этаж со стороны  эстакады).  

 Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью "СК ЕВРОАЛЬЯНС" в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд, г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.06.2019 9:27:53

Кому выдана Балькина Лилия Сергеевна