АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. им. 7-й Гвардейской, д.2, Волгоград, 400005

http://volgograd.arbitr.ru  e-mail: info@volgograd.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Волгоград                                                                                            Дело № А12-7665/2021

Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2021 года.

Решение в полном объеме изготовлено 04 августа 2021 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пильника С.Г. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лабутовой Н.Ф., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению акционерного общества «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Нижне-Волжскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ОГРН 1023403462488, ИНН 

<

***>) с привлечением к участию в деле в качестве заинтересованных лиц акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) об оспаривании постановления о назначении административного наказания

при участии в заседании представителей

от акционерного общества «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» - ФИО2 по доверенности от 30.04.2021, ФИО3 по доверенности от 19.07.2021, ФИО4 по доверенности от 19.07.2021; после перерыва: ФИО2 по доверенности от 30.04.2021,

от Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – ФИО5 по доверенности от 11.01.2021; после перерыва: ФИО5 по доверенности от 11.01.2021, ФИО6 по доверенности от 29.06.2020,

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» (далее – АО «ВМЗ «КО», общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - управление, административный орган) №15-29/21-Э от 12.03.2021, прекращении производства по делу.

Представители акционерного общества «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (далее – АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады») и индивидуального предпринимателя ФИО1 (далее – ИП ФИО1) в судебное заседание не явились. Надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения, выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа. Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kad.arbitr.ru) 21.05.2021, 16.06.2021 и 07.07.2021, что подтверждено отчетами о публикации судебных актов на сайте. Согласно пункту 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, суд рассматривает дело в их отсутствие.

В ходе судебного разбирательства представитель акционерного общества «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» поддержал заявленные требования, настаивал на их удовлетворении по доводам, изложенным в заявлении (т.1 л.д.5-13) и дополнении к заявлению (т.3 л.д.1-2).

Представитель административного органа возражал против удовлетворения заявления по мотивам, изложенным в отзыве (т.1 л.д.54-59) и дополнении к отзыву (т.3 л.д.10-17).

АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» представлены письменные пояснения (т.2 л.д.112-113), просило рассмотреть в отсутствие его представителя (т.2 л.д.117).

ИП ФИО1 отзыв суду не представил.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы лиц, участвовавших в судебном заседании, оценив в совокупности в соответствии со статьёй 71 АПК РФ доказательства, имеющиеся в материалах дела, арбитражный суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

Исходя из требований части 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Согласно части 7 статьи 210 АПК РФ арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое постановление в полном объеме.

Из материалов дела следует, что на основании распоряжения о проведении внеплановой проверки №рп-261-47-0 от 18.01.2021 (т.1 л.д.61-64) в отношении АО «ВМС КО» проведена проверка соблюдения обязательных требований в период с 25.01.2021 по 19.02.2021.

По мнению административного органа, АО «ВМЗ «КО» нарушило требования, предусмотренные Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6;  «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н., а также Инструкции

по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

Выявленные нарушения изложены в нижеприведённой таблице.

п/п

Конкретное описание (характер)выявленного нарушения

Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены

1

2

3

1. 

Потребитель  не обеспечил  создание энергослужбы, укомплектованной соответствующим по квалификации электротехническим персоналом.

п.1.2.1Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

2. 

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя соответствующим документом не назначил ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя.

п.1.2.3.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

3. 

Потребитель не обеспечил подбор электротехнического персонала для оперативной службы цеха энергетического обеспечения (ЦЭО) (не хватает штатных работников в службе)

п.1.2.2, п.1.2.9.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

4. 

Не проводится техническое освидетельствование комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации,  всех технологических систем и электрооборудования. Не представлены  акты и технические паспорта  технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока последующего освидетельствования.

п.1.2.2, п.1.6.7

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

5. 

Потребитель не обеспечил разработку должностных инструкций для оперативного персонала (на момент проверки не представлены  Должностные инструкции  старшего дежурного и дежурного электромонтера цеха энергетического обеспечения) (ЦЭО)

п.1.2.2, п.1.2.9

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

6. 

Потребитель не обеспечил разработку должностных инструкций для административно-технического персонала  (на момент проверки не представлена Должностная инструкции  старшего мастера по ремонту оборудования участка сетей и подстанций цеха энергетического обеспечения) (ЦЭО)

п.1.2.2, п.1.2.9

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

7. 

Потребителем не обеспечено проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии. 

п.1.2.2, п.1.2.9

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

8. 

Отсутствуют сведения о прохождении аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики (не реже одного раза в пять лет) ответственным за электрохозяйство – заместителем начальника цеха ЦЦЛ ФИО7

п.1.2.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

ст.28.1 Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

9. 

Потребителем не выполнен пересмотр в установленный срок «Должностной инструкции энергетика цеха  центробежного литья (ЦЦЛ)» (указанная дата утверждения 06.02.2015г.).

п.1.2.2, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

10. 

Потребителем не разработана должностная инструкция для административно-технического персонала ЦЦЛ (на момент проверки не представлена должностная  инструкция мастера по ремонту энергетического оборудования).

п.1.2.2, п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

11. 

Отсутствует приказ по организации комиссии для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала Потребителя. Приказ о назначении комиссии по проверке знаний от 31.10.2019 №155, подписанный техническим директором ФИО8 не действителен.

п.1.2.2, п.1.4.30

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

12. 

Ответственным за электрохозяйство потребителя  не обеспечено пересмотр в установленный срок  «Должностной инструкции электрика цеха энергетического обеспечения (ЦЭО) (24.06.2016г)

п.1.2.2, п.1.2.9Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

13. 

Ответственным  за электрохозяйство потребителя не обеспечено ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок в «Должностной инструкции электрика цеха энергетического обеспечения (ЦЭО) в.п.1.3 не указана требуемая  конкретная группа по электробезопасности.

п.1.2.2, п.1.2.9Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 2.3  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н

14. 

Ответственным за электрохозяйство потребителя не обеспечено внесение обязанностей ответственного за электрохозяйство цеха согласно п.1.2.6 ПТЭЭП  в «Должностную инструкцию электрика цеха энергетического обеспечения»  (ЦЭО).

п.1.2.2, п.1.2.9

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

15. 

в ЦЭО не проводится техническое обслуживание, испытания и измерения устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики (далее - РЗАиТ) и их вторичных цепей.

п.2.6.2 п.1.2.2.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

16. 

 ЦЭО не представлены на каждое устройство РЗАиТ, находящееся в эксплуатации следующая техническая документация:-паспорт-протокол;-методические указания или инструкция по техническому обслуживанию;-технические данные и параметры устройств в виде карт или таблиц уставок (или характеристик);-принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные схемы.- журнал релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики).

п.2.6.12,  п.1.2.2

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

17. 

Не представлены  паспорта на каждую КЛ находящуюся в эксплуатации.

п.2.4.5,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

18. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».Кабельные линии  ГПП-1:-п/ст 27 В-1-ГПП-2 ф.2 ,РП-3  -РП-78 -КП-2-п/ст 27 В-2,-ГПП-2 ф.1,-РП-4 ф.2,-КТП-61-62,-«ВМ» фазокомп. ,-п/ст 16-,Эл. печь «Б» ,Эл. печь «А» ,-Эл. печь,-ВМ. Л. Фазокомп. ,-Рез. Печь цез 55-Эл. печь 2,-Эл. печь 3,-Эл. печь 4,ГПП-2,КУ

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

19. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

 Кабельные линии  ГПП-2: -пс/27-ГПП-1 ф.1-РТП-1 ф.1-п/ст 3 ф.1-ЦФП ф.3 с ГПП-2-РП-5 ф.1-ф. п/ст 11-ф.2 п/ст 35-РП-5 ф.2-п/ст 3 ф.2 -ЦФП ф.2-РП-78 Т-2-РТП-1 ф.2-КУ №2-п/ст 27-ГПП-1 ф.2-п/ст 12 ф.1-п/ст 4 ф.1-ЦФП ф.1 -РП-78 ф.1-КУ №3-п,ст-10 -РТП-52 ф.1-Ф.1 ТП-35-РТП-52 ф.2-п/ст 4 ф.2-РП-78 ф.3-п/ст 12 ф.2 -КУ№4-ГПП-1-КУ№1-ТСН№2-ТСН№1

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

20. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  П/СТ 15:-Ввод 1 с п/ст 7-ТП-20 -Мотор №1

-Мотор №2-КТП-8 Т-1-КТП-15 Т-1-Мотор №3-КТП-25 Т-1-Ввод 2 с п/ст-7-Уст. Прям. Нагрева -ТП-8-ТВЧ-ТР. многоплунж. -КТП-15 Т-2-КТП-8 Т-2-ТП-21

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

21. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  ЦФП:-Турбокомпрессор №3-КТП-69 Т-1

-п/ст 7-ТП-13 Т-2-РП-1А ф.2-п/ст 9 ф.2 -п/ст 30 ф.-Турбокомпрессор №2-Ввод 2 с ГПП-2-Ввод -1 с ГПП-2-п/ст 6-Ввод -3 с ГПП-2 - ТП-24-КТП-1--п/ст 9 ф.1-РП-1А ф.1-ф.27

-Турбокомпрессор №1-ф.22-п/ст 30 ф.1

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

22. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  П/СТ--10:-Т-1-Ввод с ГПП-2-Мотор №3

- Мотор №5-КУ-Мотор № -Мотор № 6-Мотор № 9- КТП-31-Ввод с п/ст-12--Т-2

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

23. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  П/СТ-12 :-Ввод – с ГПП-2-Т-1,Ввод с п/ст 10

-Т-2 ,-Ввод 2 с ГПП-2

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

24. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  КП-2: -ТП-56-ТП-37-КТП-77-Ввод п/ст 27

-Мотор №17-Мотор №18,ТП-39,-ТП-38

п.2.4.28,  п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

25. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».Кабельные линии  РТП-52:-КТП-73-РП-80 Т-1-КТП-67 Т-1,-Мотор №1- КТП-53 Т-1-Т-1,Ввод 1 с ГПП-2,-Т-2,-КТП-53 Т-2 ,Ввод-2 ГПП-2,-РТП-80 Т-2-Мотор № 2-Мотор № 3 -КТП-67 Т-2

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

26. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».Кабельные линии  РП-4:-ЦМ-100 № 4,-ЦМ-100 № 3-КТП-48 Т-1,-КТП-49,-КТП-47 Т-1,-Ввод с п/ст 27,-Ввод с ГПП-1-ЦМ-100 № 2-ЦМ-100 № 1-КТП-48 Т-2 -КТП-47 Т-2

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

27. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

 Кабельные линии  РП-5:-ТСН № 2-Ввод с ГПП-2 -п/ст-11

-п/ст 5 Т-2п/ст -5 ВАК-2-ТП-14 Т-2-КТП-56 Т-2-КУ № 2 

-Ввод с ГПП-2-КТП-56 Т-1- п/ст -5 ВАК-1-п/ст-5 Т-3п/ст 5 Т-1 

-ТП-718- ВМЭС-ТП-14 Т-1-КУ №1

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

28. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  п/ст 27:-Ввод -2 ГПП-2-ГПП-1ТП-46А

-Т-2-ТП-27А,Ф.20- резервный фидер-Компр. Цеха 50 ф.2-КП-2

-РП-4 ф.1-РП-29--Компр. Цеха 50 ф.1-ТП-27А ф.1-ИЛТ медпл. 

-Т-1,Ввод 1 ГПП-2 ГПП-1

п.2.4.28,  п.1.2.6.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

29. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  п/ст 9:-Мотор №1-Ввод №1-Мотор № 4

-Ввод №2-Мотор №3

п.2.4.28,  п.1.2.6.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

30. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  Компрессорная ц.50: -Ввод № 1-Мотор № 15

-Мотор № 13-Мотор № 12-Ввод-№2-Мотор № 14

п.2.4.28,  п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

31. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

 Кабельные линии  РП-29: -Печь №1-Печь №2-Резерв – нет потребителя

п.2.4.28,  п.1.2.6.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

32. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  П/СТ-30:-Ввод №1 с ЦФП-ТП-13 Т-1,Т-2

-Мотор № 1-Мотор № 3,Т-1-Мотор № 4-Мотор № 2-Т-3

-Мотор № 5-Ввод 2 с ЦФП

п.2.4.28,  п.1.2.6.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

33. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  РТП-1:- Ввод 1 с ГПП-2-ТСН-КУ №1 -КУ№ 2 -Мотор №1-Мотор №3-КТП-23 Т-1 -ТП-13А Т-1-ВАК-1-ВАК-3,-Т-1- КТП-93 Т-2- КТП-95- КТП-93 Т-1-КТП-68 Т-1-КТП-69 Т-2,КТП-94 Т-1,КТП-92,- Мотор № 2-Мотор № 4

-ТП-13А Т-2-КТП-23 Т-2-ВАК-2-КТП-94 Т-2 -Т-2-КУ № 3 

- КУ № 4 КТП-68 Т-2-ТСН,Ввод 2 с ГПП-1 

п.2.4.28,  п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

34. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

 Кабельные линии  П/СТ-6:-ВАК-1,-КТП-70 Т-2,-КУ ,-Т-2,-Ввод с ЦФП,- ТП-34 ,-КТП-25-Ввод с п/ст 7,-КТП-70 Т-1,-Т-1

п.2.4.28,  п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

35. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».Кабельные линии  П/СТ-7:-КТП-71 Т-2,Компр.к.23-ф.21-ВАК-1--ВАК-2-ВАК-3

-ТП-7А Т-1,-Т-2,-п/ст-15 Т-1-КУ-п/ст -6-ТП-7А Т-2-п/ст 15 ф.2-Т-3-КТП-71 Т-1-Т-4-Ввод с ЦФП

п.2.4.28,  п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

36. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

 Кабельные линии  РП-1А:-Ввод с РТП-1,-Мотор № 1,-Мотор № 2,-Мотор № 3,-Мотор № 4-Мотор № 5-Мотор № 6,-Ввод с ЦФП

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

37. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

 Кабельные линии  РП-78: -РП-3 ф.1

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

38. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  ПС-3-,-ТП-2 Т-1 ,-ТП-2 Т-2 -Компрессорная № 4 (ц.16) 

п.2.4.28,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

39. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  ПС-4:

-КТП-50 Т-1

-ПС-54

п.2.4.28,  п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

40. 

Отсутствуют документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования, в соответствии с представленным  «Перечнем кабельных трасс АО «ВМЗ КО».

Кабельные линии  ПС-54: -КТП-54 

п.2.4.28,  п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

41. 

Не пересмотрена инструкция в связи с выходом новых ПОТЭУ.

В инструкции по эксплуатации электрооборудования РТП-1 УСиП ЦЭО ИЭ20.89-01, утв.  ген. директором АО «ВМЗ КО» 11.06.2020 ссылка на утратившие силу ПОТЭУ, утв. Приказом 328н 

п.1.2.6.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 2.  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н

42. 

В инструкции по оперативным переключениям для оперативного и оперативно-ремонтного персонала УСиП ЦЭО, утв. техническим директором Р.В. Буденным 18.12.2020 отсутствуют НТД знание которых обязательно:  «Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757».

п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.1 Правил переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757

43. 

В инструкции по эксплуатации автоматического устройства по включению резерва (АВР на подстанциях №7(для дежурного персонала), утв. ген. директором ФИО9 11.06.2020, ссылка на утратившие силу ПОТЭУ 328н

п.1.2.6.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 2.  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н

44. 

Не представлен  график проверки знаний персонала ЦЭО 

п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.1.4.27

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

45. 

В технологической инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электроснабжении АО «ВМЗ Красный Октябрь», утв. ген. Директором ФИО9 25.06.2020г., ссылка на утратившие силу МППОТ

п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 3.  Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

46. 

В технологической инструкции по обслуживанию электрооборудования подстанции глубокого ввода ГПП-1, утв. ген. директором ФИО9 ссылка на утратившие силу МППОТ

п.1.2.6.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 3.  Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

47. 

Журнал для регистрации нарядов и распоряжений (начат 29.11.2011) ведется не регулярно. По нарядам-допускам №387,388,358-366,352-356,343-345 нет записей о времени начала и окончания работ 

п.1.2.6, п.1.8.9.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.6.6.Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н

48. 

В нарядах-допусках №394 и №395, в графе «Что должно быть отключено и где заземлено» нет информации о заземлении.

п.1.2.6,.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.6.26.Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н

49. 

В наряде-допуске №394, №395 в графе «Отдельные указания» отсутствует запись или прочерк при отсутствии отдельных указаний

п.1.2.6, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.6.28.Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н

50. 

Представлен совмещенный график осмотра силовых трансформаторов, воздушных и   кабельных линий, заземляющих устройств ЦЭО УСиП, утвержденный главным энергетиком ФИО3 29.12.2020

п.1.2.6, п.2.1.34; п.2.3.8, 2.3.9, п.2.3.10; п.2.4.15, п.2.4.17; п. 2.7.9, п.2.7.10

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

51. 

В годовом графике планово-предупредительных ремонтов оборудования на 2021 год,  утвержденный техническим директором Р.В. Буденным 30.12.2020 отсутствуют наименования и номера оборудования, выводимого в ремонт. Один объект выводится в ремонт несколько раз в год. (В частности электродвигатели не имеют надписи наименованием агрегата и (или) механизма, к которому они относятся).

п.1.2.6, 1.6.3, п.2.5.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

52. 

В распоряжении от 06.11.2020 №02/ЦЭО-424 «Об организации учёта, хранения и использования СИЗ и измерительных приборов перечень СИЗ и измерительных приборов не соответствует нормам комплектования средствами защиты, не указан класс напряжения, на котором применяются СИЗ

п.1.2.2, 1.7.16 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

п.1.1.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановкахПриложение №8 «Нормы комплектования средствами защиты» Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

53. 

В акте приёмки  отремонтированного оборудования 03.01.2021 «Конденсаторный насос. Помещение «Зольное» отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена.

п.1.2.6, п.1.6.14  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

54. 

В акте приемки  отремонтированного оборудования 22.01.2021 «ХВО котельной. Насос кварцевый воды №1» отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена.

п.1.2.6, п.1.6.14  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

55. 

В акте приемки  отремонтированного оборудования 16.01.2021 «ХВО котельной. Шламовый насос №2» отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена.

п.1.2.6, п.1.6.14  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

56. 

В акте приемки  отремонтированного оборудования 11.01.2021 «Мазутонасосная. Освещение» отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена.

п.1.2.6, п.1.6.14  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

57. 

В акте приемки  отремонтированного оборудования 18.01.2021 «Сеть освещения ТМХ» отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена.

п.1.2.6, п.1.6.14  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

58. 

В акте приемки  отремонтированного оборудования 12.01.2021 «АБК УСиП сеть освещения» отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена.

п.1.2.6, п.1.6.14  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

59. 

В акте приемки  отремонтированного оборудования 18.01.2021 «Токарный станок №11256» отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена.

п.1.2.6, п.1.6.14  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

60. 

В акте приемки  отремонтированного оборудования 18.01.2021 «Центральная бойлерная. Насос №21» отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена.

п.1.2.6, п.1.6.14  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

61. 

В акте приемки  отремонтированного оборудования 15.01.2021 «Компрессорный станок №1,компрессор №5» отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена.

п.1.2.6, п.1.6.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

62. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-15 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 16.11.2011)

п.1.2.6, п.2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

63. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-15 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта.

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

64. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-15 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

65. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-15 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

66. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-47 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 06.03.2011)

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

67. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-47 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

68. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-47 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

69. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-47 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

70. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-48 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 06.03.2011)

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

71. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-48 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

72. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-48 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

73. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-48 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

74. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-25 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 18.06.2011)

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

75. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-25 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта.

п.1.2.6, 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

76. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-25 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

77. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-25 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

78. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-25 отсутствует исполнительная схема устройства с привязками к капитальным сооружениям

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

79. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-49 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 14.07.2011)

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

80. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-49 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта.

п.1.2.6, 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

81. 

В паспорте заземляющего устройства ТП-34 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 25.03.2011)

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

82. 

В паспорте заземляющего устройства ТП-34 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта 

п.1.2.6, 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

83. 

В паспорте заземляющего устройства ТП-34 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

84. 

В паспорте заземляющего устройства ТП-34 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

85. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-94 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 14.06.2011)

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

86. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-94 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта 

п.1.2.6, 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

87. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-94 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

88. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-94 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

89. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-94 отсутствует исполнительная схема устройства с привязками к капитальным сооружениям

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

90. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-68 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 15.04.2011)

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

91. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-68 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта 

п.1.2.6, 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

92. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-68 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

93. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-68 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

94. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-68 отсутствует исполнительная схема устройства с привязками к капитальным сооружениям

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

95. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-95  отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта 

п.1.2.6, 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

96. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-95 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

97. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-95 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

98. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-95 отсутствует исполнительная схема устройства с привязками к капитальным сооружениям

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

99. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-31 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 11.10.2007)

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

100. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-31  отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта 

п.1.2.6, 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

101. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-31 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

102. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-31 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

103. 

В паспорте заземляющего устройства РТП-80 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 1997 г.)

п.1.2.6, 2.7.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

104. 

В паспорте заземляющего устройства РТП-80 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта 

п.1.2.6, 2.7.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

105. 

В паспорте заземляющего устройства РТП-80 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

106. 

В паспорте заземляющего устройства РТП-80 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.1.2.6, 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

107. 

ГПП-1. Не исправен светильник наружного  освещения  над дверью при входе в ПС.

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

108. 

ГПП-1. Не исправен светильник освещения  при входе внутри   ПС.

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

109. 

ГПП-1 РУ-6  кВ. 

В помещении РУ пыль, хранятся посторонние предметы, металлоконструкции, кабель, , бумажные коробки и.т.д)

п.1.2.6, п.2.2.17  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

110. 

ГПП-1. Не исправны  светильники  освещения   у ячейки  силового трансформатора Т- 2 – 1шт, ячейки Р-I секц.I -1шт. ячейки Т-1 -1шт.

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

111. 

ГПП-1. Потребитель не обеспечил содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов. В помещении РУ-6 кВ ГПП-1 кабель электроснабжения шин  магистрали соленоидов проложен по полу. Не исключена возможность механического повреждения оболочки кабеля.

п.1.2.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.2.3.15 -«Правил устройства электроустановок»  Издание шестое. 

112. 

ГПП-1. Потребитель не обеспечил содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов. На стене у входа установлен коммутационный аппарат (рубильник) с диспетчерским наименованием КТП-27  не используемый  в работе.

п.1.2.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 1.3  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н

113. 

ГПП-1. В ячейке ТСН-1 не исправно освещение.

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

114. 

ГПП-1. Не просматривается уровень масла в расширительном бачке трансформатора ТСН-1.

п. 2.1.2, п.2.1.4  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

115. 

ГПП-1  ТСН-1 Замаслен бак трансформатора. На полу помещения пыль.

п. 2.1.2, п.2.2.17  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

116. 

ГПП-1. В ячейке ТСН-2 не исправно освещение.

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

117. 

ГПП-1. Не просматривается уровень масла в расширительном бачке трансформатора ТСН-2.

п. 2.1.2, п.2.1.4  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

118. 

ГПП-1  ТСН-2 Замаслен бак трансформатора. На полу помещения пыль.

п. 2.1.2, п.2.2.17  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

119. 

Для организации безопасного проведения работ электроустановка РУ-6 кВ  ГПП-1 не  укомплектована по нормам  средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.

п.1.7.15,   п.2.2.21

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.  

120. 

ГПП-1 Перечень электрозащитных средств не соответствует требованиям НТД  (не утвержден,  не укомплектован по нормам).

п. 1.8.2, п.1.7.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

121. 

ГПП-1. В помещении пульта управления ПС «Баррикадная-1» не исправно освещение.                  Не исправны три светильника с лицевой стороны панелей и три светильника с обратной стороны панелей управления.

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

122. 

П/СТ-7. На панелях управления 0.4 кВ №1-10 концы свободных жил кабелей не изолированы.

п.2.6.15,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

123. 

П/СТ-7,РУ-0,4кВ цветовое обозначение  шин фазы «A» и «B» не корректно. Шина фазы «A» окрашена в зеленый цвет, а шина фазы «B» в желтый.

п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

п.1.1.30 Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго от 08.07.2002г. №204

124. 

Для организации безопасного проведения работ электроустановка РУ-0,4 кВ  П/СТ-7 не  укомплектована по нормам  средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.

п.1.7.15,   п.2.2.21

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.  

125. 

П/СТ-7 Отсутствует  Перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД,  РУ-0,4 кВ  не укомплектовано  по нормам.

п. 1.8.2, п.1.7.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

126. 

П/СТ-7. В помещении 1 этажа  РУ-0,4 кВ  не исправно освещение  (не горят 8 светильников).

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

127.    

П/СТ-7. Щит освещения П/СТ    с внутренней стороны отсутствует однолинейная схема.

п.2.12.5,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

128. 

Для организации безопасного проведения работ электроустановка РУ-6  кВ  П/СТ-7 не  укомплектована по нормам  средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.

п.1.2.2, п.1.7.15,   п.2.2.21

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.  

129. 

П/СТ-7 Отсутствует  Перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД,    РУ- 6 кВ  не укомплектовано  по нормам.

п. 1.8.2, п.1.7.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

130. 

П/СТ-7. В помещении 1 этажа  РУ-6  кВ II сек.  не исправно освещение  (не горит 1 светильник).

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

131. 

П/СТ-7. В помещении 1 этажа  РУ-6  кВ II сек.  на ф.5 отсутствует надпись, указывающая назначение присоединения и его диспетчерское наименование.

п.2.2.20,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

132. 

П/СТ-7. В помещении 2 этажа  РУ-6  кВ II сек.  не исправно освещение  (не горит 3 светильника).

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

133. 

П/СТ-7. Ячейка Т-1 протекает  кровля.

п.2.2.40,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

134. 

П/СТ-7. Ячейка Т-1 замаслен пол, на полу пыль и грязь.

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

135. 

П/СТ-7. Ячейка Т-1 протекает масло из трансформатора.

п.2.1.2, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

136. 

П/СТ-7. Ячейка Т-1 не просматривается уровень масла в  расширителе трансформатора.

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

137. 

П/СТ-7. Ячейка Т-1 не исправно освещение. (электропроводка освещения оторвана от стены нависает над входом в камеру трансформатора)  

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

138. 

П/СТ-7. При входе в камеру Т-1  отсутствует барьер. 

п.2.1.2, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.3.6 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н

139. 

П/СТ-7. Ячейка Т-2 протекает  кровля.

п.2.2.40,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

140. 

П/СТ-7. Ячейка Т-2 замаслен пол, на полу пыль и грязь.

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

141. 

П/СТ-7. Ячейка Т-2  не исправно освещение. 

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

142. 

П/СТ-7. Ячейка Т-ВАК-1 протекает  кровля.

п.2.2.40,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

143. 

П/СТ-7. Ячейка Т-ВАК-1 замаслен пол, на полу пыль и грязь.

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

144. 

П/СТ-7. Ячейка Т-ВАК-1 не исправно освещение. 

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

145. 

П/СТ-7. Ячейка Т-ВАК-2 протекает  кровля.

п.2.2.40,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

146. 

П/СТ-7. Ячейка Т-ВАК-2 замаслен пол, на полу пыль и грязь.

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

147. 

П/СТ-7. Ячейка Т-ВАК-2 не исправно освещение. 

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

148. 

П/СТ-6. Камера Т-1 не исправно освещение.

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

149. 

П/СТ-6 Камера Т-1 замаслен пол, на полу пыль и грязь.

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

150. 

П/СТ-6. Камера Т-1 не просматривается уровень масла в  расширителе трансформатора.

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

151. 

П/СТ-6. Камера Т-2 не исправно освещение.

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

152. 

П/СТ-6 Камера Т-2 замаслен пол, на полу пыль и грязь.

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

153. 

П/СТ-6. Камера Т-2 не просматривается уровень масла в  расширителе трансформатора.

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

154. 

П/СТ-6,РУ-0,4кВ цветовое обозначение  шин фазы «A» и «B» не корректно. Шина фазы «A» окрашена в зеленый цвет, а шина фазы «B» в желтый.

п.1.2.6,

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.1.1.30 Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго от 08.07.2002г. №204

155. 

П/СТ-6,РУ-6кВ цветовое обозначение  шин фазы «A» и «B» не корректно. Шина фазы «A» окрашена в зеленый цвет, а шина фазы «B» в желтый.

п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.1.1.30 Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго от 08.07.2002г. №204

156. 

П/СТ-6. РУ-0,4 кВ. Панель управления I и  II секций.  На рукоятках управления отсутствуют  надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены "Включать", "Отключать".

п.2.2.14, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

157. 

П/СТ-6. РУ-0,4 кВ у приводов коммутационных аппаратов   отсутствуют указатели отключенного и включенного положений 

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

158. 

П/СТ-6. РУ-6 кВ у приводов коммутационных аппаратов   отсутствуют указатели отключенного и включенного положений 

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

159. 

П/СТ-6. РУ-0,4 кВ. Не  составлена однолинейная схема электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования.

п.1.5.18, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

160. 

П/СТ-6. РУ-0,4 кВ. Панель управления I и  II секций. Не исправно освещение. (не горит 8 светильников).

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

161. 

П/СТ-6. РУ-6 кВ протекет кровля

п.2.2.40,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

162. 

П/СТ-6. РУ-6 кВ.  Не  пересмотрена  однолинейная схема электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования. (с 2012 года)

п.1.5.18, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

163. 

Для организации безопасного проведения работ электроустановка РУ-6  кВ  П/СТ-6 не  укомплектована по нормам  средствами для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.

 п.1.7.15,   п.2.2.21

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.  

164. 

П/СТ-6 Отсутствует  Перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД,    РУ- 6 кВ  не укомплектовано  по нормам.

п. 1.8.2, п.1.7.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

165. 

П/СТ-6. В помещении 2 этажа  РУ-6  кВ II сек.  на ф.3 отсутствует надпись, указывающая назначение присоединения и его диспетчерское наименование.

п.2.2.20,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

166. 

П/СТ-6. РУ-6  кВ II сек.  Помещение 2 этажа  не очищено от пыли.

п.2.2.17,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

167. 

П/СТ-6. РУ-6  кВ I сек.  Помещение 2 этажа  не очищено от пыли.

п.2.2.17,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

168. 

П/СТ-6. РУ-6  кВ II сек.  Помещение 2 этажа  не исправно освещение.

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

169. 

П/СТ-30. РУ-6 кВ. На дверях отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. (Не указано РУ по классу напряжения)

п.2.2.20,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

170. 

П/СТ-30. РУ-6 кВ. Не исправны светильники над ф.1, ф.2,                     ф.10, ф.11.

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

171. 

П/СТ-30. РУ-6 кВ.  Не  пересмотрена  однолинейная схема электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования. (с 2012 года)

п.1.5.18, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

172. 

П/СТ-30 Отсутствует  Перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД,    РУ- 6 кВ  не укомплектовано  по нормам.

п. 1.8.2, п.1.7.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

173. 

П/СТ-30. РУ-0,4  кВ. Над панелями управления в помещении не исправны светильники освещения 14 шт.

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

174. 

П/СТ-30. РУ-0,4  кВ. Помещение в пыли и грязи. Ключи управления на панелях 1-5 РЗиА загрязнены.

п.2.2.17,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

175. 

П/СТ-30. РУ-0,4  кВ. Протекает кровля.

п.2.2.40,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

176. 

П/СТ-30. РУ-0,4 кВ. Не  составлена однолинейная схема электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования.

п.1.5.18, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

177. 

П/СТ-30. РУ-0,4 кВ при входе частично разрушены перекрытия на полу (дыры, выступающие из плит  части арматуры) 

п.2.2.40,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

178. 

П/СТ-30. РУ-0,4 кВ, секция №1, панели ячеек №1-33 отсутствуют указатели отключенного и включенного положений

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

179. 

П/СТ-30. РУ-6 кВ, ввод фид.№1 ЛР и ШР, ввод. фид.№ТП-13 Т1 ЛР и ШР,ввод.фид.№2 ЛР и ШР,ШР «Мотор№5» отсутствуют указатели отключенного и включенного положений

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

180. 

П/СТ-30 Камера Т-1 замаслен бак и пол, на полу пыль и грязь.

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

181. 

П/СТ-30. Камера Т-1 не просматривается уровень масла в  расширителе трансформатора.

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

182. 

П/СТ-30. Камера Т-1 не исправно освещение.

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

183. 

П/СТ-30 Камера Т-2 замаслен бак и пол, на полу пыль и грязь.

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

184. 

П/СТ-30. Камера Т-2 не просматривается уровень масла в  расширителе трансформатора.

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

185. 

П/СТ-30. Камера Т-2 не исправно освещение.

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

186. 

П/СТ-30 Камера Т-3 замаслен бак и пол, на полу пыль и грязь.

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

187. 

П/СТ-30. Камера Т-3 не просматривается уровень масла в  расширителе трансформатора.

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

188. 

П/СТ-30. Камера Т-3 не исправно освещение.

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

189. 

П/СТ-12. Отсутствует  Перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД,    РУ- 6 кВ  не укомплектовано  по нормам

п. 1.8.2, п.2.2.1  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

190. 

П/СТ-12 РУ-6кВ. Выключатель нагрузки Т-2 отсутствуют указатели отключенного и включенного положений

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

191. 

П/СТ-12 РУ-6кВ.У привода разъединителя от ПС-10 отсутствуют указатели отключенного и включенного положений

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

192. 

П/СТ-10. РУ-6 кВ. На дверях отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. (Не указано РУ по классу напряжения)

п.2.2.20,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

193. 

П/СТ-10 РУ-6кВ,ячейки 1-6 у приводов коммутационных аппаратов  отсутствуют указатели отключенного и включенного положений

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

194. 

П/СТ-10, открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в чёрный цвет, на них следы коррозии.

п.2.7.7, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

195. 

П/СТ-10, ячейка Т2 не исправно освещение.

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

196. 

П/СТ-10, ячейка Т2, не просматривается уровень масла в  расширителе трансформатора.

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

197. 

П/СТ-10, ячейка Т1 замаслен бак и пол, на полу пыль и грязь

п.2.2.17, п.2.2.40,     п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

198. 

П/СТ-10, ячейка Т1 замаслена гравийная засыпка в маслоприемнике

п.2.1. 7, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

199. 

П/СТ-10,РУ-0,4кВ следы протекания кровли 

п.2.2.40,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

200. 

П/СТ-10. РУ-0,4 кВ. Не  составлена однолинейная схема электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования.

п.1.5.18, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

201. 

П/СТ-10 РУ-6 кВ.  Не  пересмотрена  однолинейная схема электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования. (с 2009 года)

п.1.5.18, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

202. 

П/СТ-10 РУ-6 кВ, в ячейках 13 и 14 отсутствуют бирки на кабелях

п.2.4.5.,п.1.2.6 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

203. 

П/СТ-10 РУ-6 кВ, Ячейка №15 в масляном выключателе фазы «B» отсутствует масло

п.2.2.12,п.2.2.40,п.1.2.6

 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

204. 

КТП-69 РУ-6/0,4кВ не исправно освещение

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

205. 

П/СТ-5. Отсутствует  Перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД,    РУ- 6 кВ  не укомплектовано  по нормам.

п. 1.8.2, п.2.2.1  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

206. 

П/СТ-5,камераТ2 не исправно освещение

п.2.12.2, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

207. 

П/СТ-5,камера Т2,замаслен бак трансформатора, весь трансформатор в масле, грязи и паутине

п.1.2.6,2.2.17

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

208. 

П/СТ-5,камера Т2 замаслен маслоприемник

п.2.1.7, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

209. 

П/СТ-5,камера Т2, не просматривается уровень масла в расширительном баке 

п.2.1.4, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

210. 

П/СТ-5,в камере Т2 протекание кровли

п.1.2.6,п.2.2.40

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

211. 

П/СТ-5, в камере Т-ВАК№1 отсутствует освещение

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

212. 

П/СТ-5 замаслен бак трансформатора Т-ВАК№1, весь трансформатор в масле, грязи и паутине

п.2.2.17, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

213. 

П/СТ-5 замаслен маслоприемник Т-ВАК№1,

п.2.1.7, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

214. 

П/СТ-5,камера Т-ВАК№1, не просматривается уровень масла в расширительном баке 

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

215. 

КТП-50.На двери отсутствует знак безопасности

п.2.2.20, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

216. 

П/СТ-27. На двери РУ (с улицы) отсутствуют диспетчерское наименование и предупреждающий знак безопасности 

п.2.2.20, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

217. 

П/СТ-27. Отсутствует  Перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД,    РУ-0,4 и  6 кВ  не укомплектованы  по нормам.

п. 1.8.2, п.2.2.1  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

218. 

П/СТ-27,РУ-0,4кВ, отсутствуют указатели отключенного и включенного положения секционного разъединителя, секция 1,ячейка 8

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

219. 

РП-52.камера Т1 не запирается на замок

п.2.1.9 п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

220. 

РП-52. Замаслен маслоприемник трансформатора Т1

п.2.1. 7, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

221. 

РП-52,камера Т1, не просматривается уровень масла в расширительном баке 

п.2.1.4, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

222. 

РП-52,камера Т1, на кабелях  отсутствуют бирки

п.2.4.5.,п.1.2.6 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

223. 

РП-52.камера Т2 не запирается на замок

п.2.1.9 п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

224. 

РП-52,камера Т2, не просматривается уровень масла в расширительном баке 

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

225. 

РП-52,камера Т2, на кабелях  отсутствуют бирки

п.2.4.5.,п.1.2.6 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

226. 

КТП-73,Т1 весь трансформатор в  грязи и паутине

п.2.2.17, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

227. 

КТП-73,щит 0,4кВ, у приводов коммутационных аппаратов отсутствуют  диспетчерские наименования

п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.4.1.3  Правил устройства электроустановок, утв. Минэнерго России Приказом от 20.06.2003 №242

228. 

КТП-73,РУ-0,4кВ, отсутствуют указатели отключенного и включенного положения у приводов коммутационных аппаратов

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

229. 

РТП-1, Т-ВАК№1 отсутствует освещение

п.2.12.2, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

230. 

РТП-1,Т-ВАК№1, весь трансформатор в  грязи и паутине

п.2.2.17, п.2.2.40,   п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

231. 

РТП-1,РУ-6кВ, не  пересмотрена  однолинейная схема электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования. (с 2012 года)

п.1.5.18, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

232. 

Оборудование ячеек 6кВ в электропомещении РП-4 не очищено от пыли и грязи.

п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

233. 

В баке трансформатора Т-1 ТП-47 низкий уровень масла.

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

234. 

Гравийная засыпка в маслоприемнике трансформатора Т-1 ТП-47 не очищена - находится в сильно замасленном состоянии.

п.2.1.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

235. 

В баке трансформатора Т-2 ТП-47 низкий уровень масла.

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

236. 

Гравийная засыпка в маслоприемнике трансформатора Т-2 ТП-47 не очищена - находится в сильно замасленном состоянии.

п.2.1.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

237. 

Корпус трансформатора Т-2 ТП-48 не очищен от пыли и грязи, бак трансформатора находится в замасленном состоянии.

п.2.1.2, п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

238. 

Гравийная засыпка в маслоприемнике трансформатора Т-2 ТП-48 не очищена - находится в сильно замасленном состоянии.

п.2.1.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

239. 

Корпус трансформатора Т-1 ТП-48 не очищен от пыли и грязи, бак трансформатора находится в замасленном состоянии.

п.2.1.2, п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

240. 

Гравийная засыпка в маслоприемнике трансформатора Т-1 ТП-48 не очищена - находится в сильно замасленном состоянии.

п.2.1.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

241. 

В баке силового трансформатора ТП-49 низкий уровень масла. Из-под маслоуказательного стекла происходит утечка масла (на стенке бака стекающее масляное пятно).

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

242. 

На баке силового трансформатора ТП-49 рядом с маслоуказательным стеклом отсутствует разметка уровня масла по температуре. 

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.4.2.30 Правил устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 20.06.2003г. №242

243. 

Корпус силового трансформатора ТП-49 не очищен от пыли и грязи, бак трансформатора находится в замасленном состоянии.

п.2.1.2, п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

244. 

Гравийная засыпка в маслоприемнике силового трансформатора  ТП-49 не очищена - находится в сильно замасленном состоянии.

п.2.1.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

245. 

Электроустановка РУ-6кВ РТП-52  не  укомплектована электрозащитными средствами и  средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты).

п.2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

246. 

Для электроустановки РТП-52 не составлена однолинейная исполнительная схема (имеющаяся схема не читаема).

п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

247. 

На внутренней стороне двери  камеры силового трансформатора №1 РТП-52 не указан подстанционный номер трансформатора. 

п.2.1.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

248. 

На расширительном баке силового трансформатора №1 РТП-52 рядом с маслоуказательным стеклом отсутствует разметка уровня масла по температуре.

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.4.2.30 Правил устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 20.06.2003г. №242

249. 

Корпус трансформатора №1 РТП-52 не очищен от пыли и грязи, бак трансформатора находится в замасленном состоянии.  

п.2.1.2, п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

250. 

На внутренней стороне двери  камеры силового трансформатора №2 РТП-52 не указан подстанционный номер трансформатора. 

п.2.1.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

251. 

На расширительном баке силового трансформатора №2 РТП-52 рядом с маслоуказательным стеклом отсутствует разметка уровня масла по температуре.

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.4.2.30 Правил устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 20.06.2003г. №242

252. 

Корпус трансформатора №2 РТП-52 не очищен от пыли и грязи, бак трансформатора находится в замасленном состоянии.

п.2.1.2, п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

253. 

Для электроустановки КТП-73 не составлена однолинейная исполнительная схема (имеющаяся схема не соответствует фактической).

п.1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

254. 

На баке силового трансформатора КТП-73 рядом с маслоуказательным стеклом отсутствует разметка уровня масла по температуре. 

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.4.2.30 Правил устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 20.06.2003г. №242

255. 

В ТП-34 на  рукоятке управления разъединителем 6кВ отсутствуют  надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены «Включить», «Отключить».

п.2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

256. 

В помещении ТП-34 открыто проложенные заземляющие проводники  не окрашены в черный цвет для защиты от коррозии. 

п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

257. 

РТП-1. На внутренней стороне дверей  камеры трансформатора ВАК №3 не указан подстанционный номер трансформатора. 

п.2.1.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

258. 

РТП-1. У трансформатора ВАК №3 требуется замена увлажнённого селикагеля (через смотровое окошко виден селикагель, изменивший окраску в розовый цвет). 

п.2.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

259. 

РТП-1. В расширительном баке трансформатора ВАК №3  низкий уровень масла.

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

260. 

РТП-1. Корпус трансформатора ВАК №3 не очищен от пыли и грязи, бак трансформатора находится в замасленном состоянии.

п.2.1.2, п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

261. 

РТП-1. На внутренней стороне дверей  камеры трансформатора ВАК №2 при РТП-1 не указан подстанционный номер трансформатора. 

п.2.1.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

262. 

РТП-1. У трансформатора ВАК №2 требуется замена увлажнённого селикагеля (через смотровое окошко виден селикагель, изменивший окраску в розовый цвет). 

п.2.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

263. 

РТП-1. В расширительном баке трансформатора ВАК №2  низкий уровень масла.

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

264. 

РТП-1. Корпус трансформатора ВАК №2 не очищен от пыли и грязи, бак трансформатора находится в замасленном состоянии.

п.2.1.2, п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

265. 

РТП-1. На внутренней стороне дверей  камеры трансформатора ВАК №1 не указан подстанционный номер трансформатора. 

п.2.1.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

266. 

РТП-1. У трансформатора ВАК №1 требуется замена увлажнённого селикагеля (через смотровое окошко виден селикагель, изменивший окраску в розовый цвет). 

п.2.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

267. 

РТП-1. На внутренней стороне дверей  камеры силового трансформатора №1 (1000кВА) не указан подстанционный номер трансформатора. 

п.2.1.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

268. 

РТП-1. Корпус силового трансформатора №1 (1000кВА) не очищен от пыли, грязи и находится в замасленном состоянии.

п.2.1.2, п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

269. 

РТП-1. На внутренней стороне дверей  камеры силового трансформатора №2 (1000кВА) не указан подстанционный номер трансформатора. 

п.2.1.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

270. 

РТП-1. В расширительном баке силового трансформатора №2 (1000кВА)  низкий уровень масла.

п.2.1.2, п.2.1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

271. 

Электроустановка РУ-6кВ РТП-1  не  укомплектована электрозащитными средствами и  средствами индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты).

п.2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

272. 

ПС-12 На дверях помещения трансформатора №1 не читается знак «Электрическое напряжение».

п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

273. 

ПС-12 На дверях помещения трансформатора №2 не читается знак «Электрическое напряжение».

п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

274. 

ПС-12 Не окрашены открыто проложенные заземляющие проводники.

п. 2.7.7  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

275. 

ПС-12 Неверная окраска фаз шин 6 кВ трансформатора №2. 

п. 2.1.1  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 1.1.28, п. 1.1.30 Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго от 08.07.2002 г. №204.

276. 

ПС-12 У трансформатора №2 имеются следы течи масла, загрязнены проходные изоляторы вводов и радиатор, требуется очистка. 

п .2.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

277. 

 ПС-12 Силикагель в воздухоосушительном фильтре трансформатора №2  изменил цвет, требуется замена.

п .2.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

278. 

ПС-12 Силикагель в воздухоосушительном фильтре трансформатора №1  изменил цвет, требуется замена.

п .2.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

279. 

ПС-12  Низкий уровень масла трансформатора №2. 

п .2.1.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

280. 

ПС-12 Замаслена гравийная засыпка трансформатора №2.

п .2.1.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

281. 

ПС-12 Неисправно (отсутствует) освещение помещения трансформатора №2.

п. 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

282. 

ПС-12 Неисправно (отсутствует) освещение помещения трансформатора №1.

п. 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

283. 

ПС-12 Не окрашены заземляющие проводники помещения трансформатора №2. 

п. 2.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 1.1.29  Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго от 08.07.2002 г. №204.

284. 

ПС-12 Однолинейная схема электроснабжения РУ-0,4 кВ не соответствует фактическим номерам и обозначениям, выполненными в натуре.

п. 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

285. 

ПС-12  Не читается надпись ячейки №4 мотор №4 в РУ-0,4 кВ

п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

286. 

ПС-15  Неисправны 2 светильника в РУ-6 кВ.

п. 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

287. 

ПС-15   Отсутствует однолинейная схема электроснабжения РУ-6 кВ.

п. 1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

288. 

ПС-15   В РУ-6 кВ отсутствуют электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты( в соответствии с нормами комплектования средствами защиты).

п. 2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

289. 

ПС-15   Отсутствует (не читается) бирка кабеля ячейки КТП-25 трансформатора №1.

п. 2.4.5  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

290. 

В КТП-15 замаслена гравийная засыпка трансформатора №1.

п .2.1.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

291. 

Однолинейная схема электроснабжения КТП-15 не соответствует фактическим номерам и обозначениям, выполненными в натуре.

п. 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

292. 

В КТП-15 отсутствуют электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты( в соответствии с нормами комплектования средствами защиты).

п. 2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

293. 

Течь кровли крыши КТП-15.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

294. 

ТП-13 Неисправно 4 светильника РУ-0,4 кВ.

п. 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

295. 

ТП-13  Отсутствует однолинейная схема РУ-0,4 кВ.

п. 1.5.18 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

296. 

ТП-13  Не читается  надпись «вкл/откл» рукоятки разъединителя ячейки №6 РУ-0,4 кВ.

п. 2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

297. 

ТП-13  Не читается  надпись «вкл/откл» рукоятки разъединителя ячейки №7 РУ-0,4 кВ.

п. 2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

298. 

ТП-13  Не читается  надпись «вкл/откл» рукоятки разъединителя ячейки №8 РУ-0,4 кВ.

п. 2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

299. 

ТП-13  Загрязнен пульт управления ТП-13.

п. 2.2.17, п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

300. 

ТП-13  Загрязнены изоляторы разъединителя ячейки №31 РУ-6 кВ.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

301. 

ТП-13  Загрязнены изоляторы разъединителя ячейки №23 РУ-6 кВ.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

302. 

ТП-13  Загрязнены изоляторы разъединителя ячейки №13 РУ-6 кВ.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

303. 

ТП-13  Загрязнены изоляторы разъединителя ячейки №5 РУ-6 кВ.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

304. 

ТП-13  Загрязнены изоляторы разъединителя ячейки №3 РУ-6 кВ.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

305. 

ТП-13  Загрязнены изоляторы разъединителя ячейки №17 РУ-6 кВ.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

306. 

ТП-13  Загрязнены изоляторы разъединителя ячейки №21 РУ-6 кВ.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

307. 

ТП-13  Загрязнены изоляторы разъединителя ячейки №27 РУ-6 кВ.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

308. 

ТП-13  Неисправны 6 светильников в РУ-6 кВ.

п. 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

309. 

ТП-13  Отсутствует надпись «вкл/откл» положения шинного разъединителя ввода №3 ГПП-2.

п. 2.2.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

310. 

ТП-13  На предохранителях оперативных цепей ячейки №21 не указан ток плавкой вставки.

п. 2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

311. 

ТП-13  Неисправно наружное освещение у помещений трансформаторов ТП-13.

п. 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

312. 

ТП-13  Загрязнены проходные изоляторы вводов трансформатора №1.

п. 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

313. 

КТП-№92, Т-1.Замаслен бак трансформатора. Не соблюдается периодичность очистки от пыли и грязи (оборудование запылено)

п. 2.1.2, п.2.2.17  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

314. 

КТП-№93. Не соблюдается периодичность очистки от пыли и грязи (оборудование запылено) 

п. 2.1.2, п.2.2.17  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

Кузнечный цех  (КЦ)

315. 

Начальник кузнечного цеха  (действующий в соответствии с Положением о кузнечном цехе  утвержденным генеральным директором АО «ВМЗ КО» 11.07.2018г ФИО9) не обеспечил  создание энергослужбы цеха, укомплектованной соответствующим по квалификации электротехническим персоналом.

п.1.2.1«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

316. 

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель кузнечного цеха соответствующим документом не назначил ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя(На момент проверки отсутствует электрик цеха, руководитель службы) кузнечного цеха ФИО10 уволился с июля 2020г.).

п.1.2.3«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

317. 

Начальник кузнечного цеха не обеспечил подбор электротехнического персонала для оперативной службы  КЦ (не хватает штатных работников в службе, согласно штатного расписания- 9 чел. Фактически -5)

п.1.2.2, п.1.2.9«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

318. 

Начальником цеха  для структурного подразделения  кузнечного цеха (КЦ) не  составлены перечни технической документации для организации безопасной эксплуатации электроустановок, утверждаемые техническим руководителем.  

п.1.8.1., п.1.8.2  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6.

319. 

Не проводилось ознакомление электротехнического персонала кузнечного цеха с календарным графиком проверки знаний норм и правил  работы в электроустановках.

п.  1.4.27. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6.

320. 

В  должностной инструкции электрика цеха (руководитель службы) кузнечного цеха (утверждена начальником КЦ ФИО11  (01.07.2019г) в ч.1,ч.2. имеется    ссылка на недействующие Правила…  (Межотраслевые правила по охране труда – ПОТРМ-016-2001).       

п.1.2.2,п.1.2.9.,п.1.8.8.

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

321. 

В  должностной инструкции электрика цеха (руководитель службы) кузнечного цеха (утверждена начальником  КЦ  ФИО11 (01.07.2019г) в ч.1,ч.2. имеется    ссылка на недействующие Правила…  (Межотраслевые правила по охране труда – ПОТРМ-016-2001).    

п.1.2.2, п.1.2.9., п.1.8.8

.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

322. 

В  должностной инструкции электросварщика кузнечного цеха (утверждена начальником КЦ  ФИО11  01.07.2019г)  имеется    ссылка на недействующие Правила…  (Межотраслевые правила по охране труда  ПОТРМ-016-2001).       

п.1.2.2, п.1.2.9., п.1.8.8.

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

323. 

Не предъявлен  перечень  средств защиты, с указанием мест их хранения и   дате испытания утверждаемый техническим руководителем или работником ответственным за электрохозяйство. 

п. 1.2.2., п. 1.8.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. №6. п.1.2.3.,1.3.9. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261

324. 

Начальником  кузнечного цеха  не обеспечен пересмотр должностных инструкций электротехнического и электротехнологического персонала цеха в связи с вступлением в силу с 01.01.2021г требований новых «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» .

п.1.2.6, п.1.2.9

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

325. 

Начальником  кузнечного цеха  не обеспечено ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок в «Должностной инструкции электрика кузнечного цеха  (утверждена 01.07.2019г.) в.п.1.3 не указана требуемая  конкретная группа по электробезопасности для этой должности.

п.1.2.6, п.1.2.9«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 2.3  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н

326. 

Не представлены распорядительный документ или записи в журнале регистрации инвентарного учета переносного, передвижного электросварочного оборудования о закреплении его за электросварщиком. 

п.3.1.16. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

327. 

Не представлено распоряжение о назначении ответственного за эксплуатацию сварочного оборудования и безопасное проведение сварочных работ

п.3.1.23. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

328. 

Не представлены протоколы  испытания и измерения злектросварочных электроустановок (Выпрямитель сварочный ВД КПУ-2,  выпрямитель сварочный ВД КПУ-1,  выпрямитель сварочный ВДМ ГКУ   )в соответствии с требованиями  Приложение №3

п.3.1.22. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

329. 

В кузнечном цехе не проводится техническое обслуживание, испытания и измерения устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики (далее - РЗАиТ) и их вторичных цепей.

п.2.6.2 п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

330. 

По представленному  «Перечню электроустановок  АО «ВМЗ КО» находящихся в оперативном управлении персонала кузнечного цеха не представлены документы, подтверждающие периодические  профилактические  испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания эксплуатируемогоэлектрооборудования. 

п.2.4.28,  п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

331. 

В журнал дефектов и неполадок электрооборудования не ведется в соответствии с требованиями НТД. В графе «Отметка о выполнении» нет соответствующей записи о выполнении. В графе «Отметка ответственного лица» отсутствует подпись устранившего дефект (неполадку).

п.1.8.9,  п.1.2.6«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

332. 

В инструкции по оперативным переключениям для оперативного и оперативно-ремонтного персонала кузнечного цеха, утв. техническим директором Р.В. Буденным 18.12.2020 отсутствует ссылка на Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757, на Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

п.1.8.8,  

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

333. 

В технологической инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электроснабжении кузнечного цеха АО «ВМЗ Красный Октябрь», утв. ген. Директором ФИО9 25.06.2020г., ссылка на недействующие  Правила…  (Межотраслевые правила по охране труда – ПОТРМ-016-2001).

п.1.2.2, п.1.2.9., п.1.8.8.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

334. 

Не представлена документация, подтверждающая проведение технического освидетельствования электрооборудования.

п.1.6.7.,п.1.6.14.

.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

335. 

В представленном годовом графике  планово-предупредительных ремонтов оборудования кузнечного цеха на 2021 год, утв. Техническим директором Р.В. Буденным 30.12.2020 учтены только текущий ремонт электрооборудования( отсутствует капитальный ремонт,техническое перевооружение)

п.1.6.1,п.1.6.4.

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

336. 

В акте приемки  отремонтированного оборудования 22.01.2021 электромостовой кран 20т №112791   отсутствует информация о проведенном ремонте, какая конкретная работа была произведена, какой объем ремонтных работ.

п.1.6.14.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

337. 

В представленном графике визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств учтены не все заземляющие устройства находящиеся в эксплуатации кузнечного цеха и его участков.

п.2.7.9.п.2.7.15.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

338. 

КТП-92 РУ-6/0,4кВ. Имеющийся перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД  не пересматривался с 12.04.2010 года, отсутствует специально оборудованное место хранения.

п. 1.8.2, п.1.7.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена  приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

339. 

КТП-№92. Не работают 2 светильника рабочего освещения  ( отсутствуют люминицентные лампы)   внутри помещения подстанции.

п.2.12.2,  п.1.2.6«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

340. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№92 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 16.11.2011)

п.2.7.9.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

341. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№92 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта.

п.2.7.9.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

342. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№92  отсутствуют записи о  результатах измерения полного сопротивления цепи петли «фаза-нуль»

п.2.7.9.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

343. 

КТП-93 РУ-6/0,4кВ. Имеющийся перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД  не пересматривался с 12.04.2010 года, отсутствует специально оборудованное место хранения.

п. 1.8.2, п.1.7.3 « Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена  приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

344. 

КТП-№93. Не работает 3 светильника рабочего освещения  (отсутствуют люминесцентные лампы)   внутри помещения подстанции.

п.2.12.2,  п.1.2.6

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

345. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№93 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 16.11.2011)

п.2.7.9.

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

346. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№93 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта.

п.2.7.9.

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

347. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№93 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.2.7.9.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

348. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-93  отсутствуют записи о  результатах измерения полного сопротивления цепи петли «фаза-нуль»

п.2.7.9.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

349. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-93 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п. 1.8.2, п.1.7.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена  приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

350. 

КТП-94 РУ-6/0,4кВ. Имеющийся перечень электрозащитных средств в соответствии  требованиями НТД  не пересматривался с 12.04.2010 года, отсутствует специально оборудованное место хранения средства защиты лежат на полу.

п. 1.8.2, п.1.7.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

п.1.3.9 «Инструкциипо применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»,утверждена  приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261.

351. 

КТП-№94 РУ6/0,4кВ.  Имеются потеки на стенах, протекает  кровля.

п.2.2.40,  п.1.2.6

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

352. 

 В помещении КТП-№94 РУ6/0,4кВ.  Не исправно рабочее освещение  (горит  1 светильник).

п.2.12.2,  п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

353. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№94 отсутствуют записи об осмотре видимой части заземляющего устройства за 2020 год (последняя запись 06.03.2011)

п.2.7.9.

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

354. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№94 отсутствуют записи о проверке наличия цепи заземления с выборочным вскрытием грунта.

п.2.7.9.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

355. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№94 отсутствуют записи о результатах измерений сопротивления заземляющего устройства

п.2.7.9.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

356. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№94 отсутствуют записи о  результатах измерения полного сопротивления цепи петли «фаза-нуль»

п.2.7.9.,п.2.7.16.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

357. 

В паспорте заземляющего устройства КТП-№94 отсутствуют сведения о проведенных ремонтах и изменениях.

п.2.7.9.«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

358. 

КТП-№68 Не работает 1 светильник рабочего освещения  (отсутствуют люминицентные лампы)   внутри помещения подстанции.

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

359. 

КТП-№68 РУ6/0,4кВ. Не исправен светильник освещения  при входе внутри   ПС.

п.2.12.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

360. 

КТП-№68 РУ6/0,4кВ.   однолинейная схема электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования не пересматривалась с 12.04.2010г

п.1.5.18, п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

361. 

КТП-№68 Т-1.Замаслен бак трансформатора. На полу помещения пыль.

п. 2.1.2, п.2.2.17  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от13.01.2003г. № 6.

362. 

КТП-№68 Камера Т-1 не просматривается уровень масла в  расширителе трансформатора.

п.2.1.4, п.2.2.40, п.1.2.6Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

363. 

КТП-№68 РУ-0,4 кВ у приводов коммутационных аппаратов   отсутствуют указатели отключенного и включенного положений

п.2.2.15, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

364. 

В здании кузнечного цеха в помещении пульта управления Пресс  ковочный « Деви Маки» имеется течь кровли.

п.2.2.40,  п.1.2.6

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

365. 

 Потребитель не обеспечил содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов. На стене между КТП №93 и КТП-№94 установлены ( не демонтированы) коммутационные аппараты (рубильники, пускатели) не используемый  в работе.

п.1.2.2,  п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

366. 

КТП-95 РУ-0,4 кВ. На панели управления I и  II секции.  На рукоятках управления   надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены "Включать", "Отключать" плохо читаются.

п.2.2.14, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

367. 

 В РУ0,4кВ  кузнечно- штамповочного участка  Не  пересмотрена  однолинейная схема электрических соединений при нормальных режимах работы оборудования. (с  апреля 2010 года) 

п.1.5.18, п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

368. 

 РУ-0,4 кВ. КТП-68 Применяются некалиброванные плавкие вставки предохранителей  

п.2.2.16,п.1.2.6

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

369. 

РУ-0,4 кВ,  КТП-68 в ячейках № 1.2  отсутствуют бирки на отходящих кабелях

п.2.4.5.,п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

Цех центробежного литья (ЦЦЛ)

370. 

В ЦЦЛ отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения неэлектротехнического  персонала к I группе по электробезопасности.       

п.1.8.2, п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

371. 

В ЦЦЛ отсутствует перечень должностей инженерно-технических работников и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по  электробезопасности.  

п.1.8.2, п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

372. 

Потребителем не обеспечена разработка необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок - в должностной инструкции энергетика цеха центробежного литья (ЦЦЛ) не указаны требования к наличию группы по электробезопасности.

п.1.2.2, п.1.2.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

373. 

В должностной инструкции энергетика цеха центробежного литья (ЦЦЛ), в перечне основных нормативно-правовых документов  указаны «Межотраслевые правила по  охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001)» которые отменены – имеют статус недействующих правил.

п.1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

374. 

В должностной инструкции электромонтера по ремонту и обслуживанию металлургического оборудования 6р. (дежурного) ЦЦЛ, в перечне основных нормативно-правовых документов  указаны «Межотраслевые правила по  охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001)» которые отменены – имеют статус недействующих правил.

п.1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

375. 

Потребителем не обеспечена разработка необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок – в должностной  инструкции заместителя начальника цеха по технической части не указаны требования к наличию группы по электробезопасности.

п.1.2.2, п.1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

376. 

В Должностной инструкции заместителя начальника цеха по технической части, утверждённой 10.08.2019г., в п.1.6, п.1.7 главы «Общая часть» отсутствуют нормативные документы, знание которых обязательно:  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,  «Правила устройства электроустановок», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Инструкция по оказанию первой  помощи  при несчастных случаях на производстве», Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

п.1.2.2, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6,

п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

377. 

Потребителем не обеспечена разработка необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок. В должностной  инструкции заместителя начальника цеха по технической части в разделе «Обязанности» не указано требование п. 1.2.6  «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго России от13.01.2003г. №6., для лица на которого приказом возложены обязанности ответственного за электрохозяйство цеха по организации эксплуатации электроустановок.  

п.1.2.2, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

378. 

У ответственного за  электрохозяйство ЦЦЛ отсутствуют комплекты однолинейных электрических схем  электроустановок по участкам (подразделениям).

п.1.8.2, п.1.8.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

379. 

Электроустановки потребителя ЦЦЛ (АО «ВМЗ КО») не укомплектованы готовыми к применению защитными средствами, в соответствии с нормами комплектования. В комплекте средств защиты отсутствуют:

указатель напряжения до 1000В 2шт;

изолирующие клещи до 1000В 1шт;

диэлектрические перчатки 1пара (имеется 1пара);

диэлектрические галоши(боты) 1пара (имеется 1пара бот).

п.1.2.2, п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

380. 

Для электроустановок ЦЦЛ не контролируется наличие средств защиты, не составлен перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами (электроустановками) с указанием мест их хранения, утвержденного ответственным за электрохозяйство.

п.1.2.6, п.1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.1.2.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261

381. 

В подразделении ЦЦЛ не ведется журнал учета и содержания средств защиты. При заполнении журнала не везде указаны дата испытания средства защиты, даты периодического осмотра. 

п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.1.4.2 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261

382. 

В подразделении ЦЦЛ не проводятся своевременные проверки по периодическому осмотру состояния средств защиты – в журнале учета отсутствуют записи о периодических осмотрах.

п.1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.1.4.3 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261

383. 

Нарушены  требования по оформлению в журнале учета результатов проверки знаний от 03.02.2020г. группы работников из электротехнического персонала (при приеме на работу) в количестве 5 человек; комиссией указана причина проверки знаний – очередная, согласно правил должна быть указана внеочередная (при назначении на должность, приеме на  работу).

п.1.4.23 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

384. 

При проверке знаний 03.02.2020г. у энергетика цеха ФИО12 (поступившего на работу) нарушены  требования по присвоению группы по электробезопасности;  комиссией присвоена группа IV до и выше  1000В при наличии у ФИО12  предыдущей группы IV до 1000В.

п.1.4.38 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

385. 

Нарушены  требования по оформлению в журнале учета результатов проверки знаний от 10.02.2020г. группы работников в количестве 5 человек:- не указана общая оценка знаний,- в присвоенной группе по электробезопасности не указан класс напряжения,- не указана присваиваемая категория персонала допускаемого к работе (указан класс персонала – в качестве электротехнического и электротехнологического персонала)

п.1.4.38, п.1.4.39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.4, приложение №6  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

386. 

Нарушены  требования по оформлению в журнале учета результатов проверки знаний от 20.02.2020г. группы работников в количестве 7 человек:

- не указана общая оценка знаний,

- в присвоенной группе по электробезопасности не указан класс напряжения,

- не указана присваиваемая категория персонала допускаемого к работе (указан класс персонала – в качестве электротехнического и электротехнологического персонала)

п.1.4.38, п.1.4.39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.4, приложение №6  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

387. 

Нарушены  требования по оформлению в журнале учета результатов проверки знаний от 03.03.2020г. группы работников в количестве 5 человек:

- не указана общая оценка знаний,

- в присвоенной группе по электробезопасности не указан класс напряжения,

- не указана присваиваемая категория персонала допускаемого к работе (указан класс персонала – в качестве электротехнического и электротехнологического персонала)

п.1.4.38, п.1.4.39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.4, приложение №6  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

388. 

Нарушены  требования по оформлению в журнале учета результатов проверки знаний от 07.02.2020г. группы работников в количестве 5 человек:- не указана общая оценка знаний,- в присвоенной группе по электробезопасности не указан класс напряжения,

- не указана присваиваемая категория персонала допускаемого к работе (указан класс персонала – в качестве электротехнического и электротехнологического персонала)

п.1.4.38, п.1.4.39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.4, приложение №6  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

389. 

Нарушены  требования по оформлению в журнале учета результатов проверки знаний от 19.02.2020г. группы работников в количестве 8 человек:

- не указана общая оценка знаний,

- в присвоенной группе по электробезопасности не указан класс напряжения,

- не указана присваиваемая категория персонала допускаемого к работе (указан класс персонала – в качестве электротехнического и электротехнологического персонала)

п.1.4.38, п.1.4.39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.4, приложение №6  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

390. 

Нарушены  требования по оформлению в журнале учета результатов проверки знаний от 27.02.2020г. группы работников в количестве 6 человек:

- не указана общая оценка знаний,- в присвоенной группе по электробезопасности не указан класс напряжения,- не указана присваиваемая категория персонала допускаемого к работе (указан класс персонала – в качестве электротехнического и электротехнологического персонала)

п.1.4.38, п.1.4.39 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.2.4, приложение №6  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

391. 

Не исправно рабочее освещение в электропомещении РП-4 (светильники на кронштейнах, установленные над ячейками 6кВ, не «зажигаются»). 

п.2.12.2, п.2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.4.2.33 Правил устройства  электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 20.06.2003г. №242

392. 

Не исправно рабочее освещение в электропомещении ТП-47.

п.2.12.2, п.2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.4.2.33 Правил устройства  электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 20.06.2003г. №242

393. 

На лицевой части дверей ячеек 2-ой секции РУ-0,4кВ ТП-47 не указаны фактические надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (существующие надписи, выполненные карандашом, зачеркнуты; на фасадах дверей надписи выполнены мелом). 

п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

394. 

На лицевой части дверей ячеек 1-ой секции РУ-0,4кВ ТП-47 не указаны фактические надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (на двери ячейки №21 надпись отсутствует; существующие надписи, выполненные карандашом, зачеркнуты; на фасадах дверей надписи выполнены мелом).

п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

395. 

В помещении ТП-47 находятся посторонние предметы (бочка с трансформаторным маслом, электроаппараты после разборки, мебель,  стеллажи из дерева).

п.2.2.17  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.158 к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479

396. 

В помещении ТП-48 с потолка происходит капельная течь - не обеспечена проверка  кровли здания по защите от ливневых вод.

п.2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

397. 

Не исправно рабочее освещение в электропомещении ТП-48.

п.2.12.2, п.2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.4.2.33 Правил устройства  электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 20.06.2003г. №242

398. 

В ТП-48 открыто проложенные заземляющие проводники, соединяющие элементы оборудования с сетью заземления, не окрашены в черный цвет для защиты от коррозии. 

п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

399. 

На лицевой части дверей ячеек 2-ой секции РУ-0,4кВ ТП-48 не указаны фактические надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (на фасадах дверей нанесены надписи, выполненные мелом). 

п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

400. 

На лицевой части дверей ячеек 1-ой секции РУ-0,4кВ ТП-48 не указаны фактические надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (на фасадах дверей нанесены надписи, выполненные мелом). 

п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

401. 

Не исправно рабочее освещение в электропомещении ТП-49.

п.2.12.2, п.2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, 

п.4.2.33 Правил устройства  электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 20.06.2003г. №242

402. 

В ТП-49 открыто проложенные заземляющие проводники, соединяющие элементы оборудования с сетью заземления, не окрашены в черный цвет для защиты от коррозии.

п.2.7.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

403. 

На лицевой части дверей ячеек РУ-0,4кВ ТП-49 не указаны фактические надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (на фасадах дверей нанесены надписи, выполненные мелом). 

п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003г. №6

Отделение термической обработки цеха термической и механической обработки - ЦТМО

404. 

Не составлен долгосрочный план-график капитального ремонта электрооборудования цеха.

п.1.6.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

405. 

Не проводится техническое освидетельствование электрооборудования и технологических систем цеха.

1.6.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6

406. 

В «Должностной инструкции электрика цеха отделения термической обработки цеха термической и механической обработки»  не указана требуемая  конкретная группа по электробезопасности.

п.1.2.6, п.1.2.9

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 2.3  «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 N 903н

407. 

Ответственным за электрохозяйство потребителя не обеспечено ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок.  В «Должностной инструкции электрика цеха отделения термической обработки цеха термической и механической обработки»  указаны устаревшие правила, не внесена «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №261.

п.1.2.6, п.1.2.9.Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

408. 

В «Должностной инструкции электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения термической обработки цеха термической и механической обработки»  не указана требуемая  конкретная группа по электробезопасности.

п.1.2.6, п.1.2.9

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

409. 

Ответственным за электрохозяйство потребителя не обеспечено ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок. В «Должностной инструкции электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения термической обработки цеха термической и механической обработки» не указаны необходимые правила используемые при работах в электроустановках,  не внесена Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №261.

п.1.2.6, п.1.2.9

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п.2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н

410. 

Отсутствуют защитные средства, согласно Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №261. В журнале учета защитных средств присутствуют перчатки – 2 шт., боты – 2 шт.

п.  1.7.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

Прилож. 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №261.

411. 

Не проведена поверка диэлектрических перчаток. Требовалось провести в январе 2021 г.

п. 1.7.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

Прилож. 7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №261.

412. 

Не проведена поверка диэлектрических бот.

п. 1.7.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

Прилож. 7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. №261.

413. 

Отсутствует кабельный журнал.

п. 2.4.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

414. 

Отсутствуют паспорта кабельных линий 0,4 кВ, находящиеся в ведомстве цеха ТМО.

п. 2.4.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

415. 

Не проводятся осмотры кабельных линий 0,4 кВ, находящиеся в ведомстве цеха ТМО.

п. 2.4.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

416. 

Отсутствуют протоколы испытаний и измерений кабельных линий 0,4 кВ, находящиеся в ведомстве цеха ТМО.

п. 2.4.14, п. 2.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

417. 

Не пересмотрена схема освещения участка №1 горизонтальных печей ЦТМО.

п. 1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

418. 

Не пересмотрена схема освещения участка №2 горизонтальных печей ЦТМО.

п. 1.2.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

419. 

Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство цеха ТМО.

п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

420. 

Паспорт заземляющего устройства участка №1 цеха ТМО не ведется.

п. 2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

421. 

Паспорт заземляющего устройства участка №2 цеха ТМО не ведется.

п. 2.7.15  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

422. 

Отсутствуют результаты визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства участка №1 цеха ТМО.

п. 2.7.9  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

423. 

Отсутствуют результаты визуальных осмотров видимой части заземляющего устройства участка №2 цеха ТМО.

п. 2.7.9  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

424. 

Отсутствуют протоколы измерения параметров заземляющего устройства участка №1 цеха ТМО.

п. 2.7.13, п. 2.7.15  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

425. 

Отсутствуют протоколы измерения параметров заземляющего устройства участка №2 цеха ТМО.

п. 2.7.13, п. 2.7.15  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

426. 

Схема электроснабжения участка №1 не пересмотрена (крайняя отметка в 1992 г.).

п. 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

427. 

Схема электроснабжения участка №2 не пересмотрена (крайняя отметка в 1979 г.).

п. 1.8.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

428. 

В КТП-56 неисправно 3 светильника освещения.

п. 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

429. 

В КТП-56 на щите аварийного освещения отсутствует надпись с указанием наименования щита, соответствующая его диспетчерскому наименованию.

п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

430. 

В КТП-56 на щите рабочего освещения отсутствует надпись с указанием наименования щита, соответствующая его диспетчерскому наименованию.

п. 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

431. 

В КТП-56 отсутствуют электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты( в соответствии с нормами комплектования средствами защиты).

п. 2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

432. 

В КТП-56 РУ-0,4 кВ не демонтирована кабельная линия (временная), проложенная открыто и не удовлетворяющая безопасности персонала в процессе эксплуатации. 

п. 1.2.2  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

п. 2.3.15 Правил устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго от 08.07.2002 г. №204.

433. 

В КТП-56 РУ-0,4 кВ на дверях ячеек отсутствуют диспетчерские наименования согласно однолинейной схеме электроснабжения. 

п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

434. 

В комнате вентиляторов участка №2 неисправны 2 светильника.

п. 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

435. 

Неисправна линия освещения машинного зала участка №2 от ЩО-2.

п. 2.12.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

436. 

Не читается диспетчерское наименование сварочного щита машинного зала участка №2.

п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

437. 

Не читается диспетчерское наименование на дверях щита рубильника главных крановых троллей - участок №2.

п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

438. 

Отсутствует однолинейная схема электроснабжения ГЩО-5 административного здания АБК участка №2

п.1.5.18  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

439. 

Отсутствует однолинейная схема электроснабжения ГЩО-6 административного здания АБК участка №2.

п.1.5.18  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

440. 

Однолинейная схема электроснабжения силового щита №2 в электрощитовой участка №1 не соответствует фактической.

п.1.8.5  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

441. 

Отсутствуют бирки кабелей 6  кабельных линий в силовом щите №2 в электрощитовой участка №1.

п. 2.4.5  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

442. 

В силовом щите №2 в электрощитовой №1 ток плавкой вставки  предохранителей 6 присоединений не соответствует току предохранителей, указанному на однолинейной схеме электроснабжения.

п.1.8.3-1.8.5, п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

443. 

Однолинейная схема электроснабжения силового щита №1 в электрощитовой участка №1 не соответствует фактическим номерам и обозначениям.

п.1.8.5  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

444. 

Отсутствуют бирки кабелей 6  кабельных линий в силовом щите №1 в электрощитовой участка №1.

п.2.4.5  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

445. 

В силовом щите №2 в электрощитовой №1 участка №1 ток плавкой вставки  предохранителей 6 присоединений не соответствует току предохранителей, указанному на однолинейной схеме электроснабжения.

п.1.8.3-1.8.5, п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

446. 

В электрощитовой №1 участка №1 у рукоятки рубильника электрогидравлического крана отсутствуют (не читаются) надписи «включить», отключить». 

п.2.2.14  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

447. 

Отсутствуют бирки вводного и отходящего кабелей к рубильнику электрогидравлического крана в электрощитовой №1.

п. 2.4.5  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

448. 

Не читаются надписи на шкафу пусковой аппаратуры вентилятора №1, в электрощитовой №9, машинного зала участка №1.

п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

449. 

Не читаются надписи на шкафу пусковой аппаратуры вентилятора №2, в электрощитовой №9, машинного зала участка №1.

п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

450. 

Не читаются надписи на шкафу пусковой аппаратуры вентилятора №3, в электрощитовой №9, машинного зала участка №1.

п. 2.2.20  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

451. 

Не читаются бирки кабеля к шкафу пусковой аппаратуры вентилятора №1.

п. 2.4.5  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

452. 

Не читаются бирки кабеля к шкафу пусковой аппаратуры вентилятора №2.

п. 2.4.5  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

453. 

Отсутствует нумерация на электродвигателе №1 в электрощитовой  №9, машинного зала участка №1. 

п. 2.5.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

454. 

Отсутствует нумерация на электродвигателе №2 в электрощитовой  №9, машинного зала участка №1.

п. 2.5.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

455. 

Отсутствует нумерация на электродвигателе №3 в электрощитовой  №9, машинного зала участка №1.

п. 2.5.3  Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

Результаты проверки отражены в акте проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №15РП-261-47-о/А(Э) от 19.02.2021 (т.1 л.д.67-110).

19.02.2021 административным органом выдано обществу предписание №15РП-261-47-о/П(Э), согласно которому устранить выявленные нарушения, в срок до 21.06.2021 (т. 1 л.д.111-153).

На основании выявленных нарушений 02.03.2021 уполномоченное должностное лицо управления Ростехнадзора в присутствии представителя общества в отношении акционерного общества «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» составлен протокол  №15-29/21-Э об административном правонарушении по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) (т.2 л.д.2-17).

12.03.2021 вынесено постановление №15-29/21-Э о назначении административного наказания о привлечении акционерного общества «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ и назначении ему наказания в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей (т.2 л.д.19-35). 

Акционерное обществе «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», не согласившись с вышеуказанным постановлением, обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с соответствующим заявлением.

В соответствии с частью 4 статьи 210 АПК РФ  дела об оспаривании решений административных органов рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления в арбитражный суд заявления, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иные сроки не установлены федеральным законом.

В силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признаётся противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлекая лицо к административной ответственности, административный орган обязан установить все элементы состава административного правонарушения (субъект, объект, субъективную сторону, объективную сторону).

Исходя из статьи 9.11 КоАП РФ, следует, что нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Объектом правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, являются общественные отношения, возникающие в ходе обеспечения безопасности использования энергетических ресурсов, устройств и объектов, их потребляющих или связанных с энергоносителями.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, образуют действия (бездействие) лиц при использовании топлива, электрической и тепловой энергии, устройстве и эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, а также реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки с нарушением положений соответствующих правил (например, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204).

  Акционерное общество «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» оспаривает постановление № 15-29/21-Э о назначении административного наказания от 12.03.2021 в части 43 пунктов, а именно: 

№

Несоответствие

Пункт постановления №15-29/21-3 от 12.03.2021г.

1.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии ГПП 1: -ГПП-2 ф.2, «ВМ» фазокомп., п/ст 16 , Эл. печь «Б», Эл. печь «А» , Эл. печь, ВМ. J1. Фазокомп., Рез. Печь цез 55, Эл. печь 3, Эл. печь 4, КУ,

КП-2 (цех законсервирован).

Указаны кабельные линии, принадлежащие иному юридическому лицу, а именно, АО «ФНГ1Ц «Титан-Баррикады» (ИНН 

<

***>): РП-3, PII-78, ГПП-2 ф.1, КТП-61-62.

18

2.

Указаны уничтоженные в результате пожара кабельные линии ГПП 2: пс/27-ГПП-1 ф.1, РТП-1 ф.1, п/ст 3 ф.1, ЦФП ф.З с ГПП-2, РП-5 ф.1, ф. п/ст 11, ф.2 п/ст 35, РП-5 ф.2, п/ст 3 ф.2 , ЦФП ф.2, РП-78 Т-2, РТП-1 ф.2, КУ №2, п/ст 27-ГПП-1 ф.2, п/ст 12 ф.1, п/ст 4 ф.1, ЦФП ф.1 , РП-78 ф.1, КУ №3, п,ст-10 , РТП-52 ф.1, Ф.1 ТП-35, РТП-52 ф.2, п/ст 4 ф.2, РП-78 ф.З, п/ст 12 ф.2 , КУ№4, ГПП-1, КУ№1, ТСП№2, ТСН№1.

19

3.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии П/СТ 15: ТП-20, КТП-8 Т-1, Уст. Прям. Нагрева, ТП-8, ТВЧ, ТР. многоплунж., КТП-8 Т-2, ТП-21.

20

4.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии ЦФП: Турбокомпрессор №3, КТП-69 Т-1, Турбокомпрессор №2, Ввод -1 с ГПП-2, Турбокомпрессор №1, ф.22.

21

5.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии Г1/СТ-10: Мотор №3, Мотор №5, КУ, Мотор № 4, Мотор № 6.

Указаны кабельные линии, принадлежащие индивидуальному предпринимателю, а именно, ИП «Гуртнков» (ИНН 

<

***>):

КТП-31

Указано оборудование без номера «Мотор №», что, в свою очередь, не позволяет идентифицировать оборудование.

22

6.

Указаны отключенные и неэксплуатируемые АО «ВМЗ КО» кабельные линии КП-2 (цех законсервирован): ТП-56, ТП-37, КТП-77, Ввод п/ст 27, Мотор №17, Мотор №18, ТП-39, ТП-38.

24

7.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии РТП-52: РП-80 Т-1, КТП-67 Т-1, Мотор №1, КТП-53 Т-1, Ввод 1 с ГПП-2 , КТП- 53 Т-2, Мотор № 2, Мотор № 3 , КТП-67 Т-2, КУ №2

25

8.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии РП-4: ЦМ- 100 №2, ЦМ-100 № 1.

26

9.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии РП-5: ТСН № 2, п/ст-11- Баррикады, ТП-14 Т-2- отсутствует, КУ № 2, ТП-718- ВМЭС, ТП-14 Т-1, КУ №1.

27

10.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии п/ст 27: ТП- 46А, ТП-27А, Ф.20- резервный фидер, Компр. Цеха 50 ф.2, КП-2, РП- 29, Компр. Цеха 50 ф.1, ТП-27А ф.1, ИЛТ медпл.

28

11.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии п/ст 9: Мотор №1.

29

12.

Указаны отключенные и неэксплуатируемые АО «ВМЗ КО» кабельные линии: Компрессорная ц.50 (цех законсервирован).

30

13.

Указаны отключенные и неэксплуатируемые АО «ВМЗ КО» кабельные линии: РП-29 (оборудование демонтировано).

31

14.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии П/СТ-30: Т-2, Мотор №1, Мотор №4, Мотор №5.

32

15.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии РТП-1: КУ №1, КУ №2, КУ №3, КУ №4.

33

16.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии П/СТ-6: ВАК-1, КУ.

34

17.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии П/СТ-7: ф.21, ТП-7А Т-1, КУ, ТП-7А Т-2.

35

18.

Указаны кабельные линии, принадлежащие иному юридическому лицу, а именно, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (ИНН 

<

***>)

37

19.

Указаны отсутствующие в АО «ВМЗ КО» кабельные линии:

-ТП-2 Т-1 (цех законсервирован, оборудование отсутствует)

-ТП-2 Т-2 (цех законсервирован, оборудование отсутствует)

Указаны кабельные линии, принадлежащие иному юридическому лицу, а именно, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (ИНН 

<

***>): ПС-3, Компрессорная № 4 (ц.16).

38

20.

Указаны кабельные линии, принадлежащие иному юридическому лицу, а именно, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (ИНН 

<

***>): ПС-54.

39

21.

Указаны кабельные линии, принадлежащие иному юридическому лицу, а именно, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» (ИНН 

<

***>): ПС-54.

40

22.

В пункте 1.2.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

53

23.

В пункте 1.2.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

54

24.

В пункте 1.2.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

55

25.

В пункте 1.2.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок

потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

56

26.

В пункте 1.2.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

57

27.

В пункте 1.2.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

58

28.

В пункте 1.2.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

59

29.

В пункте 1.2.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

60

30.

В пункте 1.2.6. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном

ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

61

31.

В п.п. 2.1.2, 2.2.40, 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

158

32.

Документ представлен АО «ВМЗ КО» административному органу при проведении проверки.

318

33.

Документ представлен АО «ВМЗ КО» административному органу при проведении проверки.

323

34.

Документ представлен АО «ВМЗ КО» административному органу при проведении проверки.

326

35.

В п.п. 1.8.9, 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования к ведению журнала дефектов и неполадок электрооборудования согласно характеру выявленного административным органом нарушения.

331

36.

В п. 1.8.8 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования к указанию в инструкции по оперативным переключениям для оперативного и оперативно-ремонтного персонала ссылки на Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757, Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.

332

37.

В пункте 1.6.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 указаны требования к работам, выполняемым при капитальном ремонте, однако, работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся.

336

38.

Измерение полного сопротивления цепи петли «фаза-нуль» проводится для определения качества эксплуатируемых питающих сетей и оценки надежности защитных блоков (выкл., УЗО и т.д.), в связи с чем, нарушение АО «ВМЗ КО» «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствует.

342

39.

Измерение полного сопротивления цепи петли «фаза-нуль» проводится для определения качества эксплуатируемых питающих сетей и оценки надежности защитных блоков (выкл., УЗО и т.д.), в связи с чем, нарушение АО «ВМЗ КО» «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствует.

348

40.

Измерение полного сопротивления цепи петли «фаза-нуль» проводится для определения качества эксплуатируемых питающих сетей и оценки надежности защитных блоков (выкл., УЗО и т.д.), в связи с чем, нарушение АО «ВМЗ КО» «Правил технической эксплуатации

электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго о г 13.01.2003г. №6 отсутствует.

356

41.

В п. 1.2.2, п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго от 13.01.2003г. №6 отсутствуют требования согласно характеру выявленного нарушения.

365

42.

Не указано точное место выявленного нарушения.

367

43.

Документ представлен АО «ВМЗ КО» административному органу при проведении проверки.

370

Акционерное общество «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» в обосновании своей позиции приводит ряд доводов, первым из которых является то, что использование результатов проверки не сводится к привлечению хозяйствующих субъектов к административной и иной ответственности. Количество выявленных нарушений, случаев привлечения к ответственности и взыскания наложенных административных штрафов не должно рассматриваться как основной показатель результативности проведенных проверок.

Следующим доводом АО «ВМЗ «КО» является то, что эффективность проверки показывает соотношение достигнутых результатов проверки и задействованных при проведении проверки трудовых, материальных и финансовых ресурсов органа государственного контроля, органа муниципального контроля, выявленные при проведении административным органом проверки и отраженные в постановлении                      №15-29/21-3 от 12.03.2021 нарушения, в связи со схожестью характера нарушений должны были быть объединены административным органом в указанном постановлении в один пункт со ссылкой на нарушение правил, в связи с чем, количество отраженных в постановлении №15-29/21-3 от 12.03.2021 нарушений предполагается в количестве 148 вместо 455, отраженных в постановлении.

Суд, рассматривая данные доводы, исходит из следующего.

Согласно абзацу 7 Главы 1 Методических рекомендаций по реализации органами государственного контроля (надзора) Российской Федерации, органами государственного контроля (надзора) субъектов Российской Федерации и органами муниципального контроля мер, направленных на повышение результативности и эффективности осуществляемых ими в рамках контрольно-надзорной деятельности проверок - для результативности проверки в целях использования ее итогов для принятия указанных мер решающее значение имеет строгое соблюдение установленного законодательством Российской Федерации порядка организации и проведения проверок.

Административный орган ссылается на то, что нарушения, выявленные при проведении внеплановой проверки согласно распоряжения № РП-261-47-о от 18.01.2021 в связи со схожестью характера не объединялись вследствие выявления их в разных подразделениях, согласно представленной организационной структуре АО «ВМЗ КО» к приказу от 10.07.2020 №107, введенной с 20.07.2020 и соответственно ответственных лиц, допустивших эти нарушения (приложение «Организационная структура АО «ВМЗ КО» от 20.07.2020). 

По вышеприведенным заявителем пунктам 19-21, 24-35: визуальный осмотр электроустановок производился совместно с персоналом АО «ВМЗ КО» по представленными главным энергетиком АО «ВМЗ КО» перечням кабельных трасс, подстанций, трансформаторов и линий электропередач АО «ВМЗ КО», а также электроустановок находящихся, в оперативном управлении, утвержденными техническим директором 13.01.2021.

По пунктам 18, 22, 37-40: информация о передаче каких-либо электроустановок другому юридическому лицу, а именно АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», индивидуальному предпринимателю или физическому лицу на момент проводимой внеплановой проверки персоналом АО «ВМЗ КО» не предъявлялась (приложение «Перечень кабельных трасс АО «ВМЗ КО»).

Документы, предъявленные по нарушениям устраненным в ходе проводимой внеплановой проверки АО «ВМЗ КО» учитывались при оформлении акта проверки №15РП-261-47-о/А(Э) от 19.02.2021. В акте проверки отражено их устранение в ходе проверки.

По пунктам 53-61, 331 и 336: в соответствии с требованиями п.1.6.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6 (далее - ПТЭЭП) по окончании ремонта оборудования к акту должна быть приложена техническая документация по ремонту, при этом, как отражено в нарушении, конкретной информации о проведенном ремонте не представлено. Акты со всеми приложениями хранятся в паспорте оборудования. О работах, проведенных при ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или специальном ремонтном журнале.

По пунктам 342, 348 и 356 в соответствии с требованиями п.2.7.16 ПТЭЭП для проверки соответствия токов плавки предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках должна проводиться проверка срабатывания защиты при коротком замыкании.

По пункту 332 постановления, в инструкции по оперативным переключениям для оперативного и оперативно-ремонтного персонала кузнечного цеха, утвержденной техническим директором 18.12.2020 отсутствует ссылка на Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757, на Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. п.1.8.8 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

Правила переключений в электроустановках (далее - Правила) (п.1, 2) устанавливают требования к разработке и утверждению инструкций по производству переключений в электроустановках, к персоналу, осуществляющему переключения в электроустановках, выдаче и выполнению команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений, разработке и применению программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений, организации, порядку и последовательности переключений в электроустановках.

Правила распространяются на системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, входящими в состав Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (далее - владельцы объектов электроэнергетики).

По пункту 158 постановления, данное нарушение отражено в п. 2.2.15 ПТЭЭП, ссылка отражена в акте проверки.

По пункту 365 постановления, в соответствии с п. 1.2.2 ПТЭЭП Потребитель обязан обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии, в том числе с требованиями правил безопасности и других нормативно-технических документов. При этом, согласно п. 1.2.6 ПТЭЭП, ответственный за электрохозяйство организовывает оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций, однако наличие не демонтированного оборудования, выведенного из эксплуатации ставит под угрозу безопасное обслуживание и устранение аварийных ситуаций.

По пункту 367 постановления, указанный пункт относится к предыдущему пункту (п. 366), соответственно к РУ-0,4 кВ ТП-95.

Замечаний и отводов по оформлению после окончания проверки акта проверки №15РП-261-47-о/А(Э) от 19.02.2021г и предписания №15РП- 261-47-о/П(Э) от 19.02.2021 при подписании представителями АО «ВМЗ КО» не предъявлялись.

Статья 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях содержит исчерпывающий список обстоятельств, при которых производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению. 

Между тем, заявителем не приведено обстоятельств, применимых к данному делу об административном правонарушении, исключающих производство по делу, а также нарушений составления постановления по делу об административном правонарушении, согласно статье 29.10 КоАП РФ.

Согласно статье 28 Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», целями государственного регулирования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики являются обеспечение ее устойчивого, надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

Нарушение требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок может быть совершено как путем действия, так и бездействия. Наступления последствий не требуется.

Существенная угроза охраняемых общественных правоотношений в данном случае заключается в отсутствии надлежащей организации деятельности по исполнению требований в области безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, т.е. в пренебрежительном отношении общества к исполнению своих обязанностей.

Кроме того, общество приводит довод относительно не принадлежащих ему кабельных линий.

Пункт 13 Распоряжения № РП-261-47-о от 18.01.2021 содержит перечень документов, представление которых необходимо для целей и задач проведения проверки. Перечисленные документы должны быть в рамках проводимой проверки предоставлены проверяемым лицом контролирующему органу. Заявителем представлены «перечень кабельных трасс, подстанций, трансформаторов и линий электропередач АО «ВМЗ КО», а также «перечень электроустановок АО «ВМЗ КО», находящихся в оперативном управлении персонала КЦ», утвержденные техническим директором 13.01.2021г. Заявителем представлены необходимые документы на принадлежащие АО «ВМЗ КО» кабельные линии и электроустановки, согласно которым проводился осмотр и проверка линий и оборудования.

Согласно п. 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6 - у каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем. 

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства от 4 мая 2012 года N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», электрическая энергия (мощность) реализуется на розничных рынках на основании следующих видов договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности): договор энергоснабжения или договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

В рамках проверки, вышеназванные документы, подтверждающие разделы границ эксплуатационной и балансовой принадлежности, а также договора на поставку или транспортировку электроэнергии между АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» и АО «ВМЗ КО», а также ИП «Гуртяковым» и АО «ВМЗ КО» не представлены.

Официальными документами, на основании которых в ходе проверки делались выводы о принадлежности линий, являются вышеперечисленные перечни кабельных трасс, подстанций, трансформаторов и линий электропередач АО «ВМЗ КО», а также электроустановок, находящихся в оперативном управлении, утвержденные 13.01.2021, представленные главным энергетиком АО «ВМЗ КО».

Таким образом, довод заявителя о том, что административным органом неправомерно указаны линии, принадлежащие другому юридическому лицу, а именно АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» и индивидуальному предпринимателю «Гуртякову» не состоятелен, ввиду того, что на момент проводимой внеплановой проверки персоналом АО «ВМЗ КО» была представлена информация о линиях и оборудовании, принадлежащих АО «ВМЗ КО», информации о принадлежности другим лицам не представлялась.

             Доводы заявителя о неправомерности указания в постановлении на отсутствие документов на уничтоженные в результате пожара, отсутствующие, отключенные и неэксплуатируемые кабельные линии суд считает несостоятельным по следующим основаниям.

Как указывает административный орган, визуальный осмотр электроустановок производился совместно с персоналом АО «ВМЗ КО» согласно представленным главным энергетиком АО «ВМЗ КО» перечнями кабельных трасс, подстанций, трансформаторов и линий электропередач АО «ВМЗ КО», а также электроустановок, находящихся в оперативном управлении, утвержденными техническим директором от 13.01.2021.

Согласно ст. 2.4.28. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6, кабельные линии должны периодически подвергаться профилактическим испытаниям повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

Необходимость внеочередных испытаний КЛ, например, после ремонтных работ или раскопок, связанных со вскрытием трасс, а также после автоматического отключения КЛ, определяется руководством Потребителя, в ведении которого находится кабельная линия.

В случае если Потребитель не планирует эксплуатацию кабельных линий, на эти линии должны быть оформлены распорядительные документы о выводе из эксплуатации кабельных линий и внесены в паспорт кабельной линии и согласно п.1.8.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6 - Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.

Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

В рассматриваемом случае на кабельные линии не представлено никаких распорядительных документов, данные линии находятся в оперативном управлении АО «ВМЗ КО».

По пунктам нарушений 53-61 и 336 управление пояснило суду, что суть довода заявителя о том, что работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся - несостоятелен, ввиду того, что конкретной информации о проведенном ремонте не представлено, что является нарушением норм действующего законодательства. В соответствии с требованиями п.1.6.14 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6 по окончании ремонта оборудования к акту должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты со всеми приложениями хранятся в паспорте оборудования. О работах, проведенных при ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или специальном ремонтном журнале.

В соответствии с нарушениями, указанными в данных пунктах, акты приемки отремонтированного оборудования оформлены не в соответствии с требованиями оформления нормативно-технической документации. При отсутствии конкретной информации о проведенном ремонте довод заявителя о том, что работы, указанные в характере выявленного нарушения к указанным работам не относятся - ничем не обоснован и несостоятелен.

Пункт нарушений 331 звучит следующим образом: журнал дефектов и неполадок электрооборудования не ведется в соответствии с требованиями НТД. В графе «отметка о выполнении» нет соответствующей записи о выполнении. В графе «отметка ответственного лица» отсутствует подпись устранившего дефект (неполадку).

Согласно ст. 1.8.9 ПТЭЭП на рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала) должна вестись следующая документация: журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании.

При расширительном толковании нормы статьи 1.8.9 ПТЭЭП, следует понимать, что ведение документации должно отвечать принципам ведения документации, то есть должны соблюдаться четкость и правильность заполнения имеющихся в документе граф и разделов. В рассматриваемом случае, документация велась с нарушениями требований нормативно-технической документации в области электробезопасности, следовательно, указанное в постановлении нарушение правомерно выявлено должностным лицом, проводившим проверку.

Пункт 332 нарушений: в инструкции по оперативным переключениям для оперативного и оперативно-ремонтного персонала кузнечного цеха, утв. техническим директором Р.В. Буденным 18.12.2020 г. отсутствует ссылка на Правила переключений в электроустановках, утв.

Приказом Минэнерго России от 13.09.2018 №757, на Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках - нарушены требования п.1.8.8 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго от 13.01.2003г. № 6.

Согласно п. 1.8.8 ПТЭЭП инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года. При проведении проверки установлено, что инструкция по оперативным переключениям ссылается на недействующие нормативно-правовые акты в области электроэнергетики, как Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ № 757 от 13.09.2018, что подтверждает нарушение п. 1.8.8 ПТЭЭП о необходимости пересмотра инструкций не реже 1 раза в 3 года на основании действующего законодательства.

На основании изложенного, суд считает, несостоятельными доводы заявителя.

По пунктам нарушений 342, 348 и 356 - согласно п. 2.7.9 Правил, визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным.

При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.

В соответствии п. 2.7.16 Правил, для проверки соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания в электроустановках должна проводиться проверка срабатывания защиты. В электрических установках напряжением до 1000 вольт с глухозаземленной нейтралью обязательна металлическая связь частей, подлежащих заземлению, с заземленной нейтралью электроустановки. Для таких установок должно быть измерено сопротивление петли, образованной при коротком замыкании фазы на корпус аппарата. Это сопротивление равно сумме полных сопротивлений фазового провода, фазы силового трансформатора и нулевого провода. Сопротивление петли фаза-ноль зависит от сечения жил кабеля, его протяженности, переходных сопротивлений в соединительных коробках данной линии. Измерения проводят на самом удаленном от аппарата защиты участке линии. В пункте 2.7.9 Правил предусмотрено, что при осмотре видимой части заземляющего устройства оценивается состояние и контактных соединений между защитным проводником и оборудованием. Оценивается состояние контура заземления, измеряется переходное сопротивление, т.е. и должно измеряться полное сопротивление петли фаза-нуль. Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.

В тоже время в паспорте заземляющих устройств КТП-92, КТП-93, КТП-94 была пустая страница с названием «Результаты измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль», незаполненная ответственным персоналом АО «ВМЗ КО».

Пункт 2.7.16 Правил указан в качестве пояснения, что измерение полного сопротивления петли фаза-нуль необходимо для контроля срабатывания защиты при коротком замыкании. Информация об устранении 370 пункта нарушения постановления в акте проверки отсутствует, данное нарушение предписывается предприятию к выполнению.

В ходе судебного разбирательства административным органом, признаны доводы о непринадлежности отдельных кабельных линий в пункте №18 п/ст 27 В-1-ГПП-2 ф.2, и в пункте №22 КТП-31. 

Суд первой инстанции отмечает, что отсутствие нарушений по части пунктов №18 и №22, содержащимся в оспариваемом постановлении, основанным на неправильном фактическом установлении обстоятельств принадлежности кабельных трасс, не является основанием для уменьшения размера штрафа, поскольку вышеперечисленные эпизоды нарушений, подтвержденные административным органом надлежащими доказательствами, образуют состав правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, наличие которого является основанием для применения санкции соответствующей нормы.

Фактов, свидетельствующих об исключительности обстоятельств совершения Обществом выявленного правонарушения и являющихся основание для признания такого правонарушения малозначительным в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ, из имеющихся в материалах дела документов также не усматривается.

Суд соглашается с доводом административного органа, о том, что совершенное АО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» правонарушение посягает на установленный государством порядок, который должен носить устойчивый характер, соблюдение его является обязанностью каждого участника правоотношений в названной сфере, а потому данное правонарушение нельзя признать малозначительным.

Обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у общества возможности соблюдения требований, предусмотренных действующим законодательством, в целях недопущения вышеуказанного нарушения, не выявлено.

Тем самым, не была своевременно обеспечена защищенность жизненно важных интересов личности и общества от аварий на объекте и последствий таких аварий.

Принимая во внимание вышеуказанные положения процессуального и материального права, проанализировав доводы заявления, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи согласно требованиям статей 65, 71 АПК РФ, суд первой инстанции приходит к выводу о том, что из представленных в материалы дела доказательств не усматривается несоответствия оспариваемого постановления вышеперечисленным нормативным актам и при наличии выявленных нарушений у инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области имелись основания для его вынесения.

В соответствии с частью 3 статьи 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя. 

При таких обстоятельствах оспариваемое постановление №15-29/21-Э о назначении административного наказания, вынесенное Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2021 года, является законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявленные требования акционерного общества «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» о признании незаконным и отмене постановления НижнеВолжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2021 №15-29/21-Э, а также о прекращения производства по делу, оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                             С.Г. Пильник