РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

по делу А33-14116/2020 12 декабря 2024 года Красноярск  

12 декабря 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЭлинАльфа» в период с 01.05.2024 по 15.09.2024 устранить недостатки работ, выполненных по контракту от 03.07.2017 № 01/17/К, а именно:  

• Западная трибуна. 1 этаж. - пом. 1-16. Пом. Рабочая зона прессы. Выявлено протечки. Проверить электрооборудование в зоне протечек. Для устранения данного недостатка необходимо на галерее западной трибуны (3 этаж, отм. +7,890) и ступенях-складок снаружи в осях 36-25 произвести очистку швов с некачественной герметизацией, произвести новую герметизацию деформационных швов поверх 56 шпонки на участке галереи в соответствии с проектом в количестве 58 м.п. Для определения стоимости устранения недостатка по герметизации деформационных швов поверх шпонки экспертами составлен локальный сметный расчет № 1 (Приложение № 1).  

• Западная трибуна. Галерея. Деформационный шов в осях 22- 23. Края шва крошатся. Для устранения данного недостатка необходимо деформационный шов по оси 23 на отм. +7.890 м. галереи (3 этаж) произвести вскрытие поврежденного места, демонтировать полосу утеплителя (12 м.п.) восстановить бетонное покрытие (1,2 м2), произвести установку шпонки с герметизацией (12 м.п.) и произвести защиту бетонной поверхности (2,4 м2) в соответствии с проектной документацией. Для определения стоимости работ экспертами составлен локальный сметный расчет № 2 (Приложение № 1).  

• Западная трибуна галерея. Оси 32, 33 и др. Выявлены повреждения после сверления отверстий для прокладки кабелей. Для устранения данного недостатка на фасаде объекта, в местах проходок кабельных линий, в местах крепления гофротруб на поверхностях фасада, перекрытий необходимо произвести заделку отверстий в соответствии с фактурой фасада. Объем и стоимость работ зафиксировано в п. 13, так как дефект имеет аналогичные участки, указанные в п. 13. Необходимые работы по устранению дефектов и выявленных замечаний по повреждению поверхностей после сверления объединены с работами по окраске фасада для подсчета объемов.  

• Западная трибуна. Галерея и везде по стадиону. Выявлены отсутствие покраски вокруг точек прохода коммуникаций. Для устранения данного дефекта необходимо произвести замену заделки с декоративной камешковой штукатуркой Ceresit марки Ст 174 (зерно фр. 1,5-2,5 мм.) в соответствии с проектной документацией в количестве 53 шт. и 26 участков оштукатурить. При этом штукатурный раствор колеруется в цвет RAL 7004. Для определения стоимости заделки штукатурным раствором проходки кабельных линий экспертами составлен локальный сметный расчет № 3 (Приложение № 1).  

• Западная трибуна - галерея. На железобетонной плите ограждения выявлены трещины, отслоение ремонтного состава, отслоение краски. На западной трибуне ж/бетонного ограждения присутствует частичное отслоение окрасочного слоя горизонтальной поверхности ограждения. Для устранения данного дефекта необходимо произвести окраску  

горизонтальной поверхности ограждений в количестве 12 м.п. с учетом рекомендаций по дополнительной подготовке поверхностей, насыщенных влагой. Для определения стоимости обработки поверхности ограждений экспертами составлен локальный сметный расчет № 4 (Приложение № 1).  

• Западная и Восточная трибуны - галереи. Срезать монтажную пену на воротах входных групп, очистить дверные блоки от следов пены. Для устранения данного дефекта на воротах входных групп в чашу на галерее (отм. +7.8) необходимо произвести окраску низа профилей ворот в количестве 9 шт. (0,18 м2) в соответствии с цветом дверных блоков, в некоторых местах перед окраской произвести очистку поверхности дверных блоков от следов монтажной пены. Для определения стоимости экспертами составлен локальный сметный расчет № 5 (Приложение № 1).  

• Восточная трибуна, западная трибуна - входные группы. Отсутствует отделка слоя утеплителя. Восточная западная трибуны. Не выполнено примыкание к дверному блоку (торчит утеплитель). Для устранения дефекта по отсутствующей отделки слоя утеплителя отсутствия примыкания к дверному блоку на входных группах восточной и западной трибунах в отм. +0.00 необходимо произвести очистку раствора, строительного мусора от  

монтажной пены, удалить непрочные участки, далее произвести оштукатуривание монтажных зазоров витражей к полу и стенам в количестве 14 м.п. Для определения стоимости экспертами составлен локальный сметный расчет № 6 (Приложение № 1).  

• Пандусы. Галереи. Устранить очаги ржавчины на ограждениях и местах крепления опор освещения на пандусах. Для устранения дефекта окрасочного слоя (не соответствие оттенка цвета, загрязнение бетонного ограждения окрасочным материалом, цветом, заметно отличающимся от цвета бетонного ограждения пандусов и галерей) на ограждениях ОН-1, 2 и опорах освещения, расположенных вдоль пандусов и по периметру бетонного ограждения галерей западной и восточной трибун необходимо перекрасить ограждение в соответствии с проектным цветом с антикоррозионной защитой и в соответствии с данными сметной документации. Площадь окраски поверхности ограждения в количестве 75,46 м2, включая опоры освещения, установленные на пандусах. Для определения стоимости устранения экспертами составлен локальный сметный расчет № 7 (Приложение № 4.).  

• Западная трибуна - решетка венткамеры. Не выполнено примыкание воздуховода к решетке, торчит утеплитель. Для устранения данного дефекта недостатка на западной трибуне по оси 13 необходимо произвести демонтаж воздухоприемной решетки, восстановить изоляцию в количестве 1,5 м2, выполнить герметичную стыковку решетки и короба противопожарной пеной. Для определения стоимости устранения недостатка экспертами составлен локальный сметный расчет № 8 (Приложение № 1).  

• Галерея. Лоток выполнен не по проектным решениям. Прокладку кабелей выполнить в трубах. Для устранения недостатка работ на галерее западной трибуны, возле входа на трибуны между осями 24-25 необходимо демонтировать кабель-канал 60х40 в количестве 10,40 м. Демонтировать кабельные линии от 26 по 25 оси и проложить линии F/UTP в количестве 70,20 м.п. в 3-х ПНД гибких трубах, диаметром 20 мм. в количестве 31 м.п. (кабельные линии использовать существующие) согласно рабочей документации. Для определения стоимости устранения дефекта экспертами составлен локальный сметный расчет № 9 (Приложение № 1).  

• Западная трибуна, пандусы. Выявлены дефекты окраски, отслоение ремонтного состава, последствия течи. Для устранения дефектов:  

- дефекты отделочных слоев, пятна, подтеки на северном, южном фасадах пандуса № 2 (первый пролет);  

- разрушения защитного слоя монолитной опоры, отслоение финишного слоя пандуса № 2 (первый пролет);  

- трещины защитного слоя опоры ограждения У-1 пандуса № 2. Северный фасад; - выссолы, трещины финишного слоя монолитной опоры пандуса № 2. Южный фасад;  

- подтеки на участке пандуса № 2 опора № 2. Северный фасад. необходимо произвести следующие ремонтные мероприятия:  

- Удаление слабопрочных участков бетонной поверхности вручную -2 м2; - Очистка поверхности щетками и обеспылевание поверхности - 7,6 м2;  

- Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии NANOCRETE - 4,0 м2;  

- Обработка защитным составом поверхности монолитной опоры - 7,6 м2;  

- Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой Грунт АПИКОР (R) Грунт-Л - 7,6 м2;  

- Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03 Эмаль АПИКОР RAL 7004 в 2 слоя - 7,6 м2.  

Для определения стоимости устранения экспертами составлен локальный сметный расчет № 10 (Приложение № 1).Для определения стоимости устранения экспертами составлен локальный сметный расчет № 11 (Приложение № 1)  

• Восточная трибуна пандус. Шпонка установлена не на всю длину шва. Шпонку выдавило. Для устранения недостатка необходимо на пандусе № 3, в месте примыкания пандуса к галерее здания обеспечить проектный размер шва, очистить поверхности шва от пыли и грязи, остатков строительных материалов, обеспечить гладкую поверхность шва, нанести эпоксидный клей на боковые поверхности компенсатора и установить шпонку в проектное положение. После регламентируемого времени схватывания эпоксидного клея, заполнить герметиком угол примыкания бетонной поверхности и верхней части компенсатора в количестве 1,0 метра. Для определения стоимости устранения дефектов экспертами составлен локальный сметный расчет № 12 (Приложение № 1).  

• Чаша стадиона. Западная трибуна. Оси 18 -23. Отсутствует контруклон на складках трибун, что препятствует проектному водоотведению. Для устранения дефектов на западной трибуне в осях 18-23, на участках где имеется контруклон ступеней и отсутствует уклон, необходимо произвести выравнивание гребенки с проектным уклоном, для этого необходимо выполнить ряд мероприятий:  

- подготовить горизонтальную поверхность ступеней, очистить, обеспылить поверхность в количестве 21,70 + 14,0 = 35,70 м2, демонтировать выпуклые неровности в количестве 22,70 м2;  

- произвести выравнивание ступеней в количестве 35,70 м2. При невозможности выровнять поверхность с достаточным уклоном, при условии соблюдения толщину гребенки необходимо произвести замену гребенки на указанных участках;  

выполнить гидроизоляцию вертикальных поверхностей в соответствии с ПД в количестве 40,0 м2;  

- в связи с тем, что при устранении дефектов будут частично повреждены на участках деформационных швов (по оси 22) водонепроницаемые компенсаторы, тогда возникнет необходимость их восстановления, для этого необходимо произвести замену компенсаторов с применением новых материалов в количестве 5 м.п.  

•АБК. Выявлено отслоение гидроизоляции цоколя здания АБК. Для устранения дефекта необходимо на фасаде здания АБК в осях Д-А произвести разборку частично отмостку в количестве 1,2 м2, аккуратно не повреждая слой из мембраны (при необходимости заменить поврежденные участки, которые не возможно применить повторно), произвести оклейку стен мембраной в соответствии с технологией, инструкцией завода - изготовителя в количестве 1,0 м2, произвести восстановление отмостки. Для определения стоимости устранения экспертами составлен локальный сметный расчет № 13 (Приложение № 1).  

•Восточная трибуна. Галерея. Для устранения протеканий выполняется дополнительная герметизация швов. При этом перед нанесением ремонтного герметика с поверхности шпонки не удаляется слой краски Тайкор. В свою очередь адгезия покрытия Тайкор к шпонке отсутствует. Перед нанесением ремонтного герметика из шва необходимо вычистить покрытие Тайкор, а также выполнить необходимую подготовку шва. Для устранения дефекта на галерее восточной трибуны необходимо произвести очистку деформационных швов и восстановить при необходимости защитный слой из однокомпонентной композиции  

TAICOR. Для определения стоимости устранения экспертами подготовлен локальный сметный расчет № 14 (Приложение № 1).  

•Восточная трибуна. Галерея. Выявлены протечки со складок трибун, а также отсутствует уклон поверхности пола в сторону лотка.  

Образуется лужа. Для устранения дефекта на галерее восточной трибуны в осях 80-77 на выявленных участках с недостаточным уклоном (0,2%) в количестве 48 м2 (необходимо произвести выравнивание поверхности кровли балконов с предварительной подготовкой основания в осях 80-77. Для определения стоимости устранения дефекта экспертами составлен локальный сметный расчет № 15 (Приложение № 1).  

•Отсутствует маркировка кабельных линий сетей связи и сетей электроснабжения (ПУЭ п. 2.3.23, СНИП 3-05-06-85 п.3.22, п. 3.103. п. 3.104. п. 3.105. п. 3.106. ПТЭЭП п. 2.4.5) в технических треугольниках западной и восточной трибун и запотолочном пространстве помещений. В виду отсутствия маркировки кабельных линий сетей связи и сетей электроснабжения нет возможности проверить выполнение СП 6 .13130.2013, п.4.14 «о совместной прокладке кабельных линий систем противопожарной защиты», а также ПУЭ п.2.1.15, п.2.1.16. (везде, где есть прокладка кабельных линий). В технических треугольниках западной и восточной трибун в местах прокладки кабельных линий под конструкцией рам кабель не смонтирован в лоток (висит над лотком) или лоток отсутствует. Часть кабельных линий располагаются за лотком (висят на подвесах лотка) : Выявленные недостатки:  

1) Отсутствует маркировка кабельных линий сетей связи и сетей электроснабжения в технических треугольниках западной и восточной трибун и запотолочном пространстве помещений, что противоречит п. 2.3.23 ПУЭ, п.3.22 СНИП 3-05-06-85, п. 3.103. п. 3.104. п. 3.105. п. 3.106. и требованиям проектной документации. Согласно п. 6.3.2.11 СП 76.13330.2016 Проводники, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце трасс лотков и коробов в пределах одного помещения, открытой установки или сооружения, а также в местах подключения их к электрооборудованию. Кабели должны иметь маркировку также на поворотах трассы и на ее ответвлениях. Отсутствие маркировки кабельных линий очень затрудняет работу службе эксплуатации влияет на оперативность устранения аварийных ситуаций.  

2) В технических треугольниках западной и восточной трибун в местах прокладки кабельных линий под конструкцией рам кабель не смонтирован в лоток (висит над лотком) или лоток отсутствует. Часть кабельных линий располагаются за лотком (висят на подвесах лотках). Дефект имеется. При этом эксперты обращают внимание в технических треугольниках используются лотковые системы размерами 400х150 для силовой части (одноярусное и двухъярусное исполнении). Для слаботочных систем используются  

лотковые системы размерами 200х100 (все слаботочные системы), что противоречит проектной и нормативной документации.  

3) На опусках лотков в приямки лотки имеют острые края, может возникнуть повреждение кабельных линий в процессе эксплуатации, данный дефект противоречит СП76.13330.2016.  

4) На лотках отсутствуют соединительные, поворотные элементы. 

5) В имеющихся лотках отсутствует перегородка м/у кабельными линиями системы ПС и слаботочными сетями (фото № 211, 212), что противоречит СП, ПУЭ и требованиям проектной документации.  

Для устранения выявленных дефектов необходимо вытянуть и отсортировать все слаботочные кабельные линии, промаркировать (СП 76.13330.2016, ПУЭ), в том числе из лотков силовой части. Установить перфорированные лотки 100х50 (СКУД, СОТС, ПС) с использованием огнестойкой перегородки SEP3000Н50 для кабелей ПС, рядом с существующими системами 200х100. Установить бирки на силовые кабели, и на имеющиеся в количестве 5000 бирок, привести кабельные трассы в соответствие с п. 2.3.23 ПУЭ и СП 76.13330.2016. Для определения стоимости экспертами составлен локальный сметный расчет № 16 (Приложение № 1).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭлинАльфа» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>) в пользу краевого государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения «Красноярский колледж олимпийского резерва» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 7 000 000 руб. неустойки, начисленной на дату принятия  

настоящего решения, а также неустойку из расчета 1/300 ставки рефинансирования  

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, за каждый  

день просрочки, начиная с 13.12.2024, по день фактического устранения недостатков по  

следующей формуле: П=(Ц-В) х С 

Где: Ц – цена контракта, В – стоимость фактически исполненного в установленный срок  

Подрядчиком обязательства по Контракту, С – размер ставки рефинансирования ЦБ РФ. Размер ставки определяется по формуле: С=Сцб х ДП 

Где: Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени,  

определяемый с учетом коэффициента К (СЦБ; ДП – количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: К= ДП/ДК х 100% 

Где: ДП – количество дней просрочки, ДК – срок исполнения обязательства по  

Контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки равен 0,01 ставки рефинансирования; При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки равен 0,02 ставки рефинансирования; 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки равен 0,03 ставки  

рефинансирования. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭлинАльфа» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж олимпийского резерва» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 154 220 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении иска в оставшейся части отказать. 

Возвратить краевому государственному автономному профессиональному образовательному учреждению «Красноярский колледж олимпийского резерва» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 4 427 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 21.04.2020 № 484586.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.А. Бахрамова