20/2019-1346(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-7036/2018

г. Петропавловск-Камчатский

15 января 2019 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Решетько В.И. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску краевого государственного казенного учреждения «Служба  

заказчика Министерства строительства Камчатского края»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ХТК»   (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об устранении недостатков выполненных работ по государственному контракту от  09.02.2016 № 4/16-ГК  

при участии: 

от истца: ФИО2 – представитель по доверенности от 09.01.2019  

(сроком до 31.12.2019); 

ФИО3 – представитель по доверенности от 04.04.2017  

(сроком на три года); 

от ответчика: не явились, 

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27, 28, 101, 110, 167–171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ХТК» в месячный срок  

со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить  

недостатки работ по Государственному контракту от 09.02.2016 № 4/16-ГК,  

зафиксированные в Акте проверки объекта капитального строительства от  

24.05.2018 № 62/24-05: 1.1 По пунктам 2, 7 предписания от 09.01.2018 № 820: 

- пункт 2 «Выполнить отделку откосов окон и оштукатуривание внутренней  

поверхности». 

- пункт 7 «Выполнить работы по наладке системы автоматики подпитки  

обратной сетевой воды системы отопления». 

- выполнить подключение и наладку системы автоматики подпитки обратной  

сетевой воды системы отопления. 

1.2 Заменить керамогранитную плитку крылец КР1, КР2, КРЗ, КР4, КР5,  

СП1, СП2. 1.3 Устранить протечку бассейна. 

1.4 Убрать строительный мусор в помещении подвала блока бассейна.  

1.5 Настроить оборудование по дозированию и хлорированию воды в  

бассейне. 

1.6 Выполнить подключение дополнительного насоса центробежного с  

профильтром к системе электроснабжения. 

1.7 Выполнить антикоррозийное покрытие металлических элементов  

лестницы ЛН1, ЛН2. 

1.8 Устранить проседание, вспучивание грунта основания под тротуарной  

плиткой. 1.9 Устранить проседание фунта в районе колодцев водоснабжения. 1.10 Заменить обойму и крышку колодца водоснабжения. 

1.11 Выполнить обратную засыпку кабеля наружного освещения 50м/п.  1.12 Выполнить примыкание кровельного ковра к вентиляционной шахте.  

1.13 Устранить протечку кровли в местах установки воронок в помещениях:  

фойе, тренажерный зал. 

1.14 Обеспечить работу системы приточной вентиляции. Настроить  

автоматику. 

1.15 Установить контур заземления в подвальном помещении (насосы и  ящики управления не заземлены).  

1.16 Настроить повысительную станцию пожарного водопровода, устранить  периодическое срабатывание сигнализации в комнате охраны.  

1.17 Установить датчики давления на входе и выходе трубопровода  отопления и ГВС.  

1.18 Заменить фильтр диаметром 100мм на вводе ХВС в колодце. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ХТК» в пользу  краевого государственного казенного учреждения «Служба заказчика Министерства  строительства Камчатского края» расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.И. Решетько