110/2019-92628(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-6466/2019

г. Хабаровск

20 июня 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Д.Л. Малашкина  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Краевого  государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой  клинический центр онкологии» Министерства здравоохранения  Хабаровского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место  нахождения: 680042, 

<

...>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Стройлифтмонтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; место нахождения: 690012,  

<

...>)  

о понуждении устранить недостатки выполненных работ по контракту   № 278/2018 от 16.07.2018 и о взыскании 117 828 руб. 56 коп.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Иск удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью  

«Стройлифтмонтаж» в течение двух месяцев со дня вступления решения в  

законную силу устранить недостатки выполненных работ по контракту №  278/2018 от 16.07.2018 путем выполнения следующих работ:  

1. Привести в соответствие внутренние размеры купе кабины лифта,  согласно технической части контракта (Приложение 1 к контракту от  16.07.2018 № 278/2018) и рабочей документации:  

4 

Размеры кабины внутренние: 

4.1 

Ширина кабины, мм 

1400 

4.2 

Глубина кабины, мм 

2300 

4.3 

Высота кабины, мм 

2100 

2. Выполнить усиление дверного проема дверей шахты на всех этажах,  в соответствии с проектной (рабочей документацией 107Д_16-00-01-АС лист  6, 7) и предоставить акт на скрытые работы.  

3. Выполнить общестроительные работы в полном объеме в  соответствии с рабочей документацией (рабочая документация 107Д_16-00- 01 -АС лист 8):  

- покраска стен лифтового холла на всех этажах, покраска потолка и  пола в машинном помещении, покраска пола приямка;  

- демонтаж существующего покрытия и последующий монтаж  керамогранитных плит и плинтуса в лифтовых холлах на всех этажах.  

4. Произвести настройку работы ограничителя скорости в соответствии  с ГОСТ Р 53780, чтобы обеспечивалась остановка привода лифта при обрыве  или вытяжке каната, приводящего в действие ограничитель скорости  (отрегулировать натяжное устройство ограничителя скорости) (акт № 28-  03.2019-ВН, таблица 1, п/п 1). Привести в соответствие номинальную  скорость лифта, согласно паспорту заявленная скорость 1 м/с, для  обеспечения возможности проверки срабатывания ограничителя скорости на  контрольном шкиве (акт № 28-03.2019-ВН, таблица 2, п/п 33, 34).  

5. Размещение лифтового оборудования, установленного в машинном  помещении (вводное устройство, лебедка, станция управления, частотный  преобразователь, ограничитель скорости, монтажная петля) и в шахте лифта  (противовес, натяжное устройство, портал дверей шахты), привести в  соответствие с рабочей (проектной) документацией (107Д_16-00-01-АС).  Частотный преобразователь установить на расстоянии не менее 1 м от  

станции управления для предотвращения удара дверью шкафа станции  управления при ее открытии.  

6. Установить кнопки вызова на этажах в соответствии с ГОСТ 33562- 2015 на высоте не более 1100 мм и не менее 900 мм.  

7. Заменить дверь и люк для подачи материалов в машинном  помещении на противопожарные с пределом огнестойкости Е30 (статья 140  Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о  требованиях пожарной безопасности»). Люк для подачи материалов  оборудовать односторонним замком со стороны машинного помещения,  дверь в машинное помещение двухсторонним замком.  

8. Установить специальные устройства для предотвращения спадания  канатов с приводных и направляющих элементах (натяжное устройство,  отводной блок на лебедке) (ГОСТ Р 53780 п.5.4.3.9, п.5.4.9.10).  

9. Установить элементы защиты для предотвращения попадания  предметов между канатами и блоками (шкив, отводной блок) (ГОСТ Р 53780  п.5.4.9.10).  

10. Выполнить в полном объеме, согласно правил устройства  электроустановок (ПУЭ), заземление лифтового оборудования как в  машинном помещении, так и в шахте лифта, в том числе оболочки и броня  контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы  электропроводки (акт № 28-03.2019-ВН, таблица 2, п/п 17-23).  

11. Обеспечить высоту бортиков вокруг отверстий над шахтой лифта  не менее 50 мм (ГОСТ Р 53780 п.5.3.3.11).  

12. В машинном помещении нанести маркировку направлений  вращения, движения штурвала лебедки и ограничителя скорости, а также  контрольные точки нахождения кабины лифта в зоне отпирания дверей  (ГОСТ Р 53780 п.5.4.7.6, п. 5.4.3.10).  

13. Настроить работу устройства, контролирующего перегрузку кабины  лифта, и продемонстрировать Заказчику работу данного устройства (ГОСТ Р  53780 п.5.5.3.15).  

14. Выполнить в полном объеме демонтаж старого оборудования лифта  (портал дверей шахты, вводное устройство), согласно рабочей документации.  

15. Крепление направляющих кабины и противовеса выполнить в  соответствии со сборочным чертежом завода изготовителя, в качестве  крепежа использовать химический анкер для полнотелого кирпича.  

16. Установить лестницу в приямок в соответствии с ГОСТ 33984.1- 2016, приложение С2.2.  

17. Портал дверей шахты закрепить в полном объеме, на все  крепежные отверстия в соответствии с технической документацией. В  качестве крепежа использовать химический анкер для полнотелого кирпича.  Порог дверей шахты должен быть в уровень пола лифтового холла для  обеспечения беспрепятственного перемещения каталок, колясок.  

18. Закрепить надлежащим образом вертикальный щит под порогом  кабины (ГОСТ Р 53780 п.5.4.4.5).  

19. Выполнить повторную оценку соответствия в форме полного  технического освидетельствования лифта при вводе в эксплуатацию.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Стройлифтмонтаж» в пользу Краевого государственного бюджетного  учреждения здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии»  Министерства здравоохранения Хабаровского края неустойку в размере  117 828 руб. 56 коп. и судебные расходы по уплате государственной  пошлины в размере 10 535 руб. 00 коп., всего 128 363 руб. 56 коп.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Д.Л. Малашкин  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 24.05.2019 7:53:45

Кому выдана Малашкин Дмитрий Леонидович