РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

   09 апреля 2024 года    по делу А33-32652/2021 Красноярск  

09 апреля 2024 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Медкон» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в течение тридцати дней с момента вступления в законную силу решения  Арбитражного суда Красноярского края по настоящему делу устранить следующие  недостатки в работах на объекте: Перинатальный центр г. Норильск, расположенном по  адресу: 

<

...> зд. 55:  

По конструкциям здания:  

- Дефекты в виде многочисленных трещин и повреждений отделки стен, потолков,  

полового покрытия по устройству деформационных швов в здании. 

- Дефекты оконных блоков и витражных окон, деформационных швов. 

- Дефекты и повреждения по отделке стен с 1 по 6 этажи (трещины по стенам, отслоение  

керамогранитной плитки, отслоение линолеума, в местах примыкания к стенам). 

- Аварийное состояние противопожарной преграды в помещении 1116 между 1 и 2  

этажами. 

- Разгерметизация стыков трубопроводов ливневой канализации на уровне 1 - 4 этажей  

во время активного таяния снега и обильных осадков. 

- Замерзание талых вод в системе ливневой канализации во время переходных  

температур. 

- Дефекты по металлическим дверным полотнам в холлах запасных выходов, которые  

задействованы в системе контроля управления доступа (СКУД). 

- Разрушение отделочного слоя металлических конструкций светопроницаемого  

козырька центральной входной группы. 

- Не работаспособна автоматическая противопожарная защита.  

- Дефекты по разделу проекта «АПЗ» (270-14.2-АПЗ), внести корректирующие  

изменения в ПО АРМ «Firesec». 

- Не работают наружные клапаны противодымной вентиляции.  

- Неработоспособна система противопожарного подпора воздуха в безопасные зоны для  

сбора маломобильных групп населения во время пожара. - Наличие ливневых вод в техническом подполье. 

- Не обеспечен требуемый предел огнестойкости ограждающих строительных  

конструкций в помещениях для вентилируемого оборудования, в которых имеется открытый  

проем (деформационный шов) по всей высоте здания. 

- Неработоспособна электрифицированная задвижка обводной линии внутреннего  

противопожарного водовода. 

- Отделка стен лестничных клеток лакокрасочными материалами не соответствует  

классу пожарной безопасности КМ1. 

По системе вентиляции и кондиционирования: - Недочеты в системе вентиляции и кондиционирования. - Не работает система хладоснабжения. 

По системе теплоснабжения: 

- Останавливается счет теплового счетчика ВИСТ.СТ индивидуального теплового  пункта (ИТП) при расходе теплоносителя > 100 куб.м/час.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Медкон» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу Краевого государственного бюджетного учреждения  здравоохранения «Норильская межрайонная больница № 1» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья И.С. Нечаева