Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А75-8755/2023

13 августа 2024 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Агеева А.Х., при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:  628401, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Запсибкомплектсервис» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 625013, 

<

...>) об обязании устранить недостатки работ,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора:  

Контрольно-ревизионное управление Администрации города Сургута (ИНН 

<

***>;  ОГРН 

<

***>); ООО «Стройуслуга» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>);  

МАУ «Сургутская филармония» (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>),  при участии представителей сторон:  

от истца (веб-конф.) – ФИО2 по доверенности № 4 от 10.01.2024, диплом, от ответчика (веб-конф.) – не явились, 

от третьего лица (Администрация г. Сургута) – ФИО3 по доверенности № 410 от  10.11.2023, ФИО4 по доверенности № 634 от 29.12.2023,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры,  

р е ш и л:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Запсибкомплектсервис» в  течении 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу в рамках  гарантийных обязательств (по муниципальному контракту № 7/2020 от 25.05.2020,  заключенному между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО  «Запсибкомплектсервис») устранить недостатки работ и привести систему противодымной  вентиляции ПД1, ПД1.2 в соответствие с проектным решением (общие указания на листе 2  альбома шифр 40.07/2016-ОВ). п. 9 таблицы 1 п. 3.2 национального стандарта Российской  Федерации ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы  

приемосдаточных и периодических испытаний», СП 77.13330.2016 «Системы  автоматизации», СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно— технические  системы зданий», в том числе:  

- обеспечить работу автоматизации процесса запуска систем при сработке системы  автоматической пожарной безопасности;  

- обеспечить необходимые эксплуатационные параметры системы противодымной  вентиляции ПД1.2 в соответствие с требуемым нормативным значением в диапазоне от 20  до 150 Па в помещении безопасной зоны в здании МАУ «Сургутская филармония».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Запсибкомплектсервис» в  пользу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»  расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей 00 копеек.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  округа - Югры.  

 В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа  и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

 Судья А.Х. Агеев