АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А13-8389/2024

город Вологда

19 декабря 2024 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области  

р е ш и л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Термоизолстрой» в  

срок до 01.07.2025 в рамках исполнения гарантийных обязательств по  

муниципальному контракту от 10.06.2020, идентификационный код закупки  

203352701162035270100100050014221414, выполнить следующие работы: 1) в здании станции второго подъёма: 

- устранить многочисленные разрушения наружного косметического  

покрытия здания; 

- в машинном зале – устранить многочисленные протечки воды в нижнем  

уровне здания, восстановить гидроизоляционное покрытие; 

- в машинном зале – устранить разрушение косметического слоя верхнего  

уровня внутренних помещений; 

- завершить работы по автоматизации цеха: вывести интерфейс  

управления на пульт управления оборудованием со зданий: станции 1 и 2  

подъёмов, реагентного хозяйства, включая горизонтальные отстойники;  

- подключить два промывных насоса, произвести настройку трёх  

городских насосов для работы в автоматическом режиме по давлению; - запустить промывной насос № 7 в автоматическом режиме; - выполнить установку счетчика расхода воды на микрорайон РМЗ; - установить откосы въездных ворот; 2) в здании станции первого подъёма: 

- завершить в полном объеме косметически ремонт, восстановить  

козырьки; - отцентровать новые насосы № 1, 2; 3) в здании фильтров: - привести в рабочее состояние фильтр № 1; 

- привести в рабочее состояние фильтр № 6;  

- осуществить настойку работы автоматического и ручного включения и  

выключения фильтров; - привести в рабочее состояние все тепловентиляторы; 

- завершить работы по автоматизации цеха: вывести интерфейс  

управления на пульт управления оборудованием со зданий – станций 1 и 2  

подъёмов, реагентного хозяйства, включая горизонтальные отстойники; 

- вывести интерфейс управления турбокомпрессоров на пульт; 

- установить зонты над оборудованием в помещении лаборатории;  

- в кабинете главного технолога (3 этаж) устранить отслоение потолочной  

штукатурки, осуществить ремонт крыши; 

-восстановить наружный штукатурный слой здания, осуществить ремонт  

швов; 

-осуществить демонтаж и повторную установку отливов на парапете  

здания в целях предотвращения попадания воды из отлива на стены здания; 

-установить систему водоотведения с кровли; 

-восстановить внутренний косметический слой внутри помещений;  

-устранить течи в оборудовании: теплообменник (заводской номер 894),  

тепловентилятор; -восстановить работоспособность затвора 800 мм; -устранить протечку кровли по трубам вентиляции; -восстановить слой гидроизоляции всех фильтров; 4) в здании отстойников: -восстановить стены горизонтального отстойника; 

-привести в рабочее состояние автоматику на секции № 1  

горизонтального отстойника; 

-восстановить штукатурное и лакокрасочное покрытие наружных стен  

здания; 

-восстановить гидроизоляционный слой здания (устранить протечки по  

нижнему уровню, по стенкам отстойников; 

-восстановить внутренний косметический слой внутри помещений; -выполнить ремонт откосов входных групп;  

-восстановить кровельное покрытие над отстойником № 5 по 5 п.м. с  

каждой стороны и установить кровельное покрытие по краю со стороны  

р. Сухона по 5 п.м.; 5) в здании реагентного хозяйства: 

-восстановить штукатурное и лакокрасочное покрытие наружных стен  

здания; 

-демонтировать и установить вновь отливы окон таким образом, чтобы  

избежать их повреждения при падении снега с крыши; -восстановить внутренний защитный слой растворных баков; 

-устранить протечку в корпусе бака-хранилища № 2 сульфата алюминия  

на высоте 2,8 м; 

-завершить работы по укладке плитки керамической в помещениях; -завершить в полном объёме лакокрасочные работы в машинном зале;  

-устранить протечку на кровле в месте примыкания вентиляционного  

канала; -восстановить внутренний косметический слой внутри помещений. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  

«Термоизолстрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в  

сумме 1800 руб. 

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. 

Судья А.А. Фадеева