Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт 

http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-21143/2021

24 мая 2022 г.

г. Ханты-Мансийск

 Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Бухаровой С.В., при ведении протокола заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления Министерства внутренних дел  Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628011, Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, 

<

...>) к обществу с  ограниченной ответственностью «УралКомплексСтрой» (640008, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании 100 000 руб., об обязании устранить недостатки,  

сучастием в деле в качестве третьего лица, Центра государственной экспертизы объектов  Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры,  

Р Е Ш И Л:

исковые требования Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по  Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «УралКомплексСтрой» в  течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно  устранить недостатки в проектно-сметной документации (стадия «П») на объект  «Изолятор временного содержания и угловая вставка УВД в г. Нижневартовске»,  разработанной по государственному контракту от 26.04.2017   № 171718820003200

<

***>/0387100001617000027_46526, а именно  

- устранить в разделе 10-07/17-2017-ИОС5.1 «Система электроснабжения» (листы 1-10.3)  на схемах отсутствие подключения второго пассажирского лифта, приточной машины  П16, вытяжных машин В5 и В11, а также в планы техподполья и 1-5 этажей раздела 1  

0-07/17-2017-ИОС5.1 «Система электроснабжения» (листы 11-13, 32-43) внести  корректировку, согласно планам техподполья и 1-5 этажей раздела 10-07/17-2017-АР  «Архитектурные решения» (листы 3-7);  

- привести планы 1-5 этажей раздела 10-07/17-2017-ПБ «Мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности» (приложения 2-11) в соответствие с планами 1- 5 этажей раздела  10-07/17-2017-АР «Архитектурные решения» (листы 3-7) по отсутствию 2 пассажирских  лифтов и учесть перепланировку помещений ИВС и угловая вставка УВД;  

- откорректировать в разделе 10-07/17-2017-ИОС5.4 «Отопление, вентиляция и  кондиционирование воздуха, тепловые сети» отсутствие в чертежах присоединение  

наружных сетей теплоснабжения ИВС к магистральным сетям г. Нижневартовска через  ул. 60 лет Октября, согласно техническим условиям от 21.06.2010 № 09-1413, выданным  МУЛ г.Нижневартовска «Теплоснабжение»;  

- разделы 10-07/17-2017-ПЗУ «Схема планировочной организации земельного  участка» (листы 2-3, 5, 7) и Ю-07/17-2017-ОДИ «Мероприятия по обеспечению доступа  инвалидов» (лист 1) парковочные места и частичное благоустройство территории  строительства включить в границы земельного отвода, для правильности расчетов при  составлении сметы;  

- откорректировать раздел 10-07/17-2017-КР «Конструктивные решения» в связи  отсутствием в плане кровли, шаг ферм, прогонов, деревянной обрешетки и спецификации  элементов покрытия кровли.  

Данный раздел привести в соответствие с пунктом 14 Постановления Правительства  Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной  документации и требованиях к их содержанию» (раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»);  

- откорректировать раздел 10-07/17-2017-АР «Архитектурные решения» (лист 8) и  привести в соответствие с разделом Ю-07/17-2017-ИОС5.4 «Отопление, вентиляция и  кондиционирование воздуха, тепловые сети» (лист 17) расположение вентиляционных  воздуховодов;  

- откорректировать и привести в соответствие раздел 10-07/17-2017-АР лист 8  (Разрез 1*-1*, 3-3, 4-4) «Архитектурные решения» и 10-07/17-2017-КР лист 31 (Разрез 3-3,  4-4) «Конструктивные решения» с разделом 10-07/17-2017-ПБ «Мероприятия по  обеспечению пожарной безопасности» (лист 10), а именно, устройство решетки над  прогулочными дворами с последующим утеплением и гидроизоляцией полов, а также  монтаж системы отвода ливневых вод с площадки полов прогулочных дворов;  

- раздел 10-07/17-2017-АР «Архитектурные решения» (лист 14) в экспликации полов  откорректировать в соответствии с разделом 10-07/17-2017-ИОС5.4 листы 5-6 «Отопление  и вентиляция» отсутствие теплых полов предусмотренные в помещениях, расположенных  на 1 и 2 этажах ИВС и угловой вставки УВД;  

- в разделе 10-07/17-2017-АР «Архитектурные решения» (лист 4) устранить  нарушение пунктов СП 12-95 МВД, а именно, запроектированное разделение боксов  перегородками между собой из гипсокартона толщиной 127 мм (1 этаж, пом. 6), заменить  на кирпичные перегородки толщиной не менее 120 мм;  

- в разделе 10-07/17-2017-АР «Архитектурные решения» (лист 12) откорректировать  и привести в соответствие с разделом Ю-07/17-2017-ИОС5.4 «Отопление и вентиляция»  фрамуги для вывода воздуховодов из здания через оконные проемы;  

- для определения объемов в разделе 10-07/17-2017-АР «Архитектурные решения»  (листы 19-20) включить расход металокассет и фасадной плитки и их раскладку на  фасадах, для оценки корректности принятых проектных решений;  

- откорректировать и привести в соответствие план кровли в разделе 10-07/17- 2017-ИОСЗ  «Система водоотведения» (лист 14) с разделом 10-07/17-2017-АР «Архитектурные  решения» (лист 8), а именно показать вентшахты, навес над прогулочными двориками и  козырек над лифтом угловой вставки (оси 9-10) и расстановку труб водосточной системы;  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УралКомплексСтрой»  

в пользу Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 100 000 руб. штрафа.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УралКомплексСтрой»  в доход федерального бюджета 10 000 руб. государственной пошлины.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  

принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разъясняет, что  в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам,  участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного  суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения, вынесенного в виде отдельного  судебного акта, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со  дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с  уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья С.В. Бухарова 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 09.12.2021 2:06:20

Кому выдана Бухарова Светлана Владимировна