ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Резолютивная часть решения

Дело № А68-1109/2023

23 мая 2024 года

город Тула

 

Руководствуясь 110, 167-170, 174, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Отказ истца от исковых требований к ООО «ТОРОС» принять. Производство по делу в в указанной части прекратить. Уточнение исковых требований принять. Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать ИП ФИО1 в течение 14 (четырнадцати)  календарных дней с момента вступления судебного акта по данному спору в законную  силу безвозмездно привести проект АУПС и СОУР на объекте в соответствие  действующему законодательству о пожарной безопасности (в соответствие требованиям  п.4.4, п. 41. п.42. Свода правил № 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.  Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, Требования пожарной  безопасности», ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 «правил противопожарного  режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020;  СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Система противопожарной  сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила  проектирования) путем дооснащения и устранения следующих недостатков в проектной  документации:  

- указать в графической части проектной документации линейные размеры  помещений;  

- разработать схему проложения трасс шлейфов пожарной сигнализации;  - указать в проектной документации нумерацию пожарных извещателей;  

- разработать экспликацию помещений в графической части проектной  документации;  

- указать назначение помещений в проектной документации в соответствий с  фактическим назначением;  

- в графической части проектной документации указать автоматическую пожарную  сигнализацию в пространстве за подвесным потолком;  

- в графическую часть проектной документации внести перенос звуковых и  речевых оповещателей согласно Свода правил № 3.13130.2009;  

- в графическую часть проектной документации внести отсутствующие звуковые и  речевые оповещатели в соответствии Свода правил № 3.13130.2009;  

- по факту устранения недостатков за свой счет предоставить положительное  заключение пожарной лаборатории по проектной документации, в соответствии с  условиями контрактов № 2020.81478 от 28.10.2020.  

В удовлетворении требования истца в части обязании ИП ФИО1 выполнить работы по монтажу СПС согласно новой проектной  документации, отказать.  

Взыскать с ИП ФИО1 в пользу ГУ ТО «ЦЕНТР  РАЗВИТИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ» в возмещение расходов по оплате судебных  расходов 31 000 руб.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок после его принятия через Арбитражный суд  Тульской области.  

Судья А. В. Литвинов