АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5029/2024

г. Южно-Сахалинск

17 января 2025 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Очировой Л.П.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

областного государственного автономного учреждения «Центр технических  

видов спорта» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации:  

693008, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Сахинфо-Сервис» (ОГРН  

1046500651064, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 693020, Сахалинская  

область, 

<

...>) 

об обязании устранить недостатки работ, выполненных по договору подряда  

 № 2-П/2023 от 20.03.2023 при участии: от истца: ФИО1 по доверенности № 1 от 06.08.2024; в отсутствии ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сахинфо-Сервис»  

безвозмездно устранить недостатки работ в течение 10 календарных дней со дня  

вступления решения суда в законную силу, выполненных по договору подряда на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы автоматической охранной сигнализации № 2-11/2023 от 20.03.2023 в части:  

Административное здание: 

- охранная сигнализация: восстановить связь исполнительных приборов с ППКОП АСТРА 712. Для стабилизации связи между радио канальными расширителями охранной сигнализации, усиление приемо-передающего сигнала, смонтировать коаксиальный кабель от радио-расширителей с выведением к ППКОП.  

- пожарная сигнализация, установить приборы, соблюдая расстояния (50 мм согласно СП 485) между приборами.  

Тир: 

- охранная сигнализация, восстановить связь исполнительных приборов с ППКОП АСТРА 712. Для стабилизации связи между радио канальными расширителями охранной сигнализации, усиление приемо-передающего сигнала, смонтировать коаксиальный кабель от радио-расширителей с выведением к ППКОП.  

- пожарная сигнализация. Извещатель пожарно-дымовой линейный АМУР ПРО не срабатывает при пересечении луча. Для отладки работоспособности извещателя пожарно-дымового линейною АМУР ПPO заменить аккумуляторы в извещателе и выполнить диагностику конфигурации ППКОП Панель-3 ПPO работы всех извещателей пожарно-дымовых линейных.  

ОГАУ ДО «СШ ТВС» по адресу г. Корсаков, аэродром Пушистый: 

- пожарная сигнализация. Установить приборы, соблюдая расстояние (50 мм согласно СП 485) между приборами.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сахинфо-Сервис» в пользу областного государственного автономного учреждения «Центр технических видов спорта» судебные расходы, понесенные на оплату государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников