1087/2017-114089(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-12670/2017

г. Чебоксары

17 августа 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 16 августа 2018 года. 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Кисаповой Н.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

администрации Янтиковского района Чувашской Республики  (

<

...>, ОГРН 

<

***>),  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско- юношеская спортивная школа – физкультурно-спортивный комплекс "Аль"  Янтиковского района Чувашской Республики  

(

<

...>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой"  (

<

...>, ОГРН 

<

***>)  об устранении недостатков,  

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора, Министерства физической культуры и  спорта Чувашской Республики, Государственного унитарного предприятия  Чувашской Республики "Республиканское управление капитального  строительства" Министерства строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Чувашской Республики, Федерального государственного  бюджетного учреждения "Судебно-экспертное учреждение Федеральной  противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Чувашской  Республике-Чувашии", общества с ограниченной ответственностью "АБ  "Классика",  

при участии: 

от 1-го истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2018,  от 2-го истца: ФИО3 директор,  

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 15.01.2016,  установил:  

администрация Янтиковского района Чувашской Республики (далее –  Администрация), муниципальное автономное учреждение дополнительного  образования "Детско-юношеская спортивная школа – физкультурно-спортивный  комплекс "Аль" Янтиковского района Чувашской Республики (далее –  Учреждение) обратились в арбитражный суд с иском, уточненным в порядке статьи  49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с  ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" (далее – ответчик, Подрядчик) об  обязании общества с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" в месячный  срок с момента вступления судебного решения в законную силу устранить за свой  счет недостатки в работах и выполнить комплекс работ в соответствии с  требованиями проекта, строительных норм и правил, на объекте: физкультурно- спортивный комплекс с бассейном в с. Янтиково Янтиковского района (ныне  здание МАУ ДО "ДЮСШ - ФСК "Аль", находящееся по адресу: 429290, Чувашская  Республика, Янтиковский район, с. Янтиково, пр. Ленина, д. 22Б) в соответствии со  следующим их месторасположением согласно проектно-сметной документации  "физкультурно-спортивный комплекс с. Янтиково Янтиковского района  Чувашской Республики", разработанной ООО АБ "классика" (далее – ПСД),  описанием дефекта и способом устранения, указанным в таблице:  

 №  пп  

Месторас положени 

е в здании 

МАУ ДО  "ДЮСШ-  

ФСК "Аль" 

Наименование 

конструкции  

Описание дефекта  

Способ устранения 

1.  

Спортивный зал 

металлическая  

колонна К2 в осях  Е-10 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.) 

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в 

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  Ж-10 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

слоя покрытия 

фактически - 0,3 мм.)  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  К-10 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  Л-10 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  М-10 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  

покрытия составом 

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  Н-10 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  П-10 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К2 в осях  С-10 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая 

колонна К4 в осях  

Следы коррозии,  отсутствие  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  

С-9 (лист 31  

раздела 4. 

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Огрунтовки металлических  

поверхностей, толщина  окраски металлических  

поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

(состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К4 в осях  С-8 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К4 в осях  С-7 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  С-6 со стороны  спортивного зала  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  

и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  П-6 со стороны  спортивного зала  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,4 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  Н-6 со стороны  спортивного зала  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  М-6 со стороны  спортивного зала  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

решения, Том 4.2)  

фактически - 0,2 мм.)  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  Л-6 со стороны  спортивного зала  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  К-6 со стороны  спортивного зала  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  Ж-6 со стороны  спортивного зала  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  Е-6 со стороны  спортивного зала  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси Е в осях 6-10  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси Ж в осях 6-10  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси К в осях 6-10  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

(лист 31  

раздела 4. 

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси Л в осях 6-10  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси М в осях 6-10  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси Н в осях 6-10  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

действующим нормам и  техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси П в осях 6-10  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси С в осях 6-10  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

бассейн 

металлическая  

колонна К2 в осях  С-2 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  

действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  П-2 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,5 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  Н-2 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  М-2 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  

нормам -1,98 мм.) 

металлическая  

колонна К1 в осях  Л-2 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  К-2 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К1 в осях  Ж-2 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К2 в осях  Е-2 (лист 31  раздела 4.  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

окраски металлических  

поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

металлоконструкций от  

коррозии, 

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К4 в осях  С-4 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К4 в осях  С-5 (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  С-6 со стороны  бассейна (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

часть" МК № 2 АС  Строительные  

решения, Том 4.2)  

техническим условиям  (средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,4 мм.)  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  П-6 со стороны  бассейна (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  Н-6 со стороны  бассейна (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  М-6 со стороны  бассейна (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  

техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  Л-6 со стороны  бассейна (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  К-6 со стороны  бассейна (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  Ж-6 со стороны  бассейна (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

колонна К3 в осях  Е-6 со стороны  бассейна (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,3 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,98 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси Е в осях 2-6  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси Ж в осях 2-6  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,2 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси К в осях 2-6  (лист 31  раздела 4.  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси Л в осях 2-6  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси М в осях 2-6  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси Н в осях 2-6  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических  поверхностей, толщина  

окраски металлических  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

металлическая  

ферма ГФУ 36.2,1-2,1  по оси П в осях 2-6  (лист 31  раздела 4.  

"Конструктивные  и объемно-  планировочные  

решения. Графическая  часть" МК № 2 АС  

Строительные 

решения, Том 4.2)  

Следы коррозии,  отсутствие  

Огрунтовки металлических 

поверхностей, толщина  окраски металлических  

поверхностей составом  

огнезащитным ВД-  554 не соответствует  действующим нормам и  

техническим условиям  

(средняя толщина сухого  слоя покрытия  

фактически - 0,1 мм.)  

снять нанесенный слой  лакокрасочного покрытия  (состав огнезащитный ВД-554),  

 о чистить поверхность 

металлоконструкций от  коррозии,  

огрунтовать металлические  поверхности грунтовкой ГФ-021,  произвести окраску  

 металлических огрунтованных  поверхностей составом  

огнезащитным ВД-554 в  

в соответствии с  действующими нормами и  техническими условиями  (общая толщина сухого слоя  покрытия составом  

огнезащитным ВД-554 по  нормам -1,2 мм.)  

2.  

1 этаж,  комната  охраны  

усилитель  мощности  звукового  оповещения  

недостаточная слышимость  

оповещения в связи с тем,  что установлен усилитель  мощности звукового  оповещения "Октава-80"  (согласно проектной  

документации должен быть  установлен усилитель  мощности звукового  оповещения "Октава-120"  

демонтаж усилителя  

 мощности звукового  

 оповещения "Октава-80",  монтаж усилителя  мощности звукового  оповещения "Октава-120".  

3.  

козырек  над  

главным  входом  здание  

керамогранитная  плитка размером  302x302x76 мм.,  

цвет серо-коричневый  

вздулись и лопнули  керамогранитная  

плитка размером  302x302x76 мм., цвет серо- 

коричневый, в количестве 36  шт.  

демонтаж вздувшихся и  

лопнувших 

керамогранитных плиток  размером 302x302x76 мм.,  цвет серо-коричневый, в  количестве 36 шт.,  

нанесение цементно-  песчаного раствора,  

укладка керамогранитных  

плиток размером  302x302x76 мм., цвет серо- 

коричневый, в количестве 36 шт.,  затирка швов между  

керамогранитными плитками.  

Требование основано на статье 724 Гражданского кодекса Российской  

Федерации и мотивировано ненадлежащим качеством выполненных ответчиком  работ в рамках государственного контракта от 28.07.2011 № 0115200001111000301- 1.  

Определениями суда от 27.10.2017, 19.12.2017, 15.03.2018 к участию в деле в  качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  

предмета спора, привлечены Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики, Государственное унитарное предприятие Чувашской  Республики "Республиканское управление капитального строительства"  Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Федеральное государственное бюджетное учреждение  "Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы  "Испытательная пожарная лаборатория" по Чувашской Республике-Чувашии",  общество с ограниченной ответственностью "АБ "Классика".  

В судебном заседании представители истцов иск поддержали в уточненной  редакции, в соответствии с которой просили обязать ответчика в месячный срок с  момента вступления судебного решения в законную силу выполнить следующий  комплекс работ общей стоимостью с учетом НДС 18% 1 183 221 руб. в  соответствии с требованиями проекта, строительных норм и правил, на объекте:  физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в с. Янтиково Янтиковского  района, расположенном по адресу: 429290, 

<

...>, в соответствии с их месторасположением  согласно проектно-сметной документации "Физкультурно-спортивный комплекс с.  Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики", разработанной ООО АБ  "Классика":  

на металлоконструкциях колонн по осям: Е-2, Ж-2, К-2, Л-2, М-2, Н-2, П-2,  С-2, С-4, С-5, С-6, П-6, Н-6, М-6, Л-6, К-6, Ж-6, Е-6, С-7, С-8, С-9, С-10, П-10, Н-10,  М-10, Л-10, К-10, Ж-10, Е-10 и металлических фермах ГФУ36.2.1-2.1 по осям: С- Е/2; С-Е/4; С-Е/5; С-Е/6; С-Е/7; С-Е/8; С-Е/9; С-Е-10, находящихся в помещениях  бассейна и спортивного зала:  

- очистка поверхности металлоконструкций от отслоившейся краски общей  площадью 6,5 кв. м.;  

- обеспыливание поверхности металлоконструкций общей площадью 6,5  кв.м.;  

- обезжиривание поверхности металлоконструкций общей площадью 6,5  кв.м.;  

- огрунтовка поверхности металлоконструкций общей площадью 6,5 кв.м.; 

- окраска металлических огрунтованных поверхностей краской  огнезащитной "ВД-554" общей площадью 6,5 кв. м. на толщину сухого покрытия  окрашиваемой поверхности равной 1,74 мм.;  

- окраска металлических огрунтованных поверхностей краской  огнезащитной "ВД-554" общей площадью 1236,36 кв.м. на толщину сухого  покрытия окрашиваемой поверхности равной 1,39 мм.;  

на козырьке над главным входом в здание: 

- разборка покрытий полов из керамической плитки общей площадью 15,36  кв.м.;  

- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для  полов многоцветных на площади 15,36 кв.м. с частичной заменой плитки на  площади 3,24 кв.м.;  

монтаж системы автоматического оповещения и музыкальной трансляции  (линейный усилитель "Октава-80Б" мощностью 80 Вт) - 1 шт. (выходную  мощность увеличить подключая дополнительный (линейный) усилитель.  Минимальная мощность задается центральным блоком "Октава-80Ц" и составляет  80 Вт. Для увеличения выходной мощности системы используется линейный  

усилитель "Октава-80Б" мощностью 80 Вт., который можно подключать как  непосредственно к центральному блоку, так и в линию оповещателей).  

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации уточнение иска судом принято.  

Представитель ответчика иск не признал по доводам, изложенным в отзыве и  дополнениях к нему. Указал, что актом приемки объекта капитального  строительства; заключением по результатам проверки качества огнезащиты и  условий ее эксплуатации от 29.08.2012; протоколом контроля качества  огнезащитной обработки металлических конструкций от 29.08.2012 № 286-2012;  протоколом индивидуального испытания (опробования) отдельной системы  автоматической противопожарной защиты здания, сооружения, помещения от  28.08.2012 № 5-2012; заключением специалиста от 02.11.2017 № 21-2017  подтверждается надлежащее выполнение работ ответчиком. Истцами не  представлены доказательства надлежащей эксплуатации здания в соответствии со  строительными, санитарными нормами и правилами. Считает, что эксперт также не  дал ответ на вопрос о надлежащей эксплуатации помещений и причиной  выявленных недостатков послужила ненадлежащая эксплуатация здания, в том  числе несоблюдение режима влажности. Указал, что обязанность по установки  усилителя Октава-80 произведена ответчиком добровольно, вне проекта и  обязанность по ее усилению на ответчика возложена быть не может.  

Третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного  заседания, в суд не явились.  

В предыдущих судебных заседаниях представитель Федерального  государственного бюджетного учреждения "Судебно-экспертное учреждение  Федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория"  по Чувашской Республике-Чувашии" пояснял, что заключение специалиста № 20-27  от 03.10.2017 является достоверным и подтверждающим факт не соответствия  толщины сухого слоя огнезащитного покрытия нормам пожарной безопасности,  поскольку исследование проводилось с выездом на место и брались образцы проб  краски. Представленный ответчиком протокол № 5-2017 составлен исходя из  данных документов, представленных ответчиком, без выезда на место.  

Суд в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие третьих лиц.  

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

28.07.2011 между Министерством по физической культуре, спорту и туризму  Чувашской Республики и ответчиком заключен государственный контракт   № 0115200001111000301-1 (далее – контракт) по условиям которого ответчик  обязуется в установленный срок выполнить работы по строительству  физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в с. Янтиково Янтиковского  района (далее – объект).  

В соответствии с пунктом 1.4 контракта объект после получения разрешения  на ввод объекта и его приемки государственной приемочной комиссией  оформляется в муниципальную собственность Янтиковского района Чувашской  Республики.  

Работы по контракту ответчиком выполнены в полном объеме, что  подтверждается подписанной обеими сторонами Контракта и утвержденной  распоряжением Администрации от 07.09.2012 № 177 актом приемки законченного  строительством объекта.  

Свидетельством о государственной регистрации права от 16.02.2013  подтверждается право собственности Администрации на построенный ответчиком  объект капитального строительства.  

24.07.2013 в Едином государственном реестре прав на недвижимое  имущество и сделок с ним осуществлена запись регистрации права оперативного  управления на объект за муниципальным автономным учреждением  дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа –  физкультурно-спортивный комплекс "Аль" Янтиковского района Чувашской  Республики.  

Пунктом 10.2 контракта установлено, что срок гарантии нормальной  эксплуатации объекта и работ – 8 лет начиная с даты утверждения акта приемки  объекта капитального строительства приемочной комиссией.  

Из пункта 10.3 контракта следует, что дефекты, которые явились следствием  некачественного выполнения работ, осуществляются ответчиком.  

В период гарантийного срока комиссией в составе представителей  Учреждения, Администрации и ответчика (в лице главного инженера ФИО5)  выявлены недостатки при строительстве объекта, в числе которых значатся  недостаточный положительный уровень звука оповещения в коридоре 1-3 этажей и  в подвальном помещении и недостаточность защитного слоя огнезащитного  покрытия металлических конструкций несущих колонн и балок в спортивном зале  и помещении бассейна. Указанное следует из акта выявления недостатков от  07.06.2016, подписанного всеми членами комиссии.  

Заключение специалиста Федерального государственного бюджетного  учреждения "Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной  службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Чувашской Республике- Чувашии" № 20-27 от 03.10.2017 подтвержден факт не соответствия толщины  сухого слоя огнезащитного покрытия, нанесенного на металлических поверхностях  спортзала и бассейна физкультурно-спортивного комплекса требованиям пожарной  безопасности.  

Претензионным письмом от 14.06.2016 № 61 Учреждение просило ответчика  устранить недостатки выполненных работ в срок до 08.07.2016.  

Неисполнение ответчиком требований, изложенных в претензии, послужило  основанием для обращения истцов в суд с настоящим иском.  

В рамках дела, судом назначалась судебно-строительная экспертиза и  заключением независимого судебного эксперта от 19.06.2018 сделаны следующие  выводы относительно предъявляемых истцом к ответчику требований:  

- причинами образования недостатков в помещениях МАУ ДО "ДЮСШ- ФСК "Аль" Янтиковского района Чувашской Республики, об устранении которых  заявляет истец, являются несоответствие выполненных работ проектной  документации, некачественное выполнение работ, а именно:  

толщина слоя сухого покрытия огнезащитным составом не соответствует  проектной: фактическая толщина сухого покрытия 0,35 мм вместо 1,3 мм по  рабочему проекту 2011 г. на площади окрашенной поверхности 648 м2 согласно  акта о приемке выполненных работ № 95 от 15.05.2012г. (материалы дела том 3,  стр. 138);  

толщина слоя сухого покрытия огнезащитным составом не соответствует  проектной: фактическая толщина сухого покрытия 0,35 мм вместо 1,74 мм по  рабочему проекту с изменениями в июле 2012 г. на площади 1242,86 м2 согласно  

измененной локальной смете № 2-1-1 изм.6 (п167-169, п457-459, в том числе  некачественно выполненные работы (отслоение краски) на площади 6,5 м2;  

мощность установленного прибора оповещания системы пожарной  сигнализации (Октава -80") - 80Вт не соответствует техническому решению  рабочей документации Раздел 5. "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях  инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических  мероприятий, содержание технических решений". МК № 2-ПС- Пожарная  сигнализация. Пояснительная записка. -120Вт-1шт;  

некачественное выполнение работ по устройству покрытие пола из  керамогранита на козырьке над главным входом в здание на площади 15,36 м2  (4,6м х3,6м) с заменой керамогранита в количестве 36шт (3,24 м2);  

- выявленные недостатки в помещениях МАУ ДО "ДЮСШ-ФСК "Аль"  Янтиковского района Чувашской Республики об устранении которых заявляет  истец являются гарантийными;  

- причины образования недостатков - ненадлежащая эксплуатация здания  МАУ ДО "ДЮСШ-ФСК "Аль" Янтиковского района Чувашской Республики, в том  числе ненадлежащая работа вентиляции в помещениях спортивного зала и  бассейна экспертом не установлены;  

- стоимость работ подлежащая выполнению в целях устранения недостатков  в соответствии с предъявленными актами о приемке выполненных работ № 95 от  15.05.2012г.; № 129 от 30.06.2012г.; № 133 от 31.07.2012г. (Смета № 1) с учетом  НДС 18% составляет: 567 564 (Пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят  четыре) рубля;  

- стоимость работ, подлежащая выполнению в целях устранения недостатков  в соответствии с измененной проектно-сметной документацией в июле 2012 года  (Смета № 2) с учетом НДС 18% составляет: 1 183 221 (Один миллион сто  восемьдесят три тысячи двести двадцать один) рубль.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской  Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение  подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик  обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со  строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного  характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику,  а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные  работы и оплатить их или обеспечить их оплату.  

Согласно пункту 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от  требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для  сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в  технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких,  как производственная мощность предприятия.  

Пунктами 1 и 2 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что качество выполненной подрядчиком работы должно  соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте  условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам  соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми  актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи  заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными  

обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть  пригодным для установленного договором использования, а если такое  использование договором не предусмотрено, для обычного использования  результата работы такого рода.  

Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке  предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору  подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять  работу, соблюдая эти обязательные требования.  

Согласно пункту 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации  в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями  делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок,  результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать  условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено  договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы  (пункт 2 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Из пункта 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации  следует, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от  договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,  которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре  использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия  непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не  установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от  подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;  соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих  расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их  предусмотрено в договоре подряда.  

На основании пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской  Федерации заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками  результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.  

Согласно пункту 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации  подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в  пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие  нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или  неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта  объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими  лицами.  

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу  недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон  должна быть назначена экспертиза (пункт 5 статьи 720 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

Факт выполнения спорных работ с дефектами подтверждается актами  обнаружения дефектов от 07.06.2016, от 03.10.2017, подписанными  представителями сторон по делу, заключением специалиста от 03.10.2017 № 20- 2017, судебной экспертизой и пояснениями эксперта ФИО6, которые  были даны в судебном заседании.  

Доказательств ненадлежащей эксплуатации здания в период до обращения с  иском в суд и обнаружения дефектов ответчик не представил.  

Из пояснений эксперта следует, что наличие дефектов слоя огнезащитного  покрытия произошло по причине некачественного выполнения работ ответчиком, а  не неправильной эксплуатации помещений.  

Возражения ответчика о том, что часть работ не была предусмотрена  проектом, суд не принимает, поскольку работы сданы заказчику и ответчик  обязался гарантировать их качественный результат в период гарантийного срока. В  случае не отражения части необходимых работ в проектной документации давало  ответчику в период выполнения работ право приостановить выполнение работ  либо отказаться от контракта, если отсутствие необходимого вида работ не дало  ему возможности обеспечить качественный результат. Этого сделано не было.  Результат работ был передан и должен соответствовать требованиями законов,  СНиП и пожарной безопасности. Тем более, что работы проводились на объекте  повышенной важности с учетом контингента пользователей и необходимости  обеспечения безопасности жизни и здоровья населения Янтиковского района.  

Возражения в части того, что проектом была предусмотрена установка  усилителя Орфей, а не Октавы-80 и ответчик не обязан совершать какие-либо  действия по ее замене или усилению работы, суд также не принимает, поскольку  сторонами при приемке работы фактически изменены условия контракта в этой  части и согласована установка иного усилителя. При этом, данный усилитель также  должен соответствовать правовым требованиям и обеспечивать необходимую  мощность, что должно быть сделано ответчиком в целях устранения недостатков.  

На основании изложенного, суд признает исковые требования  обоснованными и правомерными, иск удовлетворяется.  

Расходы по уплате государственной пошлины и судебной экспертизе по делу  суд относит на ответчика на основании статьи 110 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" в  месячный срок с момента вступления судебного решения в законную силу  выполнить следующий комплекс работ в соответствии с требованиями проекта,  строительных норм и правил, на объекте физкультурно-спортивный комплекс с  бассейном в с. Янтиково Янтиковского района, расположенном по адресу:  

<

...>, а  именно:  

на металлоконструкциях колонн по осям: Е-2, Ж-2, К-2, Л-2, М-2, Н-2, П-2,  С-2, С-4, С-5, С-6, П-6, Н-6, М-6, Л-6, К-6, Ж-6, Е-6, С-7, С-8, С-9, С-10, П-10, Н-10,  М-10, Л-10, К-10, Ж-10, Е-10 и металлических фермах ГФУ36.2.1-2.1 по осям: С- Е/2; С-Е/4; С-Е/5; С-Е/6; С-Е/7; С-Е/8; С-Е/9; С-Е-10, находящихся в помещениях  бассейна и спортивного зала произвести:  

- очистку поверхности металлоконструкций от отслоившейся краски общей  площадью 6,5 кв. м.;  

- обеспыливание поверхности металлоконструкций общей площадью 6,5  кв.м.;  

- обезжиривание поверхности металлоконструкций общей площадью 6,5  кв.м.;  

- огрунтовку поверхности металлоконструкций общей площадью 6,5 кв.м.; 

- окраску металлических огрунтованных поверхностей краской  огнезащитной "ВД-554" общей площадью 6,5 кв. м. на толщину сухого покрытия  окрашиваемой поверхности равной 1,74 мм.;  

- окраску металлических огрунтованных поверхностей краской  огнезащитной "ВД-554" общей площадью 1236,36 кв.м. на толщину сухого  покрытия окрашиваемой поверхности равной 1,39 мм.;  

на козырьке над главным входом в здание произвести: 

- разборку покрытий полов из керамической плитки общей площадью 15,36  кв.м.;  

- устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для  полов многоцветных на площади 15,36 кв.м. с частичной заменой плитки на  площади 3,24 кв.м.;  

Произвести монтаж системы автоматического оповещения и музыкальной  трансляции (линейный усилитель "Октава-80Б" мощностью 80 Вт) - 1 шт.  увеличив выходную мощность, подключая дополнительный (линейный) усилитель.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЛидерСтрой" в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 (Шесть  тысяч) руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья Н.В. Кисапова