Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-112098/2018

25 декабря 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Баженовой Ю.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Петроком» (адрес: 119331, Россия, Москва, пр-кт Вернадского, д.21, корп.1, подв п. III, комн.8, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Севтрансэнергострой» (адрес: 192236, Россия, Санкт-Петербург, пр-кт Славы, д.70, оф.4, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>);

о взыскании пени и обязании устранить недостатки и замечания,

 

при участии

- от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 20.09.2018,

- от ответчика: представитель не явился, извещен, 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Петроком» (далее - Истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Севтрансэнергострой» (далее - Ответчик) о взыскании 10 478 720 руб. пени за период с 01.01.2018 по 25.02.2018 по договору №20-08/17/ПЛ-2 от 20.08.2017, обязании устранить недостатки и замечания, согласно перечня, в соответствии с п.12.1-12.5 договора №20-08/17/ПЛ-2 от 20.08.2017, по комплексу строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 330 кВ на участке до опоры №332 до опоры №395 на объекте по титулу: «ВЛ 330 кВ Псков – Лужская (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом на основании ст. 49 АПК РФ): 

Недостатки и замечания по электромонтажным работам.

№ опоры

пролета

Тип опоры

Электромонтажные работы

342

ПС330-5л

На двух соединительных спиральных зажимах провода на правой фазе установлены бандажи из проволоки

На левой и правой фазах на смонтированном специальном ушке установлена проволока вместо стального шплинта

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

343

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

344

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

345

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

346

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

347

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

На средней фазе на соединительном спиральном зажиме провода присутствует распушение конца оплетки, на другом конце присутствует бандаж из проволоки вместо протектора фиксатора. 

348

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

На левой фазе на соединительном спиральном зажиме провода присутствует распушение конца оплетки, на другом конце присутствует бандаж из проволоки вместо протектора фиксатора.

349

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

350

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

351

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

352

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

353

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

На средней фазе на смонтированном специальном ушке не установлен 1 шплинт

354

У330-1л+5

На сцепной арматуре пальцы установлены вверх гайками

Недостатки и замечания по строительно-монтажным работам:

№ опоры пролета

Тип опоры

Строительная часть

Земляные работы (банкетка, 

отм-тка), работы в охранной зоне

166

ПС 330-5л

1. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

1.Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками.

Банкетка занижена (50 см.).

2. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя)

2.Присутствует строительный мусор (проволока, отрезки шпилек, тара от покрасочных материалов, осколки железобетонных изделий и пр.)

3. Места сварки не покрашены. Отсутсвует антикоррозийная защита сварных швов в виде Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4.Гайки анкерных болтов не затянуты

 

167

ПС 330-5л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками.

Банкетка занижена (52 см.).

2. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР

 

3. Шайбы анкерных болтов не приварены. Отсутствует  соединение шайб с оголовником фундамента. Отсутствует антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя)

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3

 

168

ПС 330-5л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

2. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

3. Места сварки не покрашены. Отсутствует антикоррозийная защита сварных швов Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя)

 

4. Не плотное прилегание анкерной пяты к фундаменту 2-я и 4-я нога по 2,5 и 3,5 см. Зазор между оголовниками фундаментов и ногами опоры.

 

5. Гайки анкерных болтов приварены к шпилькам фундаментов.

 

6. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

7. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3

 

169

ПС 330-5л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками.

Банкетка занижена (50 см.)

2. Не плотное прилегание анкерной пяты к фундаменту 1-я и 3-я нога по 2,5 см. Зазор между оголовниками фундаментов и ногами опоры.

2. Не выполнена планировка грунта внутри опоры

3. Гайки анкерных болтов приварены к шпилькам фундаментов и приварены к шайбам анкерных болтов.

 

4. Гайки анкерных болтов не затянуты

 

5. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

6.Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

7. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

170

ПС 330-5л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Не выполнена планировка грунта внутри опоры.

2. Не затянуты гайки анкерных болтов.

2. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками. Банкетка занижена (36 см.)

3. Не плотное прилегание анкерной пяты к фундаменту (2-я и 4-я нога). Зазор между оголовниками фундаментов и ногами опоры.

 

4. Присутствует скол угла железобетонного фундамента до арматуры (1-я и 3-я нога). Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

6. Нет гидроизоляции фундаментов. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

7. Гайки анкерных болтов приварены к шпилькам фундаментов и приварены к шайбам анкерных болтов.

 

8. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

171

У 330-1л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Грязь (грунт) на оголовниках фундаментов

2. Шайбы анкерных болтов не приварены полностью (прихвачены).

2. Присутствует строительный мусор (проволока, отрезки шпилек, тара от покрасочных материалов, осколки железобетонных изделий и пр.).

3. В нарушение рабочей документации установлены короткие анкерные болты.

3. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками. Банкетка выполнена не по размеру, есть следы размытия банкетки дождем. С двух сторон опоры банкетка по 1,5 метра от нижнего поясного уголка.

4. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Гайки анкерных болтов приварены к болтам и шпилькамфундамента.

 

6. Нет 1 степ- болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

7. Не окрашены места сварки. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

8. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

172

ПС 330-5л

1. Нет номера опоры. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

2. Присутствует скол 4-го железобетонного фундамента. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

3. Не закреплены 2 раскоса. Отсутствует болтовое соединение в местах крепления уголков опоры в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Зазор между пятой 4-й опоры и фундаментом 1,5 см. Зазор между оголовниками фундаментов и ногами опоры.

 

5. Нет 11 степ-болтов в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

6. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

7. Не окрашена сварка антивандального уровня. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

173

ПС 330-5л

1. Нет номера опоры. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

2. Присутствует скол 4-го железобетонного фундамента. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

3. Не установлено нужное количество гаек на анкерных болтах и они не затянуты в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Не окранена сварка антивандального уровня. . На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

5. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

342

ПС330-5л

1.Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

2. Нет кернения анкерных болтов. 

 

3. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

343

ПС330-5л

1. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

2. Нет кернение анкерных болтов.

 

3. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Нет 5 степ- болтов в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

344

ПС330-5л

1. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

2. Нет кернения анкерных болтов

 

3. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Скол угла фундамента до арматуры. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет 1 степ- болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

345

ПС330-5л

1. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

1.      Провал грунта банкетки. Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Нет кернения анкерных болтов.

 

3.               Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Скол угла фундамента до арматуры. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет 2-х степ- болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

6. Не проварены шайбы анкерных болтов. Отсутствует  соединение шайб с оголовником фундамента. Отсутствует антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

7.Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

8. Контур заземления выполнен не по РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

346

ПС330-5л

1.Не проварены шайбы анкерных болтов. Отсутствует  соединение шайб с оголовником фундамента. Отсутствует антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

2. Нет кернения анкерных болтов.

 

3. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя)

 

4. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Скол угла железобетонного фундамента до арматуры (2-я и 3-я нога). Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

6. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

7. Нет 1 степ- болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

8. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

350

ПС330-5л

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

2. Контур заземления прикручен к башмаку опоры. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Отсутствует 1 степ-болт в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

351

ПС330-5л

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Присутствует провал грунта (1-я и 4-я нога). Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Контур заземления прикручен к башмаку опоры. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

352

ПС330-5л

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Присутствует провал грунта (3-я нога). Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Контур заземления прекручен к башмаку опоры. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Присутствуют навалы грунта на башмаки опоры (1-я нога). Насыпь грунта не в соответствии с РД 0069-302-КМР.

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Отсутствует 1 степ-болт в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

353

ПС330-5л

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Присутствует строительный мусор. На банкетке внутри опоры бревна. 

2. Контур заземления прекручен к башмаку опоры. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

354

У330-1л+5

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Присутствует строительный мусор (проволока, отрезки шпилек, тара от покрасочных материалов, осколки железобетонных изделий и пр.).

2. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

2. Присутствует строительный мусор. На оголовниках фундаментов грязь

3. Отсутствует 2 степ-болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

3. Присутствует провал грунта у фундаментов. Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

4. Погнут уголок первого креста ребровки.

 

5. Нет кернения анкерных болтов. 

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

355

ПС 330 -5л

1.Нет кернеия анкерных болтов

1. Присутствует строительный мусор. 3-й фундамент в земле

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

373

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

374

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

376

У 330-1л

1. Нет кернения анкерных болтов

1. Присутствует строительный мусор. Грязь в оголовниках фундаментов

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Отсутствует 1 степ- болт в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. В нарушение рабочей документации установлены короткие анкерные болты.

 

6. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

377

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

378

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

379

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5.                 Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

380

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

381

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

4.               Отсутствует 1 степ- болт в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

382

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

383

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

384

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

385

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

1. Присутствует провал грунта банкетки. Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

2. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками. Банкетка занижена.

3. Контур заземления выполнен не по РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Присутствует скол угла железобетонного фундамента 1-я нога. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

6. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

В судебном заседании представитель Истца поддержал исковые требования в полном объеме, заявил об уточнении исковых требований в части срока устранения недостатков – в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Уточнение исковых требований принято судом на основании ст. 49 АПК РФ.

Ответчик, извещенный надлежащим образом по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, о времени и месте рассмотрения дела, что подтверждается почтовым уведомлением о вручении 24.09.2018 копии определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, в судебное заседание не явился, письменных возражений по иску не представил.

В соответствии с ч.1 ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе.

В порядке ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам в отсутствие Ответчика. 

Исследовав материалы дела, заслушав доводы представителя Истца, суд установил следующее. 

Между Истцом (Подрядчиком) и Ответчиком (Субподрядчиком) заключен договор №20-08/17/ПЛ-2 от 20.08.2017 (далее – Договор), в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 330 кВ  на участке от опоры №332 до опоры №395 (далее – работы) на объекте по титулу: «ВЛ 330 кВ Псков – Лужская» и сдать результат работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.

Согласно п.4.1 Договора цена работ составляет 187 120 000 руб.

Дополнительным соглашением №1 от 20.08.2017 к Договору сторонами согласовано выполнение дополнительных работ общей стоимостью 14 216 584 руб. 83 коп.

Сроки выполнения работ согласованы сторонами в разделе 3 Договора: работы должны быть завершены в полном объеме не позднее 31.12.2017.

В материалы дела Истцом представлены копии подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25.08.2017, №2 от 10.11.2017, №3 от 25.11.2017, №4 от 10.12.2017, №5 от 25.12.2017, №6 от 25.01.2018, №7 от 25.02.2018.

В соответствии с п.12.2 Договора гарантийный срок на выполненные работы (в том числе на материалы и использованные при выполнении работ, кроме давальческих) составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты исполнения Сторонами Акта исполненных обязательств.

Ссылаясь на нарушение Ответчиком установленного Договором срока выполнения работ и выявление недостатков работ, Истец 26.07.2018 направил Ответчику претензию №1639 от 23.07.2018 с требованием уплатить неустойку и устранить выявленные недостатки в срок до 10.08.2018.

Претензия оставлена Ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для обращения Истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

В соответствии с правилами ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст.330 ГК РФ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором денежную сумму – неустойку (штраф, пеня).

Пунктом 14.2.1 Договора предусмотрено, что за нарушение конечного срока выполнения всех работ по Договору (в целом) Субподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Договора.

Факт заключения Договора и нарушения Ответчиком конечного срока выполнения работ подтверждается материалами дела, Ответчиком не оспаривается.

Представленный расчет неустойки произведен Истцом с учетом установленного п.14.2.1 Договора ограничения не более 10% от цены Договора, судом проверен и признан обоснованным, Ответчиком не оспорен.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).

В соответствии с ч.1 ст.722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

В пункте 1 статьи 723 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Заказчик вправе предъявить требования, в отношении недостатков результата работы, обнаруженных в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ).

Согласно п.12.5 Договора Субподрядчик обязан устранить за свой счет выявленные период гарантийного срока несоответствия в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения. 

Согласно представленным в материалы дела документам требования об устранении недостатков выполненных Ответчиком работ предъявлены Истцом в пределах гарантийного срока, установленного Контрактом.

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Ответчик не представил доказательств того, что выявленные Истцом недостатки произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Истцом или привлеченными им третьими лицами.

Таким образом, Ответчик доказательств исполнения гарантийных обязательств в суд не представил, заявленные требования по существу и размеру не оспорил. В соответствии с ч. 3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая изложенное, требования Истца обоснованы по праву и по размеру и подлежат удовлетворению в соответствии со ст.ст. 309, 310, 330, 740, 723 ГК РФ.

Расходы, понесенные Истцом по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции в соответствии со ст.110 АПК РФ подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца.

В соответствии с ч.1 ст.177 АПК РФ (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Севтрансэнергострой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Петроком» 10 478 720 руб. пени, 81 394 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Севтрансэнергострой» в течение 1 месяца со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу устранить недостатки и замечания согласно перечня, в соответствии с п.12.1-12.5 договора, по комплексу строительно-монтажных работ по строительству ВЛ 330 кВ на участке от опоры №332 до опоры №395 на объекте по титулу: «ВЛ 330 кВ Псков – Лужская»:

Недостатки и замечания по электромонтажным работам

№ опоры

пролета

Тип опоры

Электромонтажные работы

342

ПС330-5л

На двух соединительных спиральных зажимах провода на правой фазе установлены бандажи из проволоки

На левой и правой фазах на смонтированном специальном ушке установлена проволока вместо стального шплинта

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

343

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

344

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

345

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

346

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

347

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

На средней фазе на соединительном спиральном зажиме провода присутствует распушение конца оплетки, на другом конце присутствует бандаж из проволоки вместо протектора фиксатора. 

348

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

На левой фазе на соединительном спиральном зажиме провода присутствует распушение конца оплетки, на другом конце присутствует бандаж из проволоки вместо протектора фиксатора.

349

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

350

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

351

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

352

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

353

ПС330-5л

Отсутствует кернение узла крепления гирлянды поддерживающей

На средней фазе на смонтированном специальном ушке не установлен 1 шплинт

354

У330-1л+5

На сцепной арматуре пальцы установлены вверх гайками

Недостатки и замечания по строительно-монтажным работам:

№ опоры пролета

Тип опоры

Строительная часть

Земляные работы (банкетка, 

отм-тка), работы в охранной зоне

166

ПС 330-5л

1. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

1.Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками.

Банкетка занижена (50 см.).

2. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя)

2.Присутствует строительный мусор (проволока, отрезки шпилек, тара от покрасочных материалов, осколки железобетонных изделий и пр.)

3. Места сварки не покрашены. Отсутсвует антикоррозийная защита сварных швов в виде Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4.Гайки анкерных болтов не затянуты

 

167

ПС 330-5л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками.

Банкетка занижена (52 см.).

2. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР

 

3. Шайбы анкерных болтов не приварены. Отсутствует  соединение шайб с оголовником фундамента. Отсутствует антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя)

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3

 

168

ПС 330-5л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

2. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

3. Места сварки не покрашены. Отсутствует антикоррозийная защита сварных швов Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя)

 

4. Не плотное прилегание анкерной пяты к фундаменту 2-я и 4-я нога по 2,5 и 3,5 см. Зазор между оголовниками фундаментов и ногами опоры.

 

5. Гайки анкерных болтов приварены к шпилькам фундаментов.

 

6. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

7. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3

 

169

ПС 330-5л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками.

Банкетка занижена (50 см.)

2. Не плотное прилегание анкерной пяты к фундаменту 1-я и 3-я нога по 2,5 см. Зазор между оголовниками фундаментов и ногами опоры.

2. Не выполнена планировка грунта внутри опоры

3. Гайки анкерных болтов приварены к шпилькам фундаментов и приварены к шайбам анкерных болтов.

 

4. Гайки анкерных болтов не затянуты

 

5. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

6.Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

7. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

170

ПС 330-5л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Не выполнена планировка грунта внутри опоры.

2. Не затянуты гайки анкерных болтов.

2. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками. Банкетка занижена (36 см.)

3. Не плотное прилегание анкерной пяты к фундаменту (2-я и 4-я нога). Зазор между оголовниками фундаментов и ногами опоры.

 

4. Присутствует скол угла железобетонного фундамента до арматуры (1-я и 3-я нога). Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

6. Нет гидроизоляции фундаментов. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

7. Гайки анкерных болтов приварены к шпилькам фундаментов и приварены к шайбам анкерных болтов.

 

8. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

171

У 330-1л

1. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Грязь (грунт) на оголовниках фундаментов

2. Шайбы анкерных болтов не приварены полностью (прихвачены).

2. Присутствует строительный мусор (проволока, отрезки шпилек, тара от покрасочных материалов, осколки железобетонных изделий и пр.).

3. В нарушение рабочей документации установлены короткие анкерные болты.

3. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками. Банкетка выполнена не по размеру, есть следы размытия банкетки дождем. С двух сторон опоры банкетка по 1,5 метра от нижнего поясного уголка.

4. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Гайки анкерных болтов приварены к болтам и шпилькамфундамента.

 

6. Нет 1 степ- болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

7. Не окрашены места сварки. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

8. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

172

ПС 330-5л

1. Нет номера опоры. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

2. Присутствует скол 4-го железобетонного фундамента. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

3. Не закреплены 2 раскоса. Отсутствует болтовое соединение в местах крепления уголков опоры в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Зазор между пятой 4-й опоры и фундаментом 1,5 см. Зазор между оголовниками фундаментов и ногами опоры.

 

5. Нет 11 степ-болтов в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

6. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

7. Не окрашена сварка антивандального уровня. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

173

ПС 330-5л

1. Нет номера опоры. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

2. Присутствует скол 4-го железобетонного фундамента. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

3. Не установлено нужное количество гаек на анкерных болтах и они не затянуты в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Не окранена сварка антивандального уровня. . На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

5. Нет контура заземления. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

342

ПС330-5л

1.Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

2. Нет кернения анкерных болтов. 

 

3. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

343

ПС330-5л

1. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

2. Нет кернение анкерных болтов.

 

3. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Нет 5 степ- болтов в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

344

ПС330-5л

1. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

2. Нет кернения анкерных болтов

 

3. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Скол угла фундамента до арматуры. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет 1 степ- болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

345

ПС330-5л

1. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

2.      Провал грунта банкетки. Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Нет кернения анкерных болтов.

 

5.               Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

4. Скол угла фундамента до арматуры. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет 2-х степ- болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

6. Не проварены шайбы анкерных болтов. Отсутствует  соединение шайб с оголовником фундамента. Отсутствует антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

7.Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

8. Контур заземления выполнен не по РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

346

ПС330-5л

1.Не проварены шайбы анкерных болтов. Отсутствует  соединение шайб с оголовником фундамента. Отсутствует антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

2. Нет кернения анкерных болтов.

 

3. Антивандальная сварка выполнена не полностью. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя)

 

4. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Скол угла железобетонного фундамента до арматуры (2-я и 3-я нога). Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

6. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

7. Нет 1 степ- болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

8. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

350

ПС330-5л

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

2. Контур заземления прикручен к башмаку опоры. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Отсутствует 1 степ-болт в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

351

ПС330-5л

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6м.. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Присутствует провал грунта (1-я и 4-я нога). Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Контур заземления прикручен к башмаку опоры. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

352

ПС330-5л

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Присутствует провал грунта (3-я нога). Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Контур заземления прекручен к башмаку опоры. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Присутствуют навалы грунта на башмаки опоры (1-я нога). Насыпь грунта не в соответствии с РД 0069-302-КМР.

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Отсутствует 1 степ-болт в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

353

ПС330-5л

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Присутствует строительный мусор. На банкетке внутри опоры бревна. 

2. Контур заземления прекручен к башмаку опоры. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

354

У330-1л+5

1. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

1. Присутствует строительный мусор (проволока, отрезки шпилек, тара от покрасочных материалов, осколки железобетонных изделий и пр.).

2. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

2. Присутствует строительный мусор. На оголовниках фундаментов грязь

3. Отсутствует 2 степ-болта в соответствии с РД 0069-302-КМР.

3. Присутствует провал грунта у фундаментов. Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

4. Погнут уголок первого креста ребровки.

 

5. Нет кернения анкерных болтов. 

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

355

ПС 330 -5л

1.Нет кернеия анкерных болтов

1. Присутствует строительный мусор. 3-й фундамент в земле

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

373

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

374

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

376

У 330-1л

1. Нет кернения анкерных болтов

1. Присутствует строительный мусор. Грязь в оголовниках фундаментов

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Шайбы анкерных болтов не обварены. Не выполнено посредством сварного соединения крепление шайб анкерных болтов к оголовникам фундамента сплошным швом. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

4. Отсутствует 1 степ- болт в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. В нарушение рабочей документации установлены короткие анкерные болты.

 

6. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

377

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

378

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

379

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

6.                 Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

380

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

381

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

6.               Отсутствует 1 степ- болт в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

382

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

383

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов.

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

384

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

 

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

 

3. Контур заземления выполнен не по  РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

385

ПС 330 -5л

1. Нет кернения анкерных болтов

1. Присутствует провал грунта банкетки. Отсутствует насыпь грунта в полном объеме в соответствии с РД 0069-302-КМР.

2. Антивандальная сварка не выполнена. Не выполнено посредством сварки крепление болтовых соединений металлических уголков опоры на высоту 6 м. На сварные швы не насена антикоррозийная защита Цинол (2 слоя) и Алпол (2 слоя).

2. Монтаж фундамента опоры произведен не в соответствии с проектно-плановыми высотными отметками. Банкетка занижена.

3. Контур заземления выполнен не по РД 0069-302-КМР. У каждой ноги фундамента отсутствует арматура диам.16 мм и длиной 15 м, с болтовым креплением к поперечному уголку опоры и сварным соединением к арматуре оцинкованной полосы 40*4, в соответствии с РД 0069-302-КМР.

 

4. Гидроизоляция фундаментов выполнена не полностью. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

5. Присутствует скол угла железобетонного фундамента 1-я нога. Отсутствует гидроизоляционный слой мастики Технониколь №33 на железобетонном фундаменте опоры.

 

6. Нет табличек. На опорах отсутствуют информационные знаки в соответствии с РД 0069-302-КМП.3.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Баженова Ю.С.